## Oracle
Num_equipement | Description | Date de detection de l'anomalie | Statut | Priorité | Description equipement | Section proprietaire
6b242dc0-14da-4fd3-a3d6-9b7038366f9f | clapet du circuit de ramoange Réchauffeur d'air aprés la soupape 1430HCB10AA201 non étanche | 2019-01-01 10:09 | Terminé | 1 | Soupape | 34MC
261feb04-e1cf-4973-bf34-79ea5ad4c809 | VIBRATION PALIER VENTILATEUR TIRAGE B COTE LIBRE | 2019-01-01 14:09 | Terminé | 2 | Ventilateur de tirage B | 34MC
122478f8-da0d-4b34-8020-e96b92292f72 | Remise en état calorifuge vanne pompe de circulation | 2019-01-02 14:55 | Terminé | 2 | Vanne refoulement pompe circulation chaudière | 34MD
13d3d192-6026-4100-bd8a-92b3668bf5bb | Remise en état calorifuge des vannes | 2019-01-02 14:57 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | débouchage trop plein décrasseur . | 2019-01-03 09:44 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | FUITE IMPORTANTE DE VAPEUR PAR TRESSE RAMONEUR IK 14 | 2019-01-03 09:45 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
f2032488-ed9c-458f-a391-3381d023211d | soupape non-étanche DU ramoneur IK 31 | 2019-01-03 09:46 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 34MC
5c7b6009-6afd-4804-8923-8b9360070dea | fuite de vapeur à localiser au collecteur des ramoneurs IK32/34/36 | 2019-01-03 09:49 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mise en place des calorifuges autour du décrasseur. | 2019-01-03 09:53 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | prévoir Controller la résistance N°3 de la centrifugeuse huile de graissage turbine | 2019-01-03 11:35 | Terminé | 2 | Système huile turbine | 34EL
5ba98b1b-f71a-44b9-bea7-f761387e819b | fuite d'huile au niveau du transfo-redresseur 5B . | 2019-01-03 11:35 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE B | 34EL
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | PRÉVOIR CONTRÔLE DE PRESSION RAMONAGE RÉCHAUFFEUR D AIR | 2019-01-04 09:22 | Terminé | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
e4dc8167-4343-4d2d-aa44-3948d18abad6 | prévoir contrôle mesure de delta P BROYEUR D | 2019-01-04 12:46 | Terminé | 2 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur D | 34CT
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | écart commande position registre air froid | 2019-01-04 12:47 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | apparition fausse alarme décrasseur off | 2019-01-07 08:38 | Terminé | 1 | DECRASSEUR | 34EL
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | prévoir graisser registre d'air froid broyeur d | 2019-01-07 14:23 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34MC
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | coincement registre air froid le coincement et due aux fuites d'air au distributeur d'air | 2019-01-07 14:24 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir réglage de la vanne a flotteur. | 2019-01-07 14:28 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Confection et installation d'une passerelle de passage secours pour la vanne d'isolement ramonage réchauffeur d'air | 2019-01-07 14:41 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
1dc5cbd6-d5a9-4f79-a3f1-c0e72d0628d5 | Remplacement vanne de décharge chambre vanne 3 voix des réchauffeurs HP | 2019-01-08 10:39 | Terminé | 2 | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 34MD
7f4aa695-6444-4c73-9cb0-ce853058f73c | Entretien des Ecrans et claviers Stations Operateurs Unité 3 | 2019-01-09 09:13 | Terminé |  | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT
7a93a280-f450-4b40-be99-04a87fc8b5a3 | Remise en état calorifuge | 2019-01-09 11:35 | Terminé | 2 | CORNER 1 ATOMAZING STEAM VENT | 34MD
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire N°10 | 2019-01-14 16:04 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MG
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 | 2019-01-14 16:08 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
7fde43d5-680d-4ee7-a02d-8b8ad4ddbf31 | fuite vapeur par raccord au vanne régulatrice ramonage chaudière 3 | 2019-01-14 16:09 | Terminé | 2 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
051a37ea-1c2c-4142-81fa-4a55be878191 | fuite importante CP par bride registre sortie broyeur C | 2019-01-14 16:14 | Terminé | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
3f3671da-9a23-429e-b170-aea656ad4029 | fuite importante CP par bride registre sortie broyeur C | 2019-01-14 16:15 | Terminé | 2 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MC
a0a3f719-fe8c-49fe-9636-32d37518c665 | fuite importante CP par bride aval registre broyeur C entrée chaudière ( ANGLE 2) | 2019-01-14 16:16 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | prévoir nettoyer le filtre d'huile station d'huile de graissage broyeur C (30HFV30AT001B) | 2019-01-14 16:17 | Terminé | 2 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir le nettoyage d'huile au-dessus de la cuve | 2019-01-15 08:42 | Terminé | 1 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
a13228e5-2a19-4257-9dbb-b05c84f2abf4 | Découpage et soudage des boulons de fixation du transformateur redresseur champ 5 fil A | 2019-01-15 13:54 | Terminé | 2 | RESISTANCE ISOLATEUR SUPPORT CHAMP 5 FILE A | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | le changement du mode STOP au mode à distance ne fonctionne pas | 2019-01-16 09:34 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34CT
74151537-f5b6-4018-9b2f-5f076c707666 | Prévoir contrôle slave CPU nœud 35. | 2019-01-16 11:25 | Terminé | 1 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT
74151537-f5b6-4018-9b2f-5f076c707666 | nœud 35 en defaut ( Voir OT n°: OT938598 ) | 2019-01-16 11:26 | Terminé | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT
c683b074-7d02-4594-a671-b6a6d5798785 | PREVOIR LE NETTOYAGE FILTRE MOTEUR VENTILATEUR SOUFFLAGE B ( Voir OT n°: OT938600 ) | 2019-01-16 11:29 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur d'air Secondaire B | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | aggravation fuite d'huile étanchéité par joint palier arrière alternateur | 2019-01-17 08:35 | Terminé | 1 | ALTERNATEUR | 34EL
62913d8a-e9fd-4c63-b540-f59bb480a818 | Confection d'un bac de rétention des huiles | 2019-01-17 12:21 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILEATEUR SECHEUR DE GEL | 34MD
f2a7f521-ef1e-4fa4-8f92-c71b3c60b0f1 | prévoir contrôle afficheur alimentateur _B | 2019-01-17 12:39 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34CT
6215f14b-b410-4414-9281-17f308ffbc3e | PREVOIR CONTROLER COMMANDE/POSITION VANNE REGULATRICE DE T° FIOUL. | 2019-01-17 12:40 | Terminé | 2 | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 34CT
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | fuite d'eau (goute à goute) par bride flasque alternateur coté excitatrice | 2019-01-22 14:11 | Terminé | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | transfo-redresseur 6A déclenché par sectionneur basse tension . | 2019-01-22 14:11 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | déclenché par minimum tension . | 2019-01-22 14:11 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
6b540133-7200-434c-a114-234f3cf8cda4 | Prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 20 | 2019-01-22 14:12 | Terminé | 2 | CWP20 MOTOR AIR TEMP | 34EL
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | Prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 | 2019-01-22 14:12 | Terminé | 2 | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL
3ae48f79-4ce3-4b45-8f5a-e16ccdcc8bc4 | bruit anormale au niveau ventilateur du moteur | 2019-01-22 14:12 | Terminé | 2 | MOTEUR DE LA POMPE HP N°1 DE COMMANDE DES ORGANES | 34EL
fd5076f4-534f-4682-b565-958e1e442fd6 | bruit anormale au niveau du moteur pompe huile de commande max10 | 2019-01-22 14:12 | Terminé | 2 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir contrôler le champs électrique 3A tr3 ( minimum de tension ). | 2019-01-22 14:12 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
25591eed-d941-460b-a38b-72b8997adbbf | apparition alarme fréquente capteur de vitesse décrasseur(émerge off). | 2019-01-24 08:32 | Terminé | 2 | Instrumentations du décrasseur | 34EL
db015ee1-f40e-4af0-9aad-695f3f781c4e | SOUPAPE RAMONEUR IK34 NON ÉTANCHE (lance chaude ) | 2019-01-24 08:33 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | prévoir contrôler le champs 4A tr3 ( minimum de tension ) | 2019-01-24 12:33 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | apparition d'une fuite d'huile au niveau de la pompe d'extraction 10. | 2019-01-28 08:46 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34EL
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | indication locale (température d'huile basse) . | 2019-01-28 08:46 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
fcb898a1-663b-4636-ad43-f099c99cf5ef | soupape ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | 2019-01-28 09:13 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC
5ba98b1b-f71a-44b9-bea7-f761387e819b | Fixation par soudeur transfo-redresseur tranche 03 5B | 2019-01-29 10:00 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE B | 34MD
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Rechargement d’une bride par soudure | 2019-01-29 13:00 | Terminé |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
25591eed-d941-460b-a38b-72b8997adbbf | apparition alarme capteur de vitesse decraseur | 2019-01-30 13:23 | Terminé | 2 | Instrumentations du décrasseur | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remise en état convoyeur économiseur haut | 2019-01-30 15:08 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
998c700e-1aa8-47d0-bad7-fcf8ac9448cd | prévoir la remise en état la vanne de by-pass vanne désurchauffe VAR LAC20. | 2019-02-04 08:43 | Terminé | 2 | Vanne Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 34MM
d360003b-6269-41e4-bbad-6d45b09538ac | présence fuite de vapeur | 2019-02-04 08:48 | Terminé | 2 | Contacteur de niveau haut RHP 7. | 34MD
0aeff87e-5dbb-484c-9cbb-a1cf4d94aa80 | LA VANNE PNEUMATIQUE ALIMENTATION RAMONEUR RLJ NE S OUVRE PAS | 2019-02-04 09:30 | Terminé | 2 | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 34CT
8dd82dc6-79a3-4f8a-bb2f-da696b73c81f | prévoir changement niveau d alarme max1 etmax2 des niveaux trémies charbon de (rouge au jaune) | 2019-02-04 09:37 | Terminé | 2 | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur A | 34CT
765089a6-efe3-4af8-9047-a7572b1cf597 | fuite de vapeur au niveau du transmetteur niveau ballon | 2019-02-04 10:58 | Terminé | 2 | STM DRUM WATER LEVEL | 34CT
dcc59ec8-9962-448f-8d76-0257bfc98a90 | fuite d'eau alimentaire par presse étoupe vanne conditionnement. | 2019-02-04 11:00 | Terminé | 2 | VANNE DE PURGE | 34MM
a5956a91-97a9-46e9-b74e-3e36ab367116 | Fuite d'huile de commande turbine au niveau du circuit d'alimentation . | 2019-02-04 11:01 | Terminé | 2 | ROBINET D'ISOLATION | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Remplacement bride soupape ramonage réchauffeur d'air circuit VS | 2019-02-04 12:05 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
2da2e54a-41b8-415b-8b2c-08e62fc90522 | PREVOIR CONTROLER COMMANDE /POSITION REGISTRE AIR FROID BROYEUR C | 2019-02-05 10:40 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT
49aaa22c-9787-456e-837d-f10c26dec857 | PREVOIR CONTROLE TRANSMETTEEUR NIVEEAU D'HUILE POMPE ALIMENTAIRE 30. | 2019-02-05 10:43 | Terminé | 2 | Niveau huile cuve coupleur N°30 | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | PREVOIR CONTROLE COMMANDE/POSITION DE L'INCLINAISON. | 2019-02-05 10:45 | Terminé | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
ecc76990-c2c8-4824-89ad-27d98d406f98 | Manque d'éclairage à coté des broyeurs TR3 | 2019-02-05 14:23 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34EL
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11 TR3. | 2019-02-06 15:52 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34MC
f6d44d59-c1e4-4500-91ed-6d261678b627 | prévoir l'appoint de huile. | 2019-02-06 16:00 | Terminé | 2 | Pompe eau stator | 34MG
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | appoint d'huile au niveau du compresseur 11. | 2019-02-06 16:01 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MG
2207691f-2e3e-4ee6-928a-73e3990a8805 | percement tube SBT chaudiere | 2019-02-08 14:36 | Terminé | 1 | Echangeur SBT | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Mise en place des chaines de sécurité des échelles au tour condenseur U03 | 2019-02-08 14:51 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Découpage des raclettes chaine convoyeur économiseur | 2019-02-10 08:24 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
476bdcc9-525f-46e4-b679-fc9305b938fb | Elimination des caillebotis au dessus des vannes | 2019-02-10 13:26 | Terminé | 2 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Elimination ancien garde corps | 2019-02-10 13:36 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
458509cb-90ee-435a-a0b4-6ecc8ef93c18 | prévoir configuration courbe de consommation totale charbon par jour (30HHY00CR100_XJ60) | 2019-02-11 08:27 | Terminé | 2 | Control and protection chaudiere 3 | 34CT
3139e31f-dacb-469d-adb4-d83d3985607e | l'inclinaison de l'angle n°2 ne bascule pas a la monté | 2019-02-11 08:28 | Terminé | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir contrôler le champ 1A tr3 ( minimum de tension ). | 2019-02-11 08:52 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | chaudière percée | 2019-02-11 11:34 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MD
46307889-d609-4a89-a29d-2d305952dcbe | fuite d'air au distributeur d'air de commande trappe sortie broyeur a | 2019-02-11 11:38 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite cendre volante sur conduite coté silo | 2019-02-11 14:53 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Remise en état garde corps au dessus electrofiltre | 2019-02-12 09:42 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | Prévoir la remise en état des courbe du by pass HP (display 3462) | 2019-02-13 12:30 | Terminé | 2 | BY-PASS HP | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | prévoir le soufflage transmetteur DP air P / foyer | 2019-02-13 15:51 | Terminé | 2 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube pitaux A | 2019-02-13 15:52 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | EPI pour service I&C 34 | 2019-02-14 09:37 | Terminé | 1 | unité 03 | 34CT
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | la vanne by passe HP reste ouverte 2% | 2019-02-15 08:42 | Terminé | 2 | BY-PASS HP | 34CT
ae8f64b2-3d47-4aed-ad81-b848cd53703d | cisaillement des boulons de fixation du vanne de vidange eau stator | 2019-02-15 08:49 | Terminé | 1 | VANNE D'ISOLEMENT DEBIT D'EAU | 34MM
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | fuite charbon pulvérise au registre sortie broyeur b | 2019-02-15 08:59 | Terminé | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | percement au niveau du conduite de convoyage 2A ( avant la vanne de convoyage). | 2019-02-15 08:59 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | ASSENCEUR SE BLOQUE AU NIVEAU 2ET3 | 2019-02-18 14:48 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | transfo 6A déclenché par minimum tension | 2019-02-18 14:49 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | prévoir le contrôle des résistances du chauffage d'huile | 2019-02-18 14:49 | Terminé | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | éclairage indisponible au niveau d'électrofiltre tranche 3 (niveau 0 ). | 2019-02-18 14:49 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Remise en état échelle et garde corps palier support réchauffeur d'air | 2019-02-19 13:06 | Terminé | 3 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | éclairage insuffisant au niveau 0 près des broyeurs et ventilateur de tirage. | 2019-02-20 10:12 | Terminé | 1 | Systeme de broyage U3 | 34EL
a25a66ba-2c23-4792-a514-d92f76608910 | Percement au niveau du conduite du convoyage champ 2A | 2019-02-21 08:41 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD
a994ac64-f27f-4967-83cc-3f1584a1dee9 | PRÉVOIR CONTRÔLE POSITION INCLINAISON ( POMPAGE POSITION ) | 2019-02-22 08:55 | Terminé | 2 | Main burners U3 | 34CT
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PYTTO VENTILATEUR DE SOUFFLAGE | 2019-02-22 08:56 | Terminé | 2 | Ventilateur de souflage A | 34CT
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Remplacement moteur du tambour filtrant eau de mer | 2019-02-25 08:53 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL
f4849faa-b44f-488b-8738-a0469a16e228 | NETTOYAGE FILTRES MOTEUR VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-02-25 09:34 | Terminé | 2 | Moteur de souflage B | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | NETTOYAGE FILTRES MOTEURS BROYEURS A ET B | 2019-02-25 09:34 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | nettoyage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2019-02-25 10:09 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
075c2440-156d-44bd-b165-6ac5941aef71 | défaut de FC ramonneur IR39 | 2019-02-25 16:18 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Percement au niveau de conduite de convoyage des cendres volants 1A tr3 | 2019-02-25 16:23 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
9739f53f-e7f0-4df7-95f2-897c7806e2e4 | Percement au niveau de conduite de convoyage des cendres volants champ 3b tr3. | 2019-02-26 09:08 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | fuite d'huile par palier pompe d'eau de noria secouru | 2019-02-27 08:51 | Terminé | 2 | Pompe Noria secourue | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Rechargement des disques pour joint des vannes de convoyage | 2019-02-27 14:40 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | arrêt fréquemment du système (a contrôler) | 2019-02-28 12:06 | Ordonnancé | 2 | SYSTEM ETA | 34EXP
8d873e4b-091c-4b6e-ba21-78bcfd34ce3b | prévoir contrôle DP broyeur A | 2019-03-01 13:11 | Terminé | 2 | PRESSOSTAT | 34CT
6053cec5-8c07-4012-b288-96fc30e65af6 | prévoir contrôle débit eau alimentaire 30LAB40FF001X (PERTE MESURE) | 2019-03-03 13:10 | Terminé | 2 | DEBIT EAU D'ALIM | 34CT
3d098114-f7c4-4d2d-ae1b-1abc2f287a81 | prévoir le changement du manomètre du clapet hydraulique PAC 10. | 2019-03-04 10:13 | Terminé | 2 | MANOMETRE | 34CT
25e44d48-d421-442b-9ff0-eaa63fa1e7c1 | Prévoir la remise en état du pont roulant de la chaine du broyage unité 03 (pont roulant non conforme) | 2019-03-05 09:42 | Terminé | 1 | MILL MAINTENANCE HOIST | 34EL
4540d93b-15e4-46cb-ba85-e48eb603770c | Fuite d'huile au niveau du réducteur moteur décrasseur. | 2019-03-05 11:58 | Terminé | 2 | MOTEUR DECRASSEUR | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | bruit anormal au niveau de la pompe fuel 10 U3 (prévoir contrôler le filtre ) | 2019-03-05 11:59 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | prévoir contrôler pompe fuel 20 U3 (faible pression) | 2019-03-05 12:02 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
3146a345-79bd-41f6-a7d2-6e9482447b27 | fuite de vapeur par tresse ramoneur IK15 | 2019-03-05 12:03 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK15 | 34MC
caf26e50-c303-4281-9d6c-715966f92cee | LA POMPE FUEL N*20 NE REFOULE PAS. | 2019-03-05 12:06 | Terminé | 2 | TRANSMETTEUR DE PRESSION | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fuite au niveau de la conduite générale en provenance des vannes conditionnement ramonage vers bâche intermittente ( coude a coté du broyeur A ) | 2019-03-05 12:09 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
992092f6-4f29-4b33-8952-5193a2db2d8b | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2019-03-05 12:25 | Terminé | 2 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | manque d'éclairage au niveau 1 du decrasseur . | 2019-03-05 14:08 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes décrasseur | 2019-03-06 15:06 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prière de remettre en conformité l’éclairage de la chaudière 3. | 2019-03-07 09:19 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | présence d'alarme de température au centrifugeuse (a éliminer) | 2019-03-07 09:20 | Terminé | 2 | Système huile turbine | 34EL
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Remise en état d'un garde corp | 2019-03-07 12:07 | Terminé | 2 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | prévoir nettoyage filtres moteur broyeur B. | 2019-03-11 08:19 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Entretien du filtre de la pompe d'extraction | 2019-03-11 14:55 | Terminé | 1 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | debranchement et branchement instrumentation de la pompe | 2019-03-11 15:34 | Terminé | 1 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | rechargement des clapets des vannes entre sas | 2019-03-12 08:48 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | déblocage des guides des tiges des soupapes des ramoneurs IR | 2019-03-12 15:46 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | deux percement au niveau de la conduite de transport des cendres volant champ 1A. | 2019-03-13 08:35 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
44f956f5-cc64-4ca2-a5e6-4c657d148728 | VANNE AIR ÉTANCHÉITÉ BROYEUR D NE S'OUVRE PAS | 2019-03-13 15:19 | Terminé | 2 | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR D | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | encrassement filtre pompe fuel numéro 10. | 2019-03-13 15:30 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | encrassement filtre pompe 20 U3. | 2019-03-13 15:31 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
47dc8a47-a7ba-430e-ab62-9f91f5cee049 | fuite de vapeur vanne d'isolement purgeur auto de vapeur Inertage(niveau 0 près de broyeur B). | 2019-03-13 15:34 | Terminé | 2 | STEAM INERTING HEADER DRAIN LINE ISOLATION | 34MC
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | fuite d'huile d'étanchéité au niveau du palier arrière alternateur tr3 | 2019-03-13 15:38 | Terminé | 3 | ALTERNATEUR | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | réglage détecteur de proximité nivaux haut du dégrilleur. | 2019-03-13 15:40 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | soudage d'une bride de tarage de la soupape du circuit de ramonage | 2019-03-14 08:00 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34MD
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | La remise en état système réseau de terre sur les transformateurs redresseurs 30 HQA | 2019-03-14 08:43 | Terminé | 3 | ELECTROFILTRE A | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | peinture de la passerelle vanne ramonage réchauffeur d'air | 2019-03-14 13:33 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
47dc8a47-a7ba-430e-ab62-9f91f5cee049 | Elimination de fuite de la vanne de conditionnement du circuit de vapeur d'inertage | 2019-03-14 15:26 | Terminé | 1 | STEAM INERTING HEADER DRAIN LINE ISOLATION | 34MC
ad7a5078-6efa-4b46-9cf4-2ec7594f106a | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2019-03-14 15:54 | Terminé | 2 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | alarme répétitif (arret d'urgence) du etp 10. | 2019-03-15 08:58 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | débouchage de la conduite de transport et inspection des sas. | 2019-03-15 08:59 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Manque d'éclairage au électrofiltre TR3. | 2019-03-15 10:07 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | prévoir contrôle positionneur registre air froid broyeur B (pompage) | 2019-03-15 15:01 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A | 2019-03-15 15:04 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | Apparition alarme erreur de position registre air froid broyeur B fréquemment. | 2019-03-15 15:06 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Remise en état des vis de fixation des servomoteurs des vannes de convoyage | 2019-03-15 15:45 | Terminé | 1 | SYSTEM ETG | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | Remplacement de la pompe de graissage du réducteur du broyeur D | 2019-03-15 15:46 | Terminé | 1 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
2084c012-1cb0-46eb-a58c-8ee61a80fd3d | Nettoyage des stations et contrôle du niveau d'huile | 2019-03-15 15:47 | Terminé | 1 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC
80320837-b5fb-413d-a6f6-a298b58200b6 | prévoir contrôler pression pompe station by pass HP (pression anormal et augmentation T° d'huile) | 2019-03-18 10:19 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE HYDRAULIQUE BY-PASS HP 2 | 34MM
dfd6022c-fd85-4981-959c-9d0f261fc6c1 | fuite d'huile au refoulement pompe 20 by pass BP (conduite fissurée). | 2019-03-18 10:21 | Terminé | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
ca8c4c79-5a34-459e-b33d-ddcc36ee6be1 | prévoir contrôle soupape décharge pompe N°2 station de commande by pass HP | 2019-03-18 10:34 | Terminé | 2 | POMPE2 HYDRAULIQUE | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite d'eau au niveau du conduite (prise de pression) ligne d'aspiration. | 2019-03-18 10:36 | Lancé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EXP
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | réapparition de la fuite d'huile au niveau du conduite de refoulement de la pompe station huile de commande by passe BP n°20 ( conduite fissurée ) | 2019-03-18 14:28 | Terminé | 1 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Mise en place d'une ouverture sur le bardage pour l'aération des moteurs | 2019-03-18 15:09 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
5b4a9c58-fb5b-498b-a3b4-3cb1d7701184 | élimination de deux fuite circuit de transport des cendres coté ventilateur et silo | 2019-03-19 08:57 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | Prévoir le soufflage du moteur | 2019-03-19 10:18 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | prévoir le soufflage du moteur | 2019-03-19 10:19 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir la remise en état du ramoneur ik18 | 2019-03-19 10:19 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fixation d'un calléboutie coté armoire poste d'eau niveau 7m | 2019-03-19 11:13 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MD
4593a42b-db35-4540-965c-6037edaa7fc8 | prévoir changement de la vanne de convoyage . | 2019-03-19 11:19 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 4 ELECTROFI | 34MC
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir un appoint d'huile au pompe d'extraction N°20 | 2019-03-20 08:49 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
af30aa78-b1fc-4a1e-87f8-4ff65e15ef2a | MISE EN PLACE CACHE EVENT DE LA BÄCHE TAMPON | 2019-03-20 15:21 | Terminé | 2 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | Echauffement et remise en état support conduite de refroidissement moteur | 2019-03-20 15:48 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MD
eacacc2b-a454-482d-8b8a-1bb7ae987cda | soupape d'admission pompe alimentaire 10 non etanche | 2019-03-22 08:31 | Terminé | 3 | SOUPAPE. | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque de signalisation à l’intérieure de l’atelier des travaux du Sce MC | 2019-03-22 08:48 | Provisoire | 1 | unité 03 | HSE
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d’éclairage au niveau d'atelier MC | 2019-03-22 08:53 | Provisoire | 1 | unité 03 | HSE
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Le système de ventilation est hors service de l'atelier MC | 2019-03-22 10:50 | Provisoire | 1 | unité 03 | HSE
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Insuffisance des Manque des accès aux extincteurs et aux issues de secours. | 2019-03-22 10:52 | Provisoire | 1 | unité 03 | HSE
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Fixation d'une cornière détaché au niveau de la structure de la chaudiere | 2019-03-22 12:32 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | Dessoudage et soudage des écrous de fixation chapeau bâche tampon | 2019-03-22 13:28 | Terminé | 3 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | LA VANNE BY PASS HP COMMENCE A S'OUVRIR APRES ARMEMENT ET LA T° SORTIE BY PASS AUGMENTE. | 2019-03-22 13:31 | Terminé | 1 | BY-PASS HP | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Révision générale de la pompe de reserve | 2019-03-22 15:39 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prière soufflage tube pitaux A | 2019-03-23 11:32 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | prière soufflage tube pitaux B | 2019-03-23 11:33 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
7fde43d5-680d-4ee7-a02d-8b8ad4ddbf31 | prévoir contrôle du régulateur de commande de la vanne d'alimentation du ramonage de lingchtrome du VS (soupape crache fréquemment) | 2019-03-24 08:34 | Terminé | 2 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Élimination fuite cendre volante sur sas à sous CHAMP 2 ELECTRO-FILTRE B | 2019-03-24 10:19 | Terminé | 3 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | Percement au niveau de la vanne du convoyage manuel entre les champ 2A et 3A | 2019-03-24 12:24 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MD
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | Remettre en place cache d'accouplement | 2019-03-25 08:20 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | A remettre en place cache de protection l'accouplement pompe d'extraction N°10 | 2019-03-25 08:21 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Nettoyage des filtres d'aspiration de la pompe fioul | 2019-03-25 14:55 | Terminé | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
d17ccffd-243d-4df0-a6bf-342787bba56d | Elimination de fuite par PE de la vanne de circulation de fioul | 2019-03-25 15:56 | Terminé | 1 | Système d'alimentation en fioul | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Bruit anormale au niveau de la pompe fioul 20 | 2019-03-25 16:22 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | appoint d'huile au niveau de la pompe 10. | 2019-03-25 16:25 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG
ecd3cec7-3d69-48c3-9e25-5aee764880cc | Graissage des tambours et roues des du décrasseur et contrôle du niveau d'huile du réducteur et variateur | 2019-03-26 14:42 | Terminé | 1 | GROUPE D'ENTRAINEMENT DECRASSEUR (REDUCTEUR DE VIT | 34MC
d67743a4-76c9-41fe-932d-a7f66ffa7e74 | prévoir la remise en état de l’électrovanne en avale des résistances chauffantes co2. | 2019-03-27 10:58 | Terminé | 2 | Indicateur de Pression CO2 Alimentation Alternateur | 34CT
e75ed2cc-f7bc-404c-b807-3375c2f54188 | prévoir le soufflage radiateur station by passs BP | 2019-03-28 08:20 | Terminé | 2 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Changement du réfrigérant au niveau du poste d'échantillonnage coté Vapeur principale, ce réfrigérant a subit un percement . | 2019-03-28 08:23 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MM
fcb898a1-663b-4636-ad43-f099c99cf5ef | soupape ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | 2019-03-28 08:43 | Terminé | 1 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Préparation des raclettes pour changement au décrasseur | 2019-03-28 09:05 | Terminé | 1 | DECRASSEUR | 34MC
06b8d627-49d5-479f-90d1-288893aac21b | prévoir le soufflage des transmetteurs de DP air primaire -foyer 004/005/007 (saturation ventilateur air primaire) | 2019-03-28 11:19 | Terminé | 2 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
2a719caf-cd85-4a1b-843d-c0848d9ae820 | prévoir contrôle mesure de température | 2019-03-28 11:21 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 4 du Moteur Broyeur B | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-03-28 15:35 | Terminé | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Capteur d'injection huile Elém.1 défectueux ETP10 TR3 . | 2019-03-28 15:36 | Terminé | 1 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fuite de vapeur par PE RAMONEUR RLJ | 2019-03-28 15:37 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34MC
16b63063-c4dc-4dda-a556-949737cdd8e6 | percement au niveau de la conduite de convoyage (champ 1B U3) | 2019-03-29 08:32 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6kv | 2019-03-29 09:10 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6kv | 2019-03-29 09:10 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | nettoyage filtres moteur 6.6kv | 2019-03-29 09:10 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
822d1bbd-df1a-4c25-b0c6-a2f51ea4d112 | le disjoncteur déclenche lors du lancement ramoneur IK18 | 2019-03-29 09:11 | Terminé | 2 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | éclairage indisponible au niveau 0 d'électrofiltre tranche 3. | 2019-03-29 09:11 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | prévoir soufflage moteur 10 et 20 | 2019-03-29 09:12 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
b6b747e9-30d5-41f1-9fa8-6c62b7c73d3b | Fuit d'eau au niveau de la garniture mécanique pompe chloration GAF10 | 2019-03-29 09:12 | En réalisation | 2 | MOTEUR POMPE PRODUCTION HYPOCHLORITE 10 | 34EX
1e156e71-07d9-462f-b813-5db49465d6d8 | prévoir soufflage filtres moteur broyeur c | 2019-04-01 10:24 | Terminé | 1 | T ENROUL 1 MO PULV C | 34EL
ce1bf5e8-bcd4-406d-8406-2bbd3a51e187 | Remise en état des tubes chaudière percé | 2019-04-01 11:45 | Terminé | 1 | Resurchauffeur HT U3 | 34MD
1fa16fae-8028-4db8-bfb3-9e80e64365b1 | blocage vanne regulatrice MAA11 dansla position intermediaire (55) | 2019-04-01 13:43 | Terminé | 1 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT
2084c012-1cb0-46eb-a58c-8ee61a80fd3d | Inspection de réchauffeur d'air et lavage par circuit classique et HP | 2019-04-01 17:06 | Terminé | 1 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC
8f4db371-5319-425f-a927-fa8853b56a1c | Nettoyage du filtre d'air d'étanchéités | 2019-04-01 17:07 | Terminé | 1 | SEAL AIR FILTER BLEED AIR | 34MC
a994ac64-f27f-4967-83cc-3f1584a1dee9 | Remplacement des flexibles du bruleurs fioul de l'angle AB4 | 2019-04-01 17:09 | Terminé | 1 | Main burners U3 | 34MC
75131a92-0822-4171-84ca-4586be3d1e22 | Contrôle interne des registres d'air chaud et froid du broyeur A | 2019-04-01 17:10 | Terminé | 1 | Combustion air supply system U3 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Inspection d'électrofiltre et remise en état des champs hors service | 2019-04-01 17:10 | Terminé | 1 | SYSTEM ETG | 34MC
15302883-6a9f-4a94-b7d9-6b5ebb0b990e | Nettoyage et préparation des bruleurs fuel | 2019-04-01 17:11 | Terminé | 1 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34MC
a93de394-fc52-4685-a44a-7a955851bb5e | Remplacement d'huile de la station du broyeur B | 2019-04-01 17:12 | Terminé | 1 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MC
f5810084-87fc-446e-9218-98c84d32d72c | elimination fuite par blindage flash tank | 2019-04-02 09:10 | Terminé | 2 | TURBINEFLASH TANK | 34MD
6b930ad7-8807-4b49-80e4-af62eaa5a7e7 | REVISION DE LA VANNE 30LCA33AA105 | 2019-04-02 09:38 | Terminé | 2 | Réglante déverseuse | 34MM
53f4adbc-7aa6-4326-84eb-ff7bde88be9a | REVISION DE LA VANNE 30LCJ32AA104 | 2019-04-02 09:48 | Terminé | 2 | Purge secours BP 3 | 34MM
16d6508d-49b5-4e48-bff9-a9df2fd65b3d | REVISION DE LA VANNE 30LCJ42AA108 | 2019-04-02 09:50 | Terminé | 2 | Purge secours BP 4 | 34MM
6b930ad7-8807-4b49-80e4-af62eaa5a7e7 | REVISION DE LA VANNE 30LCA33AA105 | 2019-04-02 10:51 | Terminé | 2 | Réglante déverseuse | 34MM
a41ed642-7084-498c-b537-b21ba3841dcb | Révision et entretien des moteurs BT | 2019-04-02 10:52 | Terminé | 3 | MOTEUR POMPE NORIA SECOURU | 34EL
1344c4d1-5653-4463-be74-05667b4c49ba | REMPLACEMENT DE LA VANNE 30LBB30AA013 | 2019-04-02 10:53 | Terminé | 2 | Ventilation VR | 34MM
39e294e6-f299-48c1-854f-d1049dba05dd | REVISION DU PURGEUR 30LBA20AT002 | 2019-04-02 10:55 | Terminé | 2 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 34MM
22582eec-a39a-422c-bf2c-5d407e1a0b97 | REVISION DU PURGEUR 30LBA30AT002 | 2019-04-02 10:57 | Terminé | 2 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 34MM
41be4add-06e9-41dc-abf1-cbd9470e740d | changement de la vanne | 2019-04-02 11:03 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MD
af29419e-4099-4f46-ba8b-a1bc48e436d0 | soudage de la conduite retour huile commande soupape régulatrice gauche | 2019-04-02 14:23 | Terminé | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MD
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Remise en état des calléboutie au niveau des échelles palier réchauffeur d'air | 2019-04-03 10:11 | Terminé | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | Réparation du joint de dilatation sortie réchauffeur d'air | 2019-04-03 16:28 | Terminé | 2 | Air heater | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Inspection les champs hors service ou hors tension au niveau de l'électrofiltre unité 3 | 2019-04-04 09:31 | Terminé | 1 | ELECTROFILTRE A | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | prévoir nettoyage filtre ppe fioul N°10 | 2019-04-04 09:32 | Terminé | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
53f4adbc-7aa6-4326-84eb-ff7bde88be9a | remise en état calorifuge | 2019-04-04 10:35 | Terminé | 2 | Purge secours BP 3 | 34MD
6b930ad7-8807-4b49-80e4-af62eaa5a7e7 | remise en état calorifuge | 2019-04-04 10:39 | Terminé | 2 | Réglante déverseuse | 34MD
39e294e6-f299-48c1-854f-d1049dba05dd | remise en état calorifuge | 2019-04-04 12:40 | Terminé | 2 | Purgeur de conduite conditionnement VS | 34MD
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | prévoir contrôle thermocouple 30LCB10CT001 enroulement ppe extraction N°10 | 2019-04-04 13:16 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | prévoir le changement du niveaustat du champ 6A. | 2019-04-04 13:18 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | VANNE MAL11AA DE PURGE TURBINE EN DEFAUT(manque fin de course de fermeture) | 2019-04-04 15:48 | Terminé | 2 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | prévoir remise en état vérin pneumatique clapet aval soutirage 6. | 2019-04-04 15:49 | Terminé | 2 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir changer le niveaustat 6A tr3. | 2019-04-04 15:49 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
2084c012-1cb0-46eb-a58c-8ee61a80fd3d | Lavage des paniers réchauffeur d'air | 2019-04-04 16:43 | Terminé | 1 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | pompage important temperature enroulement ppe extraction n*10 | 2019-04-05 14:19 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Remplacement des raclettes du décraseur | 2019-04-05 17:01 | Terminé | 1 | SYSTEM ETA | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | La remise en état système réseau de terre U3 | 2019-04-05 17:01 | Terminé | 1 | unité 03 | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | a remettre en bon état calibouti en dessus du broyeur A (coin cote terre) | 2019-04-08 09:30 | Terminé | 1 | BROYEUR A | 34MD
fcb898a1-663b-4636-ad43-f099c99cf5ef | soupape du ramoneur IK33 non étanche (lance chaude) | 2019-04-08 09:30 | Terminé | 1 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC
8e324ef0-4c5e-4343-802c-a943f739313b | clapet d'aération la lance de ramoneur réchauffeur d'air non opérationnel | 2019-04-08 09:31 | Terminé | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34MC
865c6f0c-5379-4321-8368-55894ded7ed8 | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 2A TR3. | 2019-04-08 09:33 | Terminé | 1 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC
f7dcc9ff-bb94-455c-abc5-1f14664f8f33 | DEFAUT SERVOMOTEUR VANNE DE SOUTIRAGE N*6 | 2019-04-08 10:42 | Terminé | 3 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | transfo-redresseur 4A déclenché par sectionneur basse tension. | 2019-04-08 10:42 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque éclairage Niveau 7(au voisinage réchauffeurs BP/soutirages). | 2019-04-08 10:42 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
07eb1d3e-b514-4f05-9ce2-7c110d16ed69 | PRÉVOIR CONTRÔLE RÉSISTANCE CUVE A HUILE BROYEUR D ( PPE DÉCLENCHE PAR TEMPÉRATURE BAS) | 2019-04-08 10:43 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Contact sécurité: Etude de faisabilité d'ajout un système de sectionnement au niveau de sortie 72KV des transfo-redresseurs des electro-filtres U34. | 2019-04-08 14:53 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ELECTROFILTRE A | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Contact sécurité: Renforcement d'éclairage au niveau zone broyage 3 et 4 | 2019-04-08 14:55 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Révision des vannes entré des SAS | 2019-04-08 16:16 | Terminé | 1 | SYSTEM ETG | 34CT
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir inspecter le sectionneur BT. | 2019-04-09 09:41 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir inspecter le champ 4A TR3 ( sectionneur BT ). | 2019-04-09 09:42 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
ff984c87-439d-4653-84cc-d5e5e33bf8a0 | DEBISTAT ANGLE CD3 EN DEFAUT(allumée) | 2019-04-09 15:23 | Terminé | 3 | Indicateur de Débit Fioul Angle 3 Plan CD | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôlé la chaîne du decrasseur | 2019-04-09 16:09 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
f30cbc0b-c265-4c76-886c-4cbfb848c8dd | Prévoir inspecter la sas du champ 6A TR3 ( sas coté jedida ). | 2019-04-09 16:10 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | prévoir contrôler sas de champ 6A | 2019-04-09 16:11 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | appoint d'huile pompe 20 EAU déminéralisé | 2019-04-09 16:12 | Terminé | 1 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Prévoir contrôler le système d'évacuation des mâchefers (Défaut de communication). | 2019-04-09 16:12 | Terminé | 2 | SYSTEM ETA | 34CT
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | prévoir contrôler ETP 10 TR3 ( fuite d'huile ). | 2019-04-10 12:32 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | fuite d'huile au niveau du réducteur broyeur -D- | 2019-04-10 12:33 | Terminé | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | prévoir contrôler les pompes du système SO3 ( ne refoule pas ). | 2019-04-10 12:33 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
3556a705-dee9-4640-9c98-ef17e3a05c52 | fuite d'aire de commande au niveau du vanne coté incondensat | 2019-04-10 13:54 | Terminé | 2 | EJECTEUR DE SERVICE 1 | 34CT
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | PREVOIR NETTOYAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-04-11 16:19 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir nettoyage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2019-04-11 16:19 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | PREVOIR REGLAGE L HEURE DES ORDINATEURS SALE DE COMMANDE U3/4 | 2019-04-11 16:19 | Terminé | 2 | unité 03 | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Encrassement de la crépine d'aspiration du pompe 10 système SO3 | 2019-04-12 08:30 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir contrôler éclairage de toit électrofiltre U3 | 2019-04-12 09:31 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
3556a705-dee9-4640-9c98-ef17e3a05c52 | fuite d'aire de commande | 2019-04-15 11:59 | Terminé | 2 | EJECTEUR DE SERVICE 1 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remplacement des calléboutie par des grilles autour décrasseur | 2019-04-15 13:21 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Confection d'un support | 2019-04-15 13:24 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Révision des soupapes des ramoneurs ( Travaux d'atelier) | 2019-04-15 14:22 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fabrication et mise en place d'un monorail de manutention tambour | 2019-04-15 15:37 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | nettoyage filtres moteur broyeur c | 2019-04-15 16:40 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | vanne de purge pompe booster n 10 non étanche | 2019-04-16 09:47 | Terminé | 3 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Remise en état la conduite d'air de barbotage SAS de champ1 | 2019-04-16 15:38 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remplacement des caillebotis des caniveaux coté décrasseur | 2019-04-17 16:12 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | prévoir déboucher la goulotte du racleur bas vers décrasseur système évacuation économiseur tr3 | 2019-04-18 12:51 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage réfrigérant noria N° 20 | 2019-04-19 09:44 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
fe830e34-6412-4a45-9044-c4045eae35ca | défaut capteur de température purge turbine entrée ballon LCM. | 2019-04-19 17:22 | Terminé | 3 | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Achat outillages et matériels de securité | 2019-04-19 20:45 | Terminé | 2 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | Remise en état d'éclairage et prise de courants des unités 3 et 4. | 2019-04-19 20:56 | Terminé | 3 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL
95d33734-a3da-45c0-bc77-580615fd312f | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2019-04-21 12:52 | Terminé | 2 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Remise en état d'un garde corps au niveau réchauffeur d'air | 2019-04-22 08:11 | Terminé | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Remise en état des calléboutie autour des broyeurs | 2019-04-22 08:23 | Terminé | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir changer le cadre H2 n°1526 vide | 2019-04-22 11:07 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MM
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | prévoir le changement du niveaustat ( sas cote el Jadida ). | 2019-04-22 11:21 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage B | 2019-04-22 11:22 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | Prévoir le soufflage transmetteur DP air primaire /foyer | 2019-04-22 11:24 | Terminé | 1 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état des portes coupe feu | 2019-04-22 15:37 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | valve d’aération du ramoneur RLJ reste ouverte | 2019-04-23 14:20 | Terminé | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK14 | 2019-04-23 14:20 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | appoint d'huile au niveau de la pompe ghc 20. | 2019-04-23 14:22 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | transfo-redresseur déclenché par minimum tension . | 2019-04-23 15:01 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | éclairage indisponible. | 2019-04-23 15:01 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34EL
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | transfo déclenché par sectionneur basse tension. | 2019-04-23 15:02 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 et 20 | 2019-04-23 15:03 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | Prévoir le nettoyage filtre moteur | 2019-04-23 15:03 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
3146a345-79bd-41f6-a7d2-6e9482447b27 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK15 | 2019-04-24 15:30 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK15 | 34MC
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Tension de la chaine de décrasseur | 2019-04-24 15:50 | Terminé | 1 | SYSTEM ETA | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Elimination de fuite de vapeur par PE du ramoneur IK15 | 2019-04-24 15:55 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | serrage du palier interne tambour filtrant. | 2019-04-25 09:35 | Terminé | 1 | Tombour filtarnt | 34MM
c781ed33-ddfa-4801-a03d-7a3653e01753 | percement au niveau conduite de convoyage | 2019-04-26 08:45 | Terminé | 2 | PRESSOSTAT DU SAS aaaaaaaaaaa CHAMPS 4B | 34MD
c781ed33-ddfa-4801-a03d-7a3653e01753 | percement au niveau conduite de convoyage | 2019-04-26 08:45 | Terminé | 2 | PRESSOSTAT DU SAS bbbbbbbbbb CHAMPS 4B | 34MD
3d0f9970-0c4f-4277-9d61-5d19868ce03c | Entretien moteur de graissage 15HP 30LAC30 | 2019-04-26 13:06 | Terminé | 1 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 30 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le moue de chaîne du decrasseur | 2019-04-29 10:17 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | prévoir une inspection des sas pour le champ 1A. | 2019-04-29 10:20 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
a456fb1b-b771-4a13-bac2-774b03624c1d | Prévoir le contrôle mesure de température | 2019-04-29 17:37 | Terminé | 2 | Mesure de Température Encoche 013 Alternateur | 34CT
0fd613ad-17ff-4e6f-977c-2344b240b171 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur A | 2019-04-29 17:42 | Terminé | 2 | Mesure de Température Conduite Charbon 3 Broyeur A | 34CT
db5aa952-2b8c-49e8-864f-36ac0b1c1549 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur B | 2019-04-29 17:44 | Terminé | 2 | Mesure de Température Conduite Charbon 4 Broyeur B | 34CT
debbc0e6-880b-42c0-8c19-1dd8bdcf2c13 | prévoir le contrôle de la mesure température gaine Sortie broyeur C | 2019-04-29 17:45 | Terminé | 2 | Mesure de Température Conduite Charbon 2 Broyeur C | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Blocage dégrilleur (séquence de basculement en bas ) | 2019-04-30 11:18 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | prévoir percement au niveau de la goulotte . | 2019-05-02 09:09 | Terminé | 2 | SYSTEM ETA | 34MD
2b42dffd-8892-4b76-8181-3c50b772ba77 | champ 6B déclenchée par minimum tension . | 2019-05-02 15:06 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 6 | 34EL
dd21d6ea-e50b-4e3d-a2ec-d05d89237162 | Bruit anormal au niveau ventilateur | 2019-05-02 15:06 | Terminé | 2 | Redresseur: BTL01 | 34EL
1a4c6a2c-355a-46b2-bc31-d5bd048e507e | LES BRÛLEURS AB1/ CD1 /CD2 NE LANCENT PAS | 2019-05-03 15:51 | Terminé | 3 | Allumeurs U3 | 34CT
2cd4463f-adc7-49c1-ad28-7af6b6222237 | Fixation des caillebotis par des attaches à l’entourage les réservoirs BP | 2019-05-03 16:52 | Terminé | 2 | Soutirage N° 4 | 34MD
e4377313-4102-46dc-8036-5d8a08fee86b | DISJONCTEUR ALIMENTATION BFA PAR BFB EN DÉFAUT | 2019-05-04 14:00 | Terminé | 1 | Low voltage main distribution boards | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir le soufflage des filtres moteur | 2019-05-04 14:01 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | bruit anormal au niveau de moteur de pompe fuel 10 U3 | 2019-05-04 14:01 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | très mauvaise odeur dans l'ascenseur de la chaudière N°3 | 2019-05-04 14:01 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
d5f792ee-337b-482d-aa79-76ff6e1a43ac | Inspection de l'alimentateur et broyeur B | 2019-05-05 11:55 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B CONTROL CABINET | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | élimination des fuites charbon au niveau des goulottes | 2019-05-06 09:08 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau du conduite de convoyage du 1B ( fuite de cendres situés en aval du vanne de convoyage ). | 2019-05-06 11:14 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | contrôle et graissage les galets de lance ramonage chaudiere | 2019-05-07 14:57 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
6d02dfe5-0c31-4ae0-b84b-98f79cec3507 | transfo-redresseur 6B déclenché par sectionneur basse tension . | 2019-05-07 17:11 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir mettre en état la porte d'entrée entre les broyeur et le décrasseur tr3 (une paumelle endommagé) | 2019-05-08 09:01 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | prévoir nettoyage CP au dessus du broyeur B U3 risque incendie avec température | 2019-05-08 10:58 | Lancé | 2 | broyeur B | 14ENV
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | présence d'un objet à l'intérieur de l'alimentateur B tr3 | 2019-05-08 11:02 | Terminé | 1 | COAL FEEDER B | 34MC
03d73dd6-616e-4c82-9bd9-27ff469f1daf | fuite cp par bride entrée chaudière angle A4 aval vanne 30HFC10AA024 | 2019-05-08 11:09 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Remplacement d'accouplement du compresseur d'air N°12 | 2019-05-08 13:19 | Terminé | 1 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE XXXXX | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | CHAUFFEMENT D'UNE ACCOUPPELEMENT ETP | 2019-05-09 09:35 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Découpage et fabrication d'une bride flasque pompe eau déminéralisé | 2019-05-09 09:44 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
be3ea4c3-3e82-4ef9-b537-04886c564a2b | remplacement vérin de commande de la trappe refus du broyeur C | 2019-05-09 11:30 | Terminé | 1 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | prévoir contrôle pypass BP 30MAN10AA011 | 2019-05-09 17:12 | Terminé | 1 | BY-PASS BP | 34CT
6b57e553-2884-4a04-ae35-9fe5c75370e3 | fermeture soupape modératrice turbine N°2 30MAB12AA011 | 2019-05-09 17:12 | Terminé | 1 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
c5c1e2e5-a68a-4cf0-ac20-6e7cda2558f1 | prévoir remise en état fuite CP trappe sortie broyeur B. | 2019-05-10 11:23 | Terminé | 2 | PULVERIZER B4 DISCHARGE | 34MD
37484b44-56e4-4027-ac42-051985778fb1 | prévoir contrôler champ 5A U3 (inspection) | 2019-05-10 11:29 | Terminé | 2 | Electrofiltre A champs 5 | 34MC
7db550ab-19ae-44bd-8457-288bcbd63dcf | Aggravation fuite d'huile de commande par raccord vanne 30MAB11aa011 | 2019-05-13 12:59 | Terminé | 2 | P SAFETY SYSTEM | 34MM
962bf2ef-63b6-44da-aa1f-b73d2296c136 | prévoir contrôle thermocouple palier moteur broyeur c 30HFC30CT009 | 2019-05-13 13:00 | Terminé | 2 | T PLR APPUI 1 MO PULV C | 34CT
874d8fe0-9f86-481d-b2ee-8d42f5a0ff0b | fuite de vapeur par sonde de niveau ballon. | 2019-05-13 13:03 | Terminé | 2 | REMOTE WTR LEVEL INDICATOR | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la mise à jour horloge DCS | 2019-05-13 13:05 | Terminé | 2 | unité 03 | 34CT
f2c616d1-134d-48fc-a1e9-3b81f04342a0 | défaut de position soupape modératrice N°11 | 2019-05-13 13:07 | Terminé | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | Prévoir le soufflage du moteur | 2019-05-13 14:02 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | Prévoir le soufflage du moteur | 2019-05-13 14:02 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
b93a9aa9-4288-42a2-9b18-b10b9af2c484 | refus d ouverture vanne TOR DESURCHAUFFE BY PASS BP. | 2019-05-14 11:04 | Terminé | 2 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir réglage pression d'huile | 2019-05-14 11:05 | Terminé | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
28c439fb-1dad-44db-bd88-78fbe477c9e1 | prévoir remise en état soupape ramoneur IK27 non étanche. | 2019-05-15 11:15 | Terminé | 1 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°27 TYPE IK | 34MC
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | prevoir une inspection des sas pour le champ 5A. | 2019-05-15 11:16 | Terminé | 1 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | prévoir remise en état la vanne purge continue(embrillage désacouplé). | 2019-05-15 11:22 | Terminé | 1 | Purge ballon chaudière 1% | 34MC
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage échangeur noria N°20 | 2019-05-16 12:47 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir contrôle système évacuation économiseur(blocage). | 2019-05-16 13:25 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MC
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | PRÉVOIR CONTRÔLE TRANSMETTEUR DE POSITION REGISTRE AIR FROID (POMPAGE) | 2019-05-17 11:16 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
e2280afd-557f-4380-8cf1-8f663d80e98b | prevoir la remise en état du soupape ramonage réchauffeur d'air du Vs (crachement fréquent) | 2019-05-18 13:48 | Terminé | 2 | Soupape | 34MC
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | Contrôle de la réponse des Vannes de Température et Débit BYP HP | 2019-05-18 15:08 | Terminé | 1 | BY-PASS HP | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite C-P goulotte broyeur | 2019-05-18 15:08 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MD
eb27e84f-f51c-4ec9-9e2b-58ab70e468b2 | Remplacement d'huile et graisse de la pompe noria non secourue N°20 U3 | 2019-05-18 15:41 | Terminé | 1 | Pompe Noria non secourue | 34MM
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | Remplacement huile et graisse | 2019-05-18 15:53 | Terminé | 1 | Pompe Noria secourue | 34MM
2207691f-2e3e-4ee6-928a-73e3990a8805 | Percement des tubes collecteur entrée SBT | 2019-05-19 03:03 | Terminé | 1 | Echangeur SBT | 34MD
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | Defaut d'ouverture du Clapet après l'arret de la pompe AF U3 | 2019-05-19 14:07 | Terminé | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
2da2e54a-41b8-415b-8b2c-08e62fc90522 | LA COURSE DU REGISTRE A CONTROLER ( Après control mecanique ) | 2019-05-19 19:56 | Terminé | 1 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT
2b48b638-c3ec-46b3-b3d1-488777a67473 | fuite d'eau par tresse vanne de vidange pompe alimentaire 20 | 2019-05-20 11:11 | Terminé | 2 | VANNE DE PURGE | 34MM
bf53bf0c-176d-47fc-a404-240e038b401b | Prévoir contrôler la pompe de chloration 20/tr3 (fuite par garniture ). | 2019-05-20 11:13 | Terminé | 2 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34MM
c0e1746f-4e3c-4851-aebf-01b10ca840ce | FUITE DE VAPEUR PAR BRIDE CONDUITE DE VENTILATION HP6 | 2019-05-20 11:15 | Terminé | 2 | HP 6E HEATER LEVEL | 34MM
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | fuite d'huile au palier cote moteur du pompe d'eau de noria secourue | 2019-05-20 11:16 | Terminé | 1 | Pompe Noria secourue | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Fixation des calléboutie au niveau chaudière | 2019-05-20 16:17 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MD
b93a9aa9-4288-42a2-9b18-b10b9af2c484 | Vérification de l'étanchéité du servo-moteur( bloc hydraulique) | 2019-05-20 17:02 | Terminé | 1 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état des gardes corps chaudière | 2019-05-21 11:31 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Elimination fuite vapeur au niveau de la conduite de purge vers ballon | 2019-05-21 14:33 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
4e62f9a2-cf5f-4b52-b927-85ad631a9a6c | fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement magne trôle réchauffeur HP7 | 2019-05-21 14:51 | Terminé | 1 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MM
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Contrôle et graissage des pompes et surpresseurs du circuit SO3 | 2019-05-21 16:31 | Terminé | 1 | Systéme SO3 | 34MC
debbc0e6-880b-42c0-8c19-1dd8bdcf2c13 | prévoir contrôle thermocouple | 2019-05-21 17:14 | Terminé | 2 | Mesure de Température Conduite Charbon 2 Broyeur C | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir le fonctionnement du dégrilleur . | 2019-05-21 17:18 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir inspecter le dégrilleur tr3 ( déclencher ). | 2019-05-21 17:18 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir réglage détecteur de proximité niveau haut . | 2019-05-21 17:18 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Démontage des échafaudages au niveau de la chaudière | 2019-05-22 09:50 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | inspection et vidange des sas champ 5&6A U3. | 2019-05-22 15:41 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | dur mécanique convoyeur haut des cendres trémies économiseur. | 2019-05-22 15:42 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
a2432f39-97c8-4eec-bbd8-ffc9baba8d5a | fuite charbon pulvériser au niveau de la conduite transport coté chaudière angle 4 plan A | 2019-05-22 15:43 | Terminé | 2 | PULV A CORNER 4 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | 2019-05-22 15:49 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MD
5b4a9c58-fb5b-498b-a3b4-3cb1d7701184 | Elimination fuite cendre conduite de convoyage champ 1 B | 2019-05-23 10:40 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | nettoyage filtre | 2019-05-23 11:13 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Inspection visuelle du tambour filtrant. | 2019-05-23 12:52 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Contrôle préventif des ramoneurs | 2019-05-24 12:27 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Découpage des tiges palan refus broyeur | 2019-05-25 13:32 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite C-P conduite sortie broyeur | 2019-05-26 11:42 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MD
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | rotation inverse pompe noria secourue n°20 | 2019-05-27 11:19 | Terminé | 1 | Pompe Noria secourue | 34MM
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | Défaut de fonctionnement du purgeur automatique du réservoir | 2019-05-27 11:28 | Terminé | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | prévoir contrôle opacimetre | 2019-05-27 11:34 | Terminé | 2 | OPACIMETRE | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | soufflage des tubes de pitaux ventilateurs soufflage A ET B | 2019-05-27 11:37 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-05-28 10:59 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | bruit anormale au niveau de la pompe fioul numéro 20 (nettoyage des filtres). | 2019-05-28 11:01 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | faible débit au refoulement de la pompe. | 2019-05-28 11:02 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut du système évacuation économiseur déclenche | 2019-05-28 11:03 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
30de3d35-19ed-4c99-aa94-15f0ff0f4c1d | prévoir remise en état fuite CP sortie broyeur A. | 2019-05-28 11:04 | Terminé | 2 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-05-28 11:07 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
03d73dd6-616e-4c82-9bd9-27ff469f1daf | fuite CP par joint gaine entrée chaudière angle A4 | 2019-05-28 11:08 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | percement au niveau du conduite de convoyage. | 2019-05-28 11:10 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | appoint d'huile coupleur lac 30 | 2019-05-28 11:11 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
15302883-6a9f-4a94-b7d9-6b5ebb0b990e | Contrôle et nettoyage des bruleurs fioul | 2019-05-29 14:01 | Terminé | 2 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT
d3617cf7-5eae-4879-aa48-f7b4b92e6f07 | contrôle et nettoyage des bruleurs fioul | 2019-05-29 14:04 | Terminé | 1 | BUSETTE DE FIOUL BRULEUR CORNER 2 ÉLEVATION AB | 34MC
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Remplacement d'huile du moteur | 2019-05-29 14:47 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Remplacement d'huile du moteur | 2019-05-29 14:51 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | Vidange , nettoyage et remplacement d'huile. | 2019-05-29 15:33 | Terminé | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
66613706-6172-41e1-b403-869cf5f40516 | Vidange , nettoyage et remplacement d'huile. | 2019-05-29 15:47 | Terminé | 2 | CENTRALE HYDRAULIQUE HP. | 34MM
45f4c128-f1a1-41d5-add4-36794be05d06 | Percement au niveau branche collecteur sortie SHT | 2019-05-29 23:01 | Terminé | 1 | Echangeur SHT | 34MD
f7dcc9ff-bb94-455c-abc5-1f14664f8f33 | la vanne motorisé de soutirage n°6 ne se commande pas ni local ni distance | 2019-05-30 11:08 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | bruit anormal au niveau du moteur. | 2019-05-30 11:08 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
4e62f9a2-cf5f-4b52-b927-85ad631a9a6c | Changement des vannes d'isolement colmatés du magnitrole du réchauffeur HP7 | 2019-05-30 12:38 | Terminé | 2 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | réglage détecteur de proximité niveau bas et haut dègrilleur . | 2019-05-31 10:53 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | MOTO-VENTILLATEUR DE TIRAGE A NE S'ARRETE PAS PAR COMMANDE D'ARRET A DISTANCE | 2019-05-31 10:53 | Terminé | 1 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
6264c7d5-4904-48d3-ad03-b6357cbff3b0 | Défaut masse rotor | 2019-05-31 13:28 | Terminé | 1 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Remise en état le moteur et le réducteur du dérailleur ( déclenché par limiteur du couple) . | 2019-06-03 12:47 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir réglage moteur du Dégrilleur. | 2019-06-03 12:48 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
4e707eb9-a1f8-4c2b-9c59-83d4d815be68 | bruit anormal au pompe de soulèvement (entre alternateur et BP) | 2019-06-03 12:49 | Terminé | 2 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir l'installation du tôle d'étanchéité du décrasseur. | 2019-06-03 13:18 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20 | 2019-06-03 13:21 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite importante CP sortie broyeur A TR3 | 2019-06-03 13:22 | Terminé | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
191f851a-4e68-4f6a-8720-dc3c0043241a | fuite d'huile réducteur du moteur-ramoneur IR30 | 2019-06-03 13:23 | Terminé | 2 | RAMONEUR N°30 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | Percement de la conduite au niveau de la bride de la vanne du convoyage ( champ 1A/2A ) | 2019-06-03 13:34 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MD
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Prévoir le débouchage de la conduite des purge de la centrifugeuse | 2019-06-04 11:07 | Terminé | 2 | Système huile turbine | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la station By-passe BP | 2019-06-04 11:08 | Terminé | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | fuite du charbon pulvérisé sortie broyeur A | 2019-06-07 10:44 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | convoyeur haut système économiseur a l’arrêt | 2019-06-07 10:47 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
5d9551ab-8556-4b94-a1a2-d9305a41d446 | fuite d'huile et air par joint d'arbre entre moteur électrique et réducteur du réchauffeur d'air tr3 | 2019-06-07 10:50 | Terminé | 2 | MOTEUR PRINCIPAL RECHAUFFEUR D'AIR LJUNGSTROM | 34MC
baba2050-0275-4658-b6aa-714cec6a79d2 | soupape ramoneur IK46 système ECO non étanche (lance chaude ) | 2019-06-07 10:50 | Terminé | 2 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE IKEL 46 | 34MC
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir l'appoint d'huile au niveau palier coté entrainement moteur broyeur C | 2019-06-07 10:53 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | prévoir inspecter champ 2a U3 | 2019-06-07 12:16 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir contrôler dégrilleur U3 ( a dépassé la course ) | 2019-06-07 12:17 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | éclairage indisponible au niveau de l'electrofiltre u3 | 2019-06-07 12:31 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
1223371a-93f9-4a72-a564-688c82c4afb7 | bruit anormal moto-ventilateur refroidissement transfo principal 30BAT10AN033 | 2019-06-07 12:31 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 34EL
b5d35b24-3c1f-4a23-a276-8233376d870e | bruit anormal moto-ventilateur refroidissement transfo principal 30BAT10AN033 | 2019-06-07 12:31 | Terminé | 2 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT TP | 34EL
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | éclairage indisponible au niveau de la salle des compresseur ETP . | 2019-06-07 12:32 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2019-06-09 23:55 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | prévoir soufflage du moteur 10 | 2019-06-10 10:08 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
f4849faa-b44f-488b-8738-a0469a16e228 | prévoir soufflage filtre moteur ventilateur B | 2019-06-10 10:08 | Terminé | 2 | Moteur de souflage B | 34EL
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | prévoir soufflage du moteur 20 | 2019-06-10 10:09 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | axe d'entrainement câble Electrique du ramoneur IK23 brisé | 2019-06-10 10:09 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34EL
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | arrêt fréquemment De l'ETP12 U3 ( défaut affiché sur display : arrêt d'urgence ) | 2019-06-10 10:09 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34EL
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | goulotte percé | 2019-06-11 16:03 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MD
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | en double a annulee | 2019-06-11 16:11 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-06-11 16:12 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
3405144a-bb39-4939-ad2e-4be7c24cd152 | prévoir contrôle de position | 2019-06-11 16:12 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR A | 34CT
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-06-11 16:13 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
992092f6-4f29-4b33-8952-5193a2db2d8b | prévoir soufflage tube pytto a annulee en double | 2019-06-11 16:13 | Terminé | 2 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Prévoir contrôle position d'inclinaison | 2019-06-11 16:15 | Terminé | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
866e0e76-9939-41c2-977d-b6f2fe2b7717 | prévoir contrôle de position | 2019-06-11 16:16 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR VANNE AU CIRCUIT DE DRAINAGE TURBINE | 34CT
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | prévoir contrôle position | 2019-06-11 16:16 | Terminé | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT
7d768f75-d47f-4987-bdcb-237e830ff8d3 | prévoir contrôle de position vanne de purge BY PASS BP | 2019-06-11 16:17 | Terminé | 1 | Purge collecteur by-pass BP | 34CT
5287d4d1-68e0-4706-84ad-f7ce4a425223 | Fuite de vapeur par raccord au niveau de la prise du transmetteur de pression VAR | 2019-06-11 16:18 | Terminé | 1 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34CT
7f4aa695-6444-4c73-9cb0-ce853058f73c | CHANGEMENT HOURAIRE | 2019-06-11 16:18 | Terminé | 2 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT
1c259133-4bc0-47de-8a68-de42484e31ec | CHANGEMENT HOURAIRE UNITE 4 | 2019-06-11 16:19 | Terminé | 2 | Système de Supervision et Commande Unité 3&4 | 34CT
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | Élimination fuite eau de mer sortie condenseur | 2019-06-16 11:00 | Terminé | 2 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD
b27e6284-8a4b-4f4b-b2b2-c0ff7efa9e33 | prévoir contrôler température épingle RH (T EP 4 ASSEM 28 RH) | 2019-06-19 11:59 | En attente arrêt de l'unité | 2 | RH VERTICAL SPACES FRONT ASSEMBLY TEMP | 34CT
f70a92cb-76a2-4f74-bc7e-813b20fff12c | APPARITION FRÉQUEMMENT ALARME 40PJA21CP001_XG51 (P DEC PO SECOUR CCCW) | 2019-06-19 12:00 | Terminé | 2 | PRESSOSTAT | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remplacement des tôles laminés convoyeur économiseur bas | 2019-06-20 10:27 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prevoir changement moteur convoyeur economiseur haut. | 2019-06-20 11:40 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | sécheur hors service ( température élevée ). | 2019-06-21 09:18 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | fuite d'air de commande inclinaison angle 2 | 2019-06-21 11:07 | Terminé | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | prévoir niveaustat sas cote safi. | 2019-06-21 11:10 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter le champ électrique 4A tr3 (minimum de tension). | 2019-06-24 08:45 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
c980bc9d-9c7c-4c7c-a9d3-97b0673ad92e | soupape de ramoneur IK13 non étanche (lance chaude) | 2019-06-24 10:41 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK | 34MC
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | coincement au niveau du trappe de refus . | 2019-06-24 10:42 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Manque d'éclairage au électrofiltre tr3 coté sas. | 2019-06-25 08:21 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Modification de la position des vannes de finesse | 2019-06-25 12:17 | Terminé | 1 | BROYEUR A | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Remise en état des caches vis et blindage du broyeur | 2019-06-25 12:20 | Terminé | 1 | BROYEUR A | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Remise en état des tôles cache vis et blindage broyeur | 2019-06-26 10:11 | Terminé | 1 | broyeur B | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | prévoir contrôle racleur alimentateur B. | 2019-06-26 14:40 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34MC
ecd3cec7-3d69-48c3-9e25-5aee764880cc | prévoir contrôle chaîne a raclette décrasseur (déraillé) | 2019-06-26 15:36 | Terminé | 1 | GROUPE D'ENTRAINEMENT DECRASSEUR (REDUCTEUR DE VIT | 34MC
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | prévoir le nettoyage du filtre de refroidissement du pac 20. | 2019-06-27 08:40 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Soudage du tôle glissière de la chaîne convoyeur économiseur haut | 2019-06-27 10:51 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Soudage des trois bouchons du galet pendelaire du broyeur | 2019-06-27 14:20 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
0660b0b7-d576-432a-a935-721a7e0a901d | Etalonnage et Calibration des Alimentateurs à Charbon Unités 3&4 | 2019-06-27 16:16 | Terminé | 1 | COAL FEEDER B ARMOIRE | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Revisin tambour de tension pour decrasseur U3 | 2019-06-28 10:59 | Terminé | 1 | SYSTEM ETA | 34MC
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | Révision général | 2019-06-28 15:53 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Élimination fuite charbon goulotte broyeur | 2019-07-02 08:23 | Terminé | 1 | BROYEUR A | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux décrasseur | 2019-07-02 08:27 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Remise en état blindage convoyeur éco haut | 2019-07-02 12:06 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Révision des soupapes des ramoneurs | 2019-07-02 14:27 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la fixation caillebotis (niveau 7 et niveau 11) juste en haut des pompes d'extraction du poste d'eau 3 | 2019-07-03 08:36 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | prévoir la remise en état de la vanne régulatrice d'appoint normale, vanne non étanche. | 2019-07-03 08:38 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM
e966216d-221e-405e-8ca2-ccbe5fd66a53 | manque d’éclairage autour du ventilateur de soufflage A (coté moteur) | 2019-07-03 12:59 | Terminé | 2 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEUR SOUFLAGE A | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Échauffement des accouplements convoyeur économiseur | 2019-07-05 14:43 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | léger fuite d'eau au niveau de la garniture mécanique coté (NDE) de la pompe alimentaire principale N:20 | 2019-07-08 08:50 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | dégrilleur indisponible . | 2019-07-08 10:03 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Problème de basculement dérailleur on haut ( Réglage du vis sans fin ) . | 2019-07-08 10:03 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | élimination fuite charbon goulotte broyeur | 2019-07-09 02:47 | Terminé | 1 | BROYEUR A | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes | 2019-07-09 13:51 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
1207cbb9-df82-446f-a815-70104fc20228 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK29 | 2019-07-09 14:31 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°29 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | Prévoir le contrôle de la mesure d'opacité (fixe à 17,4) | 2019-07-09 15:51 | Terminé | 2 | OPACIMETRE | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remise en état blindage convoyeur économiseur | 2019-07-10 14:44 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-07-10 15:15 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-07-10 15:17 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
eb27e84f-f51c-4ec9-9e2b-58ab70e468b2 | prévoir appoint d'huile palier pompe noria NON secouru 20 | 2019-07-11 08:31 | Terminé | 2 | Pompe Noria non secourue | 34MM
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Prévoir nettoyage filtres eau de refroidissement pompes eau de mer 10 et 20 | 2019-07-11 08:34 | Terminé | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
4a752365-f34e-4059-973b-939e4c5f4849 | prévoir contrôle thermocouple de T° SORTIE RÉCHAUFFEUR RLJ | 2019-07-11 14:35 | Terminé | 2 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
edb9ccce-cd4d-4dab-bb14-854666d00191 | prévoir contrôle thermocouple de T° SORTIE RÉCHAUFFEUR RLJ | 2019-07-11 14:39 | Terminé | 2 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | prévoir appoint d'huile palier moteur pompe d'extraction n 20 | 2019-07-12 08:41 | Terminé | 1 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | REVISION TAMBOUR DE TENTION DE DECRASSEUR | 2019-07-14 14:10 | Terminé | 1 | SYSTEM ETA | 34MC
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur Noria 20 | 2019-07-15 08:50 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
ee1143bd-f428-4148-80c1-e46200b7f75b | prévoir nettoyage filtre eau de refroidissement pompe eau de mer 10 et 20 TR 3 et 4 | 2019-07-15 08:51 | Terminé | 1 | FILTRE DOUBLE | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | pompe fioul N°10 ne refoule pas (indisponible) | 2019-07-15 15:17 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | fuite de fuel au niveau de la pompe 20 U30 (a inspecter ) | 2019-07-15 15:19 | Terminé | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | PRÉVOIR CONTRÔLE OPACIMÉTRIE. | 2019-07-15 15:57 | Terminé | 2 | OPACIMETRE | 34CT
fd79135c-0b97-46d9-bff3-c15449508040 | PRÉVOIR CONTRÔLE THERMOCOUPLE DE T° ENTRÉE RLJ | 2019-07-15 15:57 | Terminé | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir contrôler la pompe fioul 10 ( problème de refoulement ) . | 2019-07-16 11:43 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | dure mécanique au chaîne d’évacuation CV du convoyeur haut | 2019-07-17 11:30 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | FUITE DE CHARBON PULVÉRISE AU CONDUITE SORTIE BROYEUR A | 2019-07-17 11:33 | Terminé | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | dure mécanique a la vanne de charbon entré d'alimentateur B | 2019-07-17 11:36 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | pompe fioul N°10 ne refoule pas | 2019-07-17 11:38 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
fc2bb918-5087-448f-a55f-353182a0123e | problème de refoulement du pompe fioul 10. | 2019-07-17 11:40 | Terminé | 2 | POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
30de3d35-19ed-4c99-aa94-15f0ff0f4c1d | fuite CP par percement vanne 30HFC10AA014 sortie broyeur a | 2019-07-17 11:42 | Terminé | 2 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD
bd5e2fb9-70bb-4688-8fdf-b480212ee2a1 | Fuite de fioul au niveau du garniture de la pompe fioul 10 TR3. | 2019-07-17 11:44 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE SURETE DE LA CONDUITE PRINCIPALE D'ALIM | 34MC
16b63063-c4dc-4dda-a556-949737cdd8e6 | Prévoir inspecter le servomoteur de la vanne de convoyage champ 2A tr3 | 2019-07-17 11:45 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
b4122b1c-7d26-43be-af0a-eb120b098e3b | soupape du ramoneur IK55 non étanche (LANCE chaude) | 2019-07-17 11:47 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°55 TYP | 34MC
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | 2019-07-17 12:07 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MD
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | indicateur de température salle excitation tranche 3 est hors service . | 2019-07-17 14:34 | Terminé | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôlé la commande automatique et continue du filtre tambour | 2019-07-17 14:35 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir contrôler le champ électrique 1A TR3( les paramètres électriques dégradés). | 2019-07-17 14:35 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Préparation de la chaine du convoyeur Economiseur | 2019-07-19 16:00 | Terminé | 1 | SYSTEM ETG | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Rechargement de l'arbre de la pompe fuel | 2019-07-19 16:10 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MD
a25a66ba-2c23-4792-a514-d92f76608910 | Inspection les SAS du champ 2A ( il garde la faible pression ). | 2019-07-22 10:15 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
2b399fdb-bc40-4992-aa91-f126610a7b31 | Prévoir inspecter le calorifuge de réchauffeur de fioul 10 tr3 ( fuite des condensats ). | 2019-07-22 10:16 | Terminé | 2 | ACIMULATEUR DE FIOUL N°001 | 34MD
a93de394-fc52-4685-a44a-7a955851bb5e | prévoir appoint d'huile station hydraulique broyeur A | 2019-07-22 11:07 | Terminé | 2 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MG
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir contrôle système évacuation économiseur. | 2019-07-22 11:08 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MD
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | FUITE PAR TRESSE AU NIVEAU DU RAMONEUR IK14 | 2019-07-22 11:10 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10. | 2019-07-22 11:10 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | prévoir nettoyage filtres moteur tirage A. | 2019-07-23 11:31 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir le fonctionnement du tambour filtrant . et le nettoyage de son canal de rejet. | 2019-07-23 11:32 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir contrôler le dégrilleur ( ne termine pas la séquence ) | 2019-07-23 11:32 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | MONTAGE ÉCHAFAUDAGE CONTRÔLE ET ÉLIMINATION DES FUITES C-P | 2019-07-23 11:55 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Découpage des raclettes de la nouvelle chaîne | 2019-07-23 13:33 | Terminé | 3 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
d85c6481-1631-430a-92f3-b5e71644038c | Changement du limiteur d'effort | 2019-07-23 14:28 | Terminé | 1 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Echange standard des armoires d'éclairage et pris de courant U34 | 2019-07-24 14:26 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
d06c54da-5ebd-4c93-b453-ba5958eeadcc | fuite par presse etoupe au niveau du ramoneur IK25 | 2019-07-24 14:50 | Terminé | 2 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | positon inclinaison à contrôler | 2019-07-24 15:22 | Terminé | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
ad7a5078-6efa-4b46-9cf4-2ec7594f106a | nettoyage tube pitaux ventilateur soufflage A. | 2019-07-24 15:24 | Terminé | 2 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Manque d'éclairage à coté du décrasseur tr3 niv 7. | 2019-07-26 08:17 | Terminé | 2 | SYSTEM ETA | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Peinture des gardes corps électro-filtre | 2019-07-26 11:44 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir nettoyer les busetes du filtre à tombour. | 2019-07-29 08:41 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter le champ 2A tr3 ( discordance des vannes entrées sas ). | 2019-07-29 13:08 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Élimination fuite charbon par goulotte | 2019-07-29 14:49 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Découpage des boulons des brides d'un coude | 2019-07-29 15:12 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | fuite cp/charbon par percement conduite décharge entre alimentateur et broyeur B | 2019-07-29 15:53 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler chauffage trimé TRE4 trimé 3b et 4b | 2019-07-31 08:18 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | nettoyage des filtres d'eaux de refroidissement au niveau des pompes pac 10 et 20. | 2019-07-31 08:50 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | DUR MECANIQUE VANNE D APPOINT SECOURS CONDENSEUR .( ouverture 30%). | 2019-08-01 08:36 | Terminé | 1 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
5f9af2bb-0f09-49e9-b4b5-4537e5e4cf07 | prévoir contrôler le contrôleur de température 30hfc10ct002 | 2019-08-01 16:09 | Terminé | 2 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 2A tr3 ( non étanche ). | 2019-08-01 16:20 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter les tamis et la vanne de convoyage du champ 1A TR4. | 2019-08-01 16:21 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d’éclairage au poste d'eau tr3 (niveau 11,obscurité totale) | 2019-08-02 09:06 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Révision du ramoneur IR32 tranche 03 | 2019-08-02 12:00 | Terminé | 3 | Systeme ramonage U3 | 34MC
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2019-08-05 08:26 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
db6ec2e7-eb87-405a-8901-4e16f96d8bd8 | Élimination fuite cendre volante sur sas B sous champ 5 electro-filtre A | 2019-08-05 09:17 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MD
a93de394-fc52-4685-a44a-7a955851bb5e | prévoir contrôler l'encrassement du réfrigérant et l'ouverture des vannes d'isolement noria, réfrigérant station d'huile de lubrification broyeur A | 2019-08-05 15:01 | Terminé | 1 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MC
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | Pompe fioul 10 TR4 désaccouplée. | 2019-08-06 08:18 | Terminé | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | Élimination fuite cendre volante sur sas à sous CHAMP 2 ELECTRO-FILTRE A | 2019-08-06 15:00 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir un appoint d'huile au ppe eau de stator | 2019-08-07 08:39 | Terminé | 2 | Pompe eau stator | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | PREVOIR CHANGEMENT ACCOUPLEMENT PPE BOOSTER PPE ALIMENTAIRE 20 | 2019-08-07 08:41 | Terminé | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | BRUIT ANORMAL PPE BOOSTER PPE ALIMENTAIRE 20 | 2019-08-07 08:42 | Terminé | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Contrôle préventif du décrasseur | 2019-08-07 15:57 | Terminé | 1 | SYSTEM ETA | 34MC
9739f53f-e7f0-4df7-95f2-897c7806e2e4 | Élimination fuite cendre volante sur sas B sous CHAMP 1 ELECTRO-FILTRE B | 2019-08-14 16:01 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20 | 2019-08-15 08:47 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage B | 2019-08-15 16:02 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage A | 2019-08-15 16:04 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | ARRÊT PAR DÉFAUT température élevé de élément 1 de Compresseur ETP 10. | 2019-08-19 08:28 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXX | 34MC
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | sécheur en arrêt | 2019-08-19 08:30 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXX | 34MC
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | Prévoir nettoyer les filtres pompe fioul 20 TR3. | 2019-08-19 08:31 | Terminé | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B TR3 | 2019-08-19 08:36 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34MD
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | prévoir l'appoint d'huile ppe alimentaire N°10 | 2019-08-19 08:39 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
e723abe0-537c-4817-9c22-bcfdee185b99 | perte mesure | 2019-08-19 10:31 | Terminé | 2 | TABLEAU BT ELECTROFILTRE U3 | 34CT
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Inspection du broyeur D et élimination des anomalies | 2019-08-19 15:27 | Terminé | 2 | broyeur D | 34MD
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | arrêt fréquemment des ETP 10 et 11 (par défaut ) | 2019-08-21 11:23 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-08-21 11:24 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | champ 1A (a inspecter ) U3 | 2019-08-22 00:31 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
651a28da-370d-4d04-aa44-f09cb8252c23 | fuite par tresse ramoneur IK9 | 2019-08-22 08:46 | Terminé | 2 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR | 34MC
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir inspecter ETP10 TR3 ( bruit anormale ). | 2019-08-22 08:50 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état par soudure du support de chemin de câble à la demande de service électrique | 2019-08-23 13:52 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | prévoir contrôler champ 1A U3 | 2019-08-26 08:28 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | fuite de phosphate pompe injection phosphate TR03 | 2019-08-26 08:31 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Alarme répétitif d’arrêt d’urgence ETP 10 ( Température élevée de 1 élément ) . | 2019-08-26 08:34 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXX | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Appoint d'huile ETP 10 | 2019-08-26 15:36 | Terminé | 1 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXX | 34MG
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur tr3 ( mou de chaîne ). | 2019-08-27 08:41 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | champ bloqué dans la pression max | 2019-08-28 08:34 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
a391035c-d7c5-4e46-ba4b-3a997a7a28a6 | fuite importent de vapeur par presse-étoupe (ramoneur IK9). | 2019-08-28 08:41 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | champ 1A a inspecter (garde le niveau / garde basse pression ) | 2019-08-28 08:42 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remis en état racleur décrasseur | 2019-08-28 12:20 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | Fuite de fioul au niveau du garniture de la pompe 10/TR3. | 2019-08-29 08:33 | Terminé | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
fc2bb918-5087-448f-a55f-353182a0123e | fuite de fioul au niveau de la pompe 10 U3 | 2019-08-29 08:34 | Terminé | 2 | POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | percement au niveau du conduite de convoyage concernant les champs 1A&2A. | 2019-08-29 08:51 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
3c51b4a0-550f-40c6-b7dd-da3ada82695d | Fuite d'eau incendie au niveau du circuit métallique liaison 3 et 4. | 2019-08-29 08:52 | Préparé | 2 | VANNE DÉLUGE DU RÉCHAUFFEUR D'AIR | HSE
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquille raclette décrasseur | 2019-08-29 15:02 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | prévoir l'appoint d'huile du ETP 10. | 2019-08-30 08:33 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXX | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du compresseur 10. | 2019-08-30 08:37 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXXX | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | prévoir inspecter champ 1B U3 | 2019-09-02 08:40 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le champ électrique 1B TR3 ( minimum de tension ). | 2019-09-02 09:39 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Eclairage insuffisant électrofiltre TR3 | 2019-09-02 09:40 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau du conduite de convoyage pour le champ 1B ( fuite situé au coud du silo). | 2019-09-02 13:36 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | busette de tambour filtrant déplacé cause le rejet d'eau sur le moteur | 2019-09-03 08:46 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria N° 20 | 2019-09-03 08:47 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | débouchage des busettes tambour filtrant . | 2019-09-03 08:49 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
475edb39-c5cc-4d1b-8b35-b5bc94c82808 | prévoir nettoyage filtres huile d’étanchéité alternateur | 2019-09-03 08:50 | Terminé | 2 | FILTRE DUPLEX | 34MM
f30cbc0b-c265-4c76-886c-4cbfb848c8dd | Flexible d'air de commande du vanne de convoyage du champ 2B déchiré . | 2019-09-03 10:51 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-09-03 11:06 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-09-03 11:07 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | défaut de communication PLC MELTER | 2019-09-03 11:19 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le niveauetat le champ 3A tr3. | 2019-09-03 11:21 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | défaut ( F070 ) au niveau du variateur de la pompe 20. | 2019-09-05 10:31 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34EL
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage échangeur noria n : 20 | 2019-09-07 09:40 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | POMPE SYSTÈME SO3 N°20 DÉCLENCHE. | 2019-09-07 16:42 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34EL
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Prévoir nettoyage échangeur noria N° 10 | 2019-09-09 08:44 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d’éclairage salle de câblage niveau -4 | 2019-09-10 08:29 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | fuite d'eau par garniture mécanique coté DE (moteur) au niveau de la pompe noria secourue n : 20 | 2019-09-12 08:58 | Terminé | 2 | Pompe Noria secourue | 34MM
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | Le champ 1B déclenché par minimum tension . | 2019-09-12 10:43 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube Pitot | 2019-09-16 10:13 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tube Pitot | 2019-09-16 10:13 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | crépine du pompe 10 a nettoyer. | 2019-09-17 08:53 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir inspecter le décrasseur TR3 ( Mou de chaîne ). | 2019-09-17 08:54 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | bruit anormal au broyeur C | 2019-09-17 08:55 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MC
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | prévoir le fonctionnement du purgeur automatique du réservoir de stockage d'air . | 2019-09-17 08:55 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10 | 2019-09-17 08:56 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | BRUIT ANORMALE AU NIVEAU DE LA POMPE BOOSTER N : 30 | 2019-09-17 09:51 | Terminé | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | blocage du dégrilleur en basculement durant la séquence. | 2019-09-18 08:38 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6 kv broyeur C | 2019-09-18 08:39 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6 kv broyeur B | 2019-09-18 08:39 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | prévoir nettoyage filtres moteur 6.6 kv broyeur A | 2019-09-18 08:39 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | BRUIT ANORMALE AU NIVEAU POMPE BOOSTER N 10 . | 2019-09-20 08:48 | Terminé | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | Bruit anormal au niveau pompe booster | 2019-09-20 08:51 | Terminé | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau de la conduite de convoyage CHAMP 1B . | 2019-09-23 13:09 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Prévoir appoint d'huile CAISSE a huile pompe alim N10 | 2019-09-23 13:10 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | prévoir soufflage moteur pompe eau de mer 10 | 2019-09-25 08:34 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir régler le vis sans du dégrailleur . | 2019-09-25 08:34 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | Le champ 1B déclenché par sectionneur BT . | 2019-09-25 08:34 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | Prévoir contrôler le champ 1b tr3 ( minimum de tension ) et le champ 2b ( les paramètres sont dégradés ) | 2019-09-25 08:35 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE B | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir contrôler le champ électrique 1A tr3 ( minimum de tension ). | 2019-09-25 08:35 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | Fixation de la bague d'usure de la roue pompe booster N°30 U3 par soudure. | 2019-09-25 11:29 | Terminé | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir contrôler le dégrilleur TR3 ( ne termine pas la sequence ). | 2019-09-26 08:43 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
03d73dd6-616e-4c82-9bd9-27ff469f1daf | prévoir remise en état fuite CP angle 4 broyeur A. | 2019-09-26 08:55 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC
c781ed33-ddfa-4801-a03d-7a3653e01753 | Prévoir inspecter la vanne de convoyage 4B TR3. | 2019-09-26 08:55 | Terminé | 2 | PRESSOSTAT DU SAS YYYYYYY CHAMPS 4B | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Prévoir contrôler la vanne entré sas 2A tr3 ( blocage mécanique ). | 2019-09-26 08:55 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Prévoir contrôler sécheur ETP 12 tr4 ( déclenchement purgeur électrique ). | 2019-09-26 08:58 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Prévoir appoint d'huile pompe d'extraction N20 | 2019-09-26 08:59 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
4af4090d-87da-4f9d-971b-f7fec19e4e4e | Percement au niveau de conduite de convoyage 2A 3A. | 2019-09-26 08:59 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MD
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR NETTOYAGE TUBE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2019-09-27 11:24 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | PRÉVOIR NETTOYAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2019-09-27 11:26 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le champ 6b tr3 ( garde le niveau ). | 2019-09-27 12:54 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube Pitot B | 2019-09-27 12:55 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le champ 6A TR3 ( garde le niveau ). | 2019-09-27 12:56 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
2bdabbea-08c4-4857-8105-a7ec62254719 | Prévoir contrôler la vanne d'isolement ETH41 ( Bloqué à l'ouverture ) | 2019-09-27 12:57 | Terminé | 2 | FILTRES D'AIR DE COMMANDE DES VANNES DE VIDANGE DES SAS | 34CT
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | prévoir le contrôle du by pass HP (le By pass HP s'ouvre) | 2019-09-27 12:59 | Terminé | 2 | BY-PASS HP | 34CT
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | prévoir le contrôle du by pass HP (le By pass HP s'ouvre) | 2019-09-30 08:27 | Terminé | 1 | BY-PASS HP | 34CT
b6b747e9-30d5-41f1-9fa8-6c62b7c73d3b | Fuite par garniture mécanique au niveau de la pompe chloration 10 TR3 | 2019-09-30 08:29 | Provisoire | 2 | MOTEUR POMPE PRODUCTION HYPOCHLORITE 10 | autres
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Prévoir contrôler la trappe broyeur C TR3 ( bloquée à l'ouverture ). | 2019-10-02 08:38 | Terminé | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler la vanne de convoyage 4B TR3 ( non étanche ). | 2019-10-02 08:38 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
c980bc9d-9c7c-4c7c-a9d3-97b0673ad92e | prévoir remise en état Soupape Ramoneur IK13 non étanche. | 2019-10-02 08:39 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | bouchage des busettes du tambour filtrant. | 2019-10-02 08:41 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6c9a041d-59e1-4c23-a1f3-0ad95a332764 | Ramoneur IK13 non étanche. | 2019-10-02 08:41 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | prévoir le fonctionnement du vanne de convoyage pour le 4B. | 2019-10-02 08:41 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | fuite DE cendre au niveau du conduite de convoyage du champ 3B. | 2019-10-02 08:43 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir retiré Echafaudages au niveau 5 chaudière 3. | 2019-10-02 08:43 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | prévoir appoint de huile station hydraulique broyeur C. | 2019-10-02 08:44 | Terminé | 2 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MG
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | prévoir contrôler surpresseur de système SO3 (defaut defaut de surintensité ) | 2019-10-02 16:00 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34EL
a85b93d5-0aae-49af-b9aa-bad2bad3270b | fuite d'air de commande clapet assisté du soutirage n°6 | 2019-10-07 15:26 | Terminé | 2 | Soutirage Amont N° 6 | 34MM
6acf9957-5d8b-4661-838b-8962a94647a0 | FUITE PAR TRESSE AU NIVEAU DU RAMONEUR IK 16. | 2019-10-07 15:56 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°16 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | champ 5B a inspecter ( garde niveau ) | 2019-10-07 15:58 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le decrasseur TR3 ( mou de chaîne ). | 2019-10-07 15:58 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | prévoir la remise du calorifuge au niveau du réchauffeur fioul 10. | 2019-10-07 15:59 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
ce096982-c152-4e9b-9569-625d25e8066a | les lampes grillées du coffret électrique à changer | 2019-10-07 17:33 | Terminé | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34EL
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | Manque d'éclairage au station de pompage eau de mer coté TR3 TR4. | 2019-10-07 17:33 | Terminé | 2 | SYS EAU DE CIRCUL | 34EL
a9c38cca-7521-4490-8657-1aa057bbb238 | défaut System fgc | 2019-10-08 11:18 | Terminé | 1 | Transmetteur de Débit Massique de l'air vers Bruleur | 34CT
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | manque du levier de la vanne d'isolement . (pompe de lavage 20). | 2019-10-08 11:30 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
2b48b638-c3ec-46b3-b3d1-488777a67473 | FUITE DE VAPEUR AU CONDUITE DE CONDITIONNEMENT POMPE ALIMENTAIRE N°20 | 2019-10-08 11:30 | Terminé | 2 | VANNE DE PURGE | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | confection des cales pour tambour décrasseur | 2019-10-08 14:23 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
e4831e87-d690-43d6-8b7c-c4c3bb9d7bec | prévoir l'appoint d'huile au station d'huile graissage broyeur C | 2019-10-10 09:08 | Terminé | 2 | Niveaustat de Contrôle de niveau Bas d'huile Station Hydraulique du Broyeur C | 34MG
7ef96086-6aa4-429a-82b3-d0f67c9064a5 | Manque éclairage au niveau 8 et 9 chaudière 3. | 2019-10-10 10:44 | Terminé | 2 | Auxiliaires Chaudière | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Changement des joints entrée SAS défectueux | 2019-10-10 14:45 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Changement des joints entrée SAS défectueux | 2019-10-10 14:53 | Terminé | 1 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage des tubes Pitot ventilateur A et B TRANCHE 3 | 2019-10-13 11:27 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | prévoir contrôle mesure température injecteur | 2019-10-13 11:28 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir contrôler le dégrilleur TR3 ( déclenché ). | 2019-10-14 08:46 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
18473249-74ad-4bd3-8870-de410c63c767 | filtre de ventilateur réfrigérant station by pass HP est encrassé (a nettoyer) | 2019-10-14 08:48 | Terminé | 2 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | la vanne de vidange pompe alimentaire N°10 non étanche | 2019-10-14 08:50 | Terminé | 3 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
60ad6941-d580-4d5b-9821-a5ff94503b9b | transfo-redresseur 2B déclenché par minimum tension. | 2019-10-14 09:02 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL
5351b89c-8916-4e38-b90e-fdae66da4f45 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:02 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE B | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:02 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
a47d25f0-022c-430a-bd93-4123096bdcd5 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:02 | Terminé | 2 | PULV C MOTOR | 34EL
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | prévoir soufflage moteur | 2019-10-14 09:03 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | prévoir soufflage moteur | 2019-10-14 09:03 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-14 09:03 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Percement au niveau du conduite de convoyage des cendres volantes 2B 3B 4B. | 2019-10-14 10:50 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du moteur . | 2019-10-16 08:56 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir changer les Tamis déchiré . | 2019-10-16 08:56 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | Travaux de remplacement des boites du dérivation d'éclairage et prise de courant chaudière U34 | 2019-10-16 14:22 | Terminé | 2 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
69104256-4b97-467c-a6bb-f8c70948aa0f | Blocage mécanique de la trap entrée sas refus broyeur C tr3 . | 2019-10-16 14:56 | Terminé | 2 | Vannes de la Sas Refus broyeur C | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | prévoir arrêt répétitif du compresseur 10 U3 . | 2019-10-18 12:42 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE XXXXX | 34CT
c450aac6-e0f7-4221-879c-623021f14785 | légère fuite CP à l'entourage du galet broyeur D | 2019-10-18 12:44 | Terminé | 1 | PULV D UNDER/OVER BOWL PRESS | 34MC
c98697de-e312-4b53-94ec-72ff9a40079c | légère fuite vapeur au niveau de la sonde de niveau ballon chaudière | 2019-10-18 12:44 | Terminé | 1 | Sonde de Niveau Ballon Chaudière | 34CT
ecbb65bc-ee39-475d-8518-3dc61f8413dd | prévoir contrôle disjoncteur pompe huile de graissage broyeur B | 2019-10-18 14:40 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR B | 34EL
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Remise en état blindage et cache vis broyeur | 2019-10-19 12:17 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
06eab722-3d45-43e3-9790-67a63ca1f6f4 | bruit anormale au niveau de la galet du broyeur C | 2019-10-21 10:32 | Terminé | 1 | PULV C UNDER/OVER BOWL PRESS | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Défaut de communication ETP10 TR3 . | 2019-10-21 10:32 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGG | 34CT
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuit du condensat au niveau de la bride réchauffeur fioul N°10 . | 2019-10-21 10:33 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage filtre noria n°20 | 2019-10-22 08:54 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
5287d4d1-68e0-4706-84ad-f7ce4a425223 | Fuite de vapeur par presse étoupe vanne isolement transmetteur de pression VAR échappement corps HP Turbine | 2019-10-22 08:56 | Terminé | 1 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34MM
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | transfo-redresseur 3A déclenché par minimum tension. | 2019-10-22 14:59 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
d459aa6b-ca49-4d4a-a4a5-205c9484e4ea | dure mécanique au trappe charbon entrée alimentateur B | 2019-10-23 15:33 | Terminé | 2 | COAL BUNKER B OUTLET | 34MC
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | sécheur déclenché ( température élevée). | 2019-10-23 15:34 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
a20d58a7-f6de-4c3c-89c6-e44e2a60f11a | soupape ramoneur IK29 SBT haut non étanche | 2019-10-23 15:35 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°29 TYPE IK | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | prévoir contrôler champ 4A | 2019-10-23 15:36 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
9bc4be31-775b-462a-9506-d55298104576 | fuite par tresse ramoneur ik24 | 2019-10-23 15:38 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK24 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | fuite au niveau de conduite convoyage de champ 2b 3b 4b (vanne téte de chat ) | 2019-10-23 15:42 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | PARAMETRAGE ET CABLAGE DEUX SORTIES ANOLOGIGUE POUR VISUALISER LE COURANT PRIMAIRE DU TS SUR DCS | 2019-10-24 11:12 | Terminé | 1 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
bb60158a-b410-4fa5-b654-e988d6fddacc | la vanne de purge VS turbine non étanche | 2019-10-25 08:53 | Terminé | 2 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM
07f25fbf-239f-4d75-9ccc-2398a93f1bf8 | Prévoir le contrôle du pressostat filtre aspiration ppe extraction 20 | 2019-10-25 09:40 | Terminé | 2 | PRESSOSTAT DIFFERENTIELLE | 34CT
a6899c0f-cb27-4c13-aea1-d6556591910c | PRÉVOIR ÉTALONNAGE MANOMÈTRE DE PRESSION ASPIRATION POMPE EXTRACTION N°20 | 2019-10-25 09:41 | Terminé | 2 | MANOMETRE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir contrôler sas de BroyeurB U3 | 2019-10-25 09:57 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MC
0465fb80-8070-4ca7-b510-dea27cb5b441 | Changement des filtres de graissage | 2019-10-25 12:36 | Terminé | 1 | FILTRE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Prévoir soufflage moteur | 2019-10-28 07:18 | Terminé | 1 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL
0660b0b7-d576-432a-a935-721a7e0a901d | prévoir le contrôle de la vitesse alimentateur (pompage) | 2019-10-28 09:11 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B ARMOIRE | 34CT
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | Prévoir contrôle fins de cours d’ouverte | 2019-10-28 09:32 | Terminé | 2 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
a456fb1b-b771-4a13-bac2-774b03624c1d | PRÉVOIR LE CONTRÔLE TEMPÉRATURE DE FENTE ALT =131°c | 2019-10-28 10:34 | Terminé | 2 | Mesure de Température Encoche 013 Alternateur | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir le contrôle positon inclinaison | 2019-10-28 10:41 | Terminé | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | Prévoir soufflage filtre moteur | 2019-10-30 07:31 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
0465fb80-8070-4ca7-b510-dea27cb5b441 | Prevoir le nettoyage du filtre huile de graissage B. | 2019-10-30 07:45 | Terminé | 2 | FILTRE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE | 34MM
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | Vanne appoint normal condenseur non étanche | 2019-10-30 07:47 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | prévoir remise en état vérin pneumatique clapet aval soutirage 6. | 2019-10-30 07:48 | Terminé | 2 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | La vanne régulatrice d'appoint normale condenseur non étanche | 2019-10-30 07:49 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM
71028856-632d-4650-a8b7-3ec4dbeb82e0 | Manque d'éclairage au niveau de parc à gaz. | 2019-10-30 12:59 | Terminé | 2 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34EL
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Prévoir appoint de huile pompe à vide N 11 huile étanchéité alternateur. | 2019-10-31 07:50 | Terminé | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | prévoir appoint d'huile réservoir du broyeur C | 2019-10-31 09:59 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MC
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir inspecter ETP10 TR3 ( en défaut ). | 2019-10-31 10:01 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fuite d'eau au niveau du palier tambour émergée du décrasseur. | 2019-10-31 10:02 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
eb27e84f-f51c-4ec9-9e2b-58ab70e468b2 | prévoir appoint d'huile coté accouplement | 2019-10-31 10:05 | Terminé | 1 | Pompe Noria non secourue | 34MM
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | Prévoir l'appoint d'huile coté accouplement | 2019-10-31 10:06 | Terminé | 1 | Pompe Noria secourue | 34MM
e045d9ea-1136-467a-81af-37e5941f192d | Prévoir appoint d'huile pompe à vide 11 | 2019-10-31 10:06 | Terminé | 2 | SEPARATEUR D'HUILE ENTREE POMPES A VIDE | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état raclette décrasseur | 2019-11-01 11:27 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | fuite grain de charbon gaine sortie alimentateur C vers broyeur C | 2019-11-08 07:31 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | prévoir contrôler pompe fioul 10 (Bruit anormal) | 2019-11-08 07:32 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir contrôler le filtre de pompe fioul N 10 TR3 ( encrassé ). | 2019-11-08 07:34 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | prévoir inspecter champ 3A | 2019-11-08 07:35 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | Prévoir soufflage des tubes de Pitot des deux ventilateur de soufflage | 2019-11-08 07:36 | Terminé | 2 | Ventilateur de souflage A | 34CT
6321e846-9060-4b23-8407-3b1dfcac441b | prévoir remise en état fuite de vapeur vanne manuel isolement transmetteur de niveau RHP7. | 2019-11-12 09:48 | Terminé | 2 | Transmetteur de niveau RHP7. | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | échangeur noria 10 encrassé(prévoir un nettoyage). | 2019-11-12 09:51 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage du réfrigérant noria 10 | 2019-11-12 09:57 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôler les tamis filtre a tombour ( déchirer ). | 2019-11-12 09:57 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | filtre refregerant NORIA N°10a nettoyer | 2019-11-12 09:58 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | sécheur ETP12 a contrôler température élevé. | 2019-11-12 13:39 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34MC
a5c2481c-166b-4f58-828c-7e81a374d775 | bruit anormale au palier libre du ventilateur d'air primaire B | 2019-11-12 13:49 | Terminé | 2 | Mesure de Vibration Horizontale Coté Libre du Ventilateur d'Air Primaire B | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | prévoir contrôler pompe10 (débit trés faible ) | 2019-11-12 13:51 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | CHAMPS 1A et 2A A inspecter (bouchage répétitif ) | 2019-11-12 13:52 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENT.SOUFFLAGE A | 2019-11-13 08:52 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENT.SOUFFLAGE B | 2019-11-13 08:55 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le champ électrique 1A Tr3 ( minimum de tension ). | 2019-11-13 13:31 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | ENTRETIEN A L'ATELIER DES TUBES DE PITOT ( de réserve - Récupérés - ) | 2019-11-13 16:13 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | débouchage des busettes au niveau du tambour filtrant | 2019-11-14 07:32 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | degrilleur indisponible en mode automatique . | 2019-11-14 07:32 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | bouchage des bussettes. | 2019-11-14 07:33 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( Mou de chaîne ). | 2019-11-14 08:33 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | bouchage répétitif du circuit d'évacuation des cendres volants ( 1A2A ). prévoir changement du coude près du silo . | 2019-11-14 08:34 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | Prévoir l'appoint d'huile | 2019-11-14 08:35 | Terminé | 2 | Pompe Noria secourue | 34MM
6668c885-a2dd-4f98-a875-64edde479dc2 | Achat consommables électriques | 2019-11-14 12:56 | Terminé | 4 | éclairage et prise de courant 00/30/40JP | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Pression d'eaux de nettoyage insuffisante pour évacuée les déchet au niveau du tambour filtrant . merci de vérifier l' électrovanne de refoulement . | 2019-11-18 23:26 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | prévoir remise en état manque éclairage au niveau de la caisse à huile de commande et de graissage turbine U3, et au niveau 7. | 2019-11-18 23:26 | Terminé | 2 | Système huile turbine | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Pression d'eaux de nettoyage insuffisante pour évacuée les déchet au niveau du tambour filtrant . | 2019-11-19 07:51 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | prévoir l'appoint d'huile au niveau du pompe 10. | 2019-11-19 07:53 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du moteur de PAC 20. | 2019-11-19 07:54 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | prévoir contrôle vanne d’appoint normale condenseur (pompage de position) | 2019-11-19 08:23 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | PERTE MESURE THERMOCOUPLE TEMPERATURE ENROULEMENT (U) PPE D EXTRACTION 10 | 2019-11-19 08:24 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | remplacement tôle cache vis | 2019-11-20 10:32 | Terminé | 1 | broyeur C | 34MD
5520224e-0d7c-40b7-af0e-adac7924f7b5 | Prévoir contrôle mesure de température | 2019-11-21 08:24 | Terminé | 2 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT
d5b19fca-eb2a-441f-b560-085f263321ed | Écart des mesures température sonde de démarrage HP et MP | 2019-11-21 08:30 | Terminé | 1 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | fuite cp au registre broyeur C entrée chaudière | 2019-11-21 13:31 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC
2288db5e-7564-438a-ae1e-bb2f62974dbb | vanne de convoyage non étanche. | 2019-11-21 13:31 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFI | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite importante CP sortie broyeur A | 2019-11-21 13:33 | Terminé | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir nettoyage des filtres d'aspiration pompe fioul 20. | 2019-11-21 13:39 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
db6ec2e7-eb87-405a-8901-4e16f96d8bd8 | prévoir débouchage de la conduite de transport des cendres volant champ 56A . | 2019-11-21 13:40 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | présence charbon au derrière tapis roulant d'alimentateur B gène la rotation -risque d'arrêt du tapis - | 2019-11-21 13:41 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34MC
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | prévoir une inspection général pour les champs 5A&6A . | 2019-11-21 13:44 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
ca1fd3b3-ba82-4bc6-932a-9e36663afaff | Fuite d'aire chaud par niveaustat de la sas a refus broyeur A. | 2019-11-21 13:46 | Terminé | 2 | COAL BUNKER A | 34CT
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | prévoir l'appoint d'huile pour la pompe 20. | 2019-11-22 09:53 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | manque de la jauge de contrôle du niveau d'huile. | 2019-11-22 09:54 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquille raclette décrasseur | 2019-11-22 11:15 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | élimination fuite cendre conduite de transport des cendres coté silo | 2019-11-22 11:17 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Moteur grillé à remplacer | 2019-11-24 12:01 | Terminé | 1 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL
dcabfcae-473f-4d22-a0ef-2c6bff0bf953 | prévoir nettoyage filtre | 2019-11-25 07:38 | Terminé | 1 | FILTRE AMONT PPE EXTR 2 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Présence de vibration au niveau conduite de refoulement ppes eau demi | 2019-11-25 07:39 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | fuite de charbon granulé au conduite d'alimentation broyeur c | 2019-11-25 07:49 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Percement conduite de purge alimentation vapeur auxiliaire amont du PCV . | 2019-11-25 07:51 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MD
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Soufflage des tubes piteaux aspiration ventilateurs soufflages A et B | 2019-11-25 14:38 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | PRÉVOIR SOUFFLAGE DP AIR PRIMAIRE/FOYER 30HLA25CP005 | 2019-11-26 08:18 | Terminé | 3 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | La ligne du transport cv du champ 5A/6A Bouché. | 2019-11-26 15:04 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | Percement conduite du ligne champ 1B entrée du silo. | 2019-11-26 15:05 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34MD
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | construction des matériels pour mesure les essais de performance | 2019-11-26 16:17 | Terminé | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 14PER
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage échangeur noria 20 | 2019-11-27 07:43 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | tamis de tambour filtrant endommagé | 2019-11-27 07:43 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | prévoir l’appoint d'huile | 2019-11-27 07:43 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | busettes filtre tambour boucher | 2019-11-27 07:44 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | construction des matériels pour les mesures performance | 2019-11-27 09:05 | Terminé | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Busettes filtre tambour bouchés | 2019-11-28 07:45 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
62ff5839-8c73-4e19-941c-b044f3dd4216 | fuite par bride soupape alimentation eau déminéralisée humidificateur porte balais. | 2019-11-28 07:45 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | fuite d'air clapet aval soutirage 6 | 2019-11-28 07:45 | Terminé | 2 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM
6d5c8e8e-24a6-4fb9-8aca-6097cfa7ebfd | fuite d'huile manomètre station huile de commande bypass HP | 2019-11-28 08:23 | Terminé | 2 | MANOMETRE DE PRESSION (REMPLI DE GLYCERINE) STATIO | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | prévoir contrôler LES pressostat de champ 5A et 6A | 2019-11-28 14:00 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | champs 1A 3A et 4A déclenché par minimum tension . | 2019-11-28 16:05 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | prévoir la remise en état de la vanne motorisée PURGE BALLON 1%. | 2019-11-28 16:06 | Terminé | 2 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | 5A ET 6A 5 ( défaut de séquence + garde pression haute + bouchage ) déclenchement répétitif des champs | 2019-11-29 08:20 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34MC
99aa2dc9-054f-470b-9b27-d0430455b03d | Légère fuite d'huile au niveau de la pompe de graissage broyeur A. | 2019-11-29 08:21 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR A | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Légère fuite d'huile au niveau de la pompe de graissage palier support réchauffeur d'air. | 2019-11-29 08:27 | Terminé | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
998c700e-1aa8-47d0-bad7-fcf8ac9448cd | Prévoir la mise en état de la vanne by pass désurchauf pompe alim 20 | 2019-11-29 08:30 | Terminé | 2 | Vanne Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | fuite niveau de conduite de convoyage deschamps 1A et 2A (prés du toit silo ) | 2019-11-29 08:31 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
ef8586c1-c143-48e1-8a5d-01e87be08856 | Le Disjoncteur de consignation armoire commande du système de filtration eau de mer Non conforme. | 2019-11-29 10:07 | Terminé | 2 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34EL
c0ab9f0f-221f-48c6-9f83-6ee8cca7c0b8 | -VIBRATION PALIER MP (30MAD30CY021) = 142 umpp | 2019-12-01 14:58 | En réalisation | 3 | Capteur de Vibration Relative Palier MP Arrière + | SMM
99b01d71-8044-4b44-9483-28a70de00082 | prévoir la mise en état de la vanne | 2019-12-02 07:36 | Terminé | 2 | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM
62ff5839-8c73-4e19-941c-b044f3dd4216 | Soupape non étanche | 2019-12-02 07:38 | Terminé | 1 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | prévoir le contrôle alimentateur B | 2019-12-02 12:14 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34MC
03e30f7e-df67-4075-8da1-85209c553d28 | La vanne de convoyage de liaison entre le champ 1B et 2B Non étanche . | 2019-12-02 12:20 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( Mou de chaîne ). | 2019-12-02 12:25 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | tolle intérieur de la goulotte arraché ce qui résulte un obstacle des mâchefers et bouchage de la goulotte . | 2019-12-02 12:29 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Manque de Graisse au niveau du câble dérailleur . | 2019-12-02 12:31 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | prévoir soufflage moteur | 2019-12-03 09:00 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | construction des matériels pour les mesures performance | 2019-12-03 09:29 | Terminé | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34MD
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage B | 2019-12-03 12:36 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | prévoir soufflage transmetteur (écart de 11 mbar) | 2019-12-03 12:37 | Terminé | 2 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | prévoir soufflage tube de pitaux . | 2019-12-04 11:23 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
a9c1f83d-b93e-4f40-801e-fd0617d6844d | BRUIT ANORMAL CACHE DU PALIER MOTEUR POMPE ALIMENAIRE N°30 (coté pompe boster) | 2019-12-05 07:50 | Terminé | 2 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir contrôler la pompe d'eau déminéralisé 20/TR3 ( fuite d'huile ). | 2019-12-05 07:51 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
eb27e84f-f51c-4ec9-9e2b-58ab70e468b2 | prévoir appoint d'huile pompe noria Non secouru 20 | 2019-12-05 07:52 | Terminé | 2 | Pompe Noria non secourue | 34MM
abc663ed-27fe-4833-8caa-159681479984 | Fuite d'huile par thermocouple palier n°3 du pompe alimentaire n°10 | 2019-12-05 08:23 | Terminé | 2 | T COUS3 VOITH PA10 | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | prévoir inspection du convoyeur économiseur haut ( déclenchement répétitif ). | 2019-12-05 11:19 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
0cde5eb8-aa07-4242-b2ae-012269efd774 | defaut fin de cource vannes d isolement sortie broyeur B . | 2019-12-05 11:20 | Terminé | 2 | PULV B CORNER 1 DISCHARGR VALVE | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | prévoir contrôler calorifuge de convertisseur SO3 (fuite de vapeur ) | 2019-12-05 11:21 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MD
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | Fuite cendres volantes au niveau de la conduite de convoyage du champ 1A et 2A ( Prés d'entrée de silo ) | 2019-12-05 11:23 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
319c8f66-8a57-42de-b1e5-6bf63cbdead5 | FUITE DE CHARBON PAR CONDUITE SORTIE ALIMENTATEUR VERS BROYEUR A . | 2019-12-05 11:24 | Terminé | 2 | COAL FEEDER A DISCHARGE | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Fuite d'huile au niveau de l'indicateur d'huile pompe lavage 10 | 2019-12-05 11:31 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | fuite d'huile goutte a goutte a l'accouplement pompe eau stator | 2019-12-05 11:32 | Terminé | 2 | Pompe eau stator | 34MM
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | Prévoir réparer le purgeur automatique du réservoir ETP | 2019-12-06 09:20 | Terminé | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes | 2019-12-06 11:59 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remplacement moteur économiseur HAUT | 2019-12-06 13:41 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Dé soudage et soudage accouplement convoyeur économiseur haut | 2019-12-07 15:42 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
5f9af2bb-0f09-49e9-b4b5-4537e5e4cf07 | PERTE MESURE DE TEMPERATURE SORTIE BROYEUR A(30HFC10CT002). | 2019-12-08 11:19 | Terminé | 2 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT
5520224e-0d7c-40b7-af0e-adac7924f7b5 | Ecart de mesure température sortie broyeur (8°C) | 2019-12-08 11:23 | Terminé | 2 | Mesure de Température Sortie Broyeur A | 34CT
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE OPACIMETRE GAZ | 2019-12-08 11:29 | Terminé | 2 | OPACIMETRE | 34CT
4a752365-f34e-4059-973b-939e4c5f4849 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE TEMPERATURE SORTIE GAZ | 2019-12-08 11:30 | Terminé | 2 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
a5117876-3343-4385-be5a-0e52bacf41ad | Vibration Palier MP (30MAD30CY021) = 170 umpp ( rappel). | 2019-12-08 11:32 | En attente arrêt de l'unité | 2 | CAPTEUR DE VIBRATION RELATIVE PALIER MP ARRIERE+ | 34MM
a5117876-3343-4385-be5a-0e52bacf41ad | Vibration Palier MP (30MAD30CY021) = 170 umpp ( rappel). | 2019-12-08 11:33 | En attente arrêt de l'unité | 2 | CAPTEUR DE VIBRATION RELATIVE PALIER MP ARRIERE+ | 34MM
a44ae2bb-bbea-4e4c-92bb-9c2c1bd9b0cf | Dilatation Corps BP (30MAC10CY910) = 1.66 mm | 2019-12-08 11:33 | En attente arrêt de l'unité | 2 | DIFF EXPANSION LPT | 34MM
578e70b5-dd2b-4a3d-9b1f-a08db390b251 | Pompage sondes de démarrage corps HP turbine | 2019-12-08 11:34 | En attente arrêt de l'unité | 2 | TEMPERATURE HAUTE ECHAPPEMENT CORPS HP. | 34CT
e4cd6f7b-3065-4efb-96a7-548c577d84ff | Pompage niveau bache à vide huile d'étanchéité (1,2% à 45%) | 2019-12-08 11:35 | Terminé | 2 | L,VACUUM TANK | 34CT
f619344e-c41b-45f1-8a96-f47e8624fc6c | DP BROYEUR A EST TRES ELLEVE (rappel). | 2019-12-08 11:39 | Terminé | 2 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur A | 34CT
1bc106b2-420d-4ede-a8e7-bcf698adab6c | PRÉVOIR LE CONTRÔLE VIBRATION VENTILATEUR AIR PRIMAIRE ( rappel) . | 2019-12-08 11:40 | Terminé | 2 | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur d'Air Primaire B | 34CT
96d2717a-d070-4a93-979e-4b34d31e8780 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE CONDUCTIVITE EAU CONDENSEUR (rappel). | 2019-12-09 07:41 | Terminé | 2 | Instrumentations du condenseur | 34MM
a85b93d5-0aae-49af-b9aa-bad2bad3270b | PRÉVOIR LE CONTRÔLE VANNES SOUTIRAGES 5/6/7 ( rappel). | 2019-12-09 07:41 | Terminé | 2 | Soutirage Amont N° 6 | 34MM
b93a9aa9-4288-42a2-9b18-b10b9af2c484 | DESURCHAUFFE BY PASS BP NE S'OUVRE PAS ( rappel). | 2019-12-09 07:48 | Terminé | 2 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM
b93a9aa9-4288-42a2-9b18-b10b9af2c484 | DESURCHAUFFE BY PASS BP NE S'OUVRE PAS (rappel). | 2019-12-09 07:48 | Terminé | 2 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34MM
252b78c8-3581-4638-b7c9-9bc51bb049af | fuite au niveau de la bague d'étanchéité coté palier N°5 | 2019-12-09 07:49 | Terminé | 2 | DIAPHR, D'ALIMENT, D'HUILE DE GRAISSAGE | 34EL
539de008-5725-4eb8-a087-91c4d9ca0987 | 30MKB43AH001 | 2019-12-09 08:23 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | HUMIDIFICATEUR AIR POUR BAGUES | 34EL
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | Vannes 1% et 3% ne se commande pas et l'indication au DCS de leurs positions est indisponible. | 2019-12-09 10:33 | Terminé | 2 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état le blindage du goulotte décrasseur TR3. | 2019-12-09 10:38 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
92a3e568-dc47-4fd0-82f8-1546b291bcdd | PRÉVOIR LE CONTRÔLE PPES BALLON DE PURGE PROPRE | 2019-12-09 10:39 | Terminé | 2 | Balon des purges propres | 34MM
6b57e553-2884-4a04-ae35-9fe5c75370e3 | prévoir contrôle soupape modératrice. | 2019-12-12 12:08 | Terminé | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage Échangeur Noria N20 | 2019-12-13 07:33 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
786e30e2-5973-479e-804b-bc260ececb7a | changement flexible d'air de commande trape sortie broyeur D | 2019-12-13 09:32 | Terminé |  | PULVERIZER D3 DISCHARGE | 34MC
f4994778-8774-4a22-b8d4-d9bee2532c42 | fuite d'air de commande trape broyeur D | 2019-12-13 11:11 | Terminé | 1 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | fuite d'eau(goutte a goutte)en amont et aval circuit de refroidissement paliers pompe alimentaire 20 | 2019-12-16 07:51 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | une légère fuite d'eau au garniture palier amont pompe alimentaire n°10 | 2019-12-16 07:52 | Terminé | 3 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | prévoir une inspection général au champ 3B. | 2019-12-16 08:12 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir la remise des tôles (blindage) du goulotte de décrasseur. | 2019-12-16 08:14 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | SOUFFLAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR DE SOUFFLAGE B | 2019-12-16 09:28 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
786e30e2-5973-479e-804b-bc260ececb7a | fuite d'air de commande trape broyeur D | 2019-12-16 09:29 | Terminé | 1 | PULVERIZER D3 DISCHARGE | 34CT
f2c616d1-134d-48fc-a1e9-3b81f04342a0 | POMPAGE POSITION VANNE MODÉRATRICE COTE MER (30MABA11AA011) | 2019-12-17 08:15 | Terminé | 1 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
d837783a-9c25-4f9e-bc9a-389c5bcc4a53 | prevoir le control de la position soupape moderatrice N12 | 2019-12-17 08:21 | Terminé | 1 | POS MAIN CTRL VALVE | 34CT
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | champs 1234 A 12 B déclenchée par minimum tension. | 2019-12-18 07:24 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
b751d2d1-1dc3-4488-b788-7eb40ba21eea | Travaux de pose du système de verrouillage au niveau des moteurs MT | 2019-12-18 07:25 | Terminé | 2 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 10 | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | changement des tamis déchirée des unité 3 et 4 . | 2019-12-18 07:40 | Terminé | 1 | Tombour filtarnt | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | pression faible au niveau des busettes de nettoyage tambour filtrant prévoir le nettoyage du filtre auto-nettoyant. | 2019-12-18 07:40 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Changement d’un code dégradé voisinage ventilateur de tirage | 2019-12-18 10:00 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | bruit anormale au niveau de la pompe fioul numéro 20. ( nettoyage des filtres). | 2019-12-18 11:07 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | compresseur numéro 10 hors service un code d'erreur afficher . | 2019-12-18 11:12 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter la vanne de convoyage le champ 4A tr3. | 2019-12-18 11:14 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
e2280afd-557f-4380-8cf1-8f663d80e98b | soupape ramonage LG coté VS non-étanche | 2019-12-18 11:15 | Terminé | 2 | Soupape | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Changement des raclettes de la chaîne décrasseur | 2019-12-18 14:25 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
3948c9b3-0c38-4a46-a615-e24671e751af | pression haut fréquent indiqué au niveaustat. | 2019-12-18 14:55 | Terminé | 2 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas XXXXXXXX | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | affichage d'un code chiffre sur l'ecran du compresseur qui bloque l’accès pour la manipulation pour intégrer l'équipement | 2019-12-19 14:28 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Montage échafaudage et élimination fuite cendre volante au niveau SILO CV | 2019-12-19 14:38 | Terminé | 1 | SYSTEM ETG | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir le débouchage du filtres des pompes de nettoyage du tambour. | 2019-12-20 07:38 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir l'appoint d'huile . | 2019-12-20 07:38 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
ee93b952-9691-4547-a900-2c3bae1213ab | prévoir la remise en état du ramoneur foyer haut IR 45 (dure mécanique: bloquer a l’intérieur de la chaudière). | 2019-12-20 08:29 | Terminé | 2 | RAMONEUR N°45 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
7c117f5b-ce92-45f4-859c-2ac388e3d8dc | fuite d'huile au niveau de la cuve a huile broyeur D | 2019-12-20 08:32 | Terminé | 2 | PD HUI GRAIS PULV D | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | prévoir serrage écrou galet broyeur A (coté safi). | 2019-12-20 08:34 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MC
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | POMPAGE IMPORTANT ANALYSEUR D OXEGENE N°1 | 2019-12-22 08:11 | Terminé | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir le débouchage des bussettes, la ligne de nettoyage et le filtre des pompes de lavage. | 2019-12-23 07:30 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | degrilleur indisponible . | 2019-12-23 07:30 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | pression d'eaux de nettoyage au niveau du tambour filtrant et très faible . le jet n'arrive pas a évacuer les déchet sur la canal de rejet. | 2019-12-23 07:31 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Bouchage au niveau du conduite de refoulement des pompes lavage filtre à tombour TR3. | 2019-12-23 07:32 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Percement d'un réfrigérant au niveau du poste d'échantillonnage de l'unité U3 | 2019-12-23 07:32 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MM
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage B | 2019-12-23 07:53 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Mise en place et soudage des joint fixe en haut de déflecteur mobile | 2019-12-23 09:30 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir contrôler ETP12 TR3 ( en défaut ) | 2019-12-23 12:11 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34CT
f1addf87-159b-4b4d-81df-591c2da6cd05 | PREVOIR FIXATION SUPPORT RAMONNEUR IR18 ET IR19 | 2019-12-23 12:12 | Terminé | 2 | RAMONEUR N°18 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | prévoir contrôle du régulateur de la vanne de conditionnement ramonage lungshtroom | 2019-12-23 12:12 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34CT
d165c509-e08f-455e-b54a-7197c5155408 | prévoir le fonctionnement du purgeur automatique du réservoir (blocage du vérin ). | 2019-12-23 12:12 | Terminé | 2 | RESERVOIR INTEMEDIAIRE 5M3 | 34CT
0aeff87e-5dbb-484c-9cbb-a1cf4d94aa80 | Prévoir contrôle le régulateur de la vanne de conditionnement Ramonage Réchauffeur d'Air. | 2019-12-23 14:40 | Terminé | 2 | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage A | 2019-12-23 14:44 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir soufflage tubes pitaux ventilateur soufflage B | 2019-12-23 14:46 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | changement des tamis déchirée. | 2019-12-24 07:43 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir nettoyage de la conduite des busette filtres tambour . | 2019-12-24 07:43 | Terminé | 1 | Tombour filtarnt | 34MM
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | PRÉVOIR CONTRÔLER L'ANALYSEUR O2 N°1 | 2019-12-24 08:48 | Terminé | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
539de008-5725-4eb8-a087-91c4d9ca0987 | a remettre en état (fermeture) couvercle du boitier électronique de l'humidificateur d'excitatrice | 2019-12-24 08:49 | Terminé | 2 | HUMIDIFICATEUR AIR POUR BAGUES | 34EL
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | Fuite d'air de commande électro-filtres au niveau du raccord de la conduite d'air ( prés de la vanne de convoyage du champ 2A ) . | 2019-12-24 08:50 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34CT
f31c875c-4ee3-4514-8e47-286f713b495b | Départ moteur frappeur réceptrice du champ 6A et 5B déclenché par thermique . | 2019-12-24 13:20 | Terminé | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 6 FILE | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Eclairage indisponible au niveau 0 près du décrasseur . | 2019-12-24 13:20 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2019-12-25 09:30 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
90fbf79b-7461-43d9-a438-29b3857ccc90 | Vibration palier MP | 2019-12-25 11:31 | Terminé | 2 | Capteur de Vibration Relative Palier MP Arrière + | 34MM
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | prévoir une inspection du sas . | 2019-12-27 09:44 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | dure mécanique au niveau du vérin qui commande le purgeur automatique. (réservoir d'aire de service electro filtre ). | 2019-12-27 09:44 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
ecbf43a7-4539-4b2e-b20b-676948260e09 | DÉCLENCHEMENT CONVOYEUR HAUT ÉVACUATION ÉCONOMISEUR PAR DÉFAUT (OVERLOAD). | 2019-12-27 09:45 | Terminé | 2 | SAS A SOUS ÉCONOMISEUR | 34MC
b543f109-90fa-4dee-9b6a-eb1729a6aaad | SOUPAPE RAMONEUR IK33 NON ÉTANCHE | 2019-12-27 09:46 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK33 | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir le réglage de la benne du dégrilleur. | 2019-12-27 09:48 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | Percement de la conduite au niveau de la bride de la vanne du convoyage champ 2A | 2019-12-27 09:48 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Élimination fuite charbon sur goulotte entrée broyeur A | 2019-12-30 09:00 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MD
fb3bb36c-7ca8-4d40-89c6-1ae258b2e6b3 | Prévoir remise en état la configuration séquence isoler/ intégrer des ETP 10 ET 11 | 2019-12-30 13:18 | Terminé | 2 | Armoire de Contrôle de Surpresseurs | 34CT
6d5c8e8e-24a6-4fb9-8aca-6097cfa7ebfd | fuite d'huile au niveau d'indicateur de pression d'huile de commande by pass HP | 2019-12-30 14:12 | Terminé | 2 | MANOMETRE DE PRESSION (REMPLI DE GLYCERINE) STATIO | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITOT | 2019-12-30 14:15 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITOT | 2019-12-30 14:16 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir changement du magnétomètre du pression refoulement des pompes fioul 10 et 20 | 2019-12-30 14:20 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Travaux de remise en état et peinture structure électro-filtre | 2019-12-30 14:21 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
fb3bb36c-7ca8-4d40-89c6-1ae258b2e6b3 | Prévoir remise en état de la configuration séquence isoler/ intégrer des ETP 10 ET 11 | 2019-12-30 14:29 | Terminé | 2 | Armoire de Contrôle de Surpresseurs | 34CT
3ad8d8dd-0ee3-423a-8035-02133152e88d | Prévoir fixer le servomoteur de la vanne entrée sas coté safi . | 2019-12-30 14:57 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC
ecbf43a7-4539-4b2e-b20b-676948260e09 | CONVOYEUR BAS ÉVACUATION ÉCONOMISEUR EST BLOQUÉ . | 2019-12-30 15:00 | Terminé | 2 | SAS A SOUS ÉCONOMISEUR | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | FUITE DU CHARBON AU NIVEAU CONDUITE DÉCHARGE ALIMENTATEUR VERS BROYEUR A | 2019-12-30 15:01 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MD
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | APPARITION DES TRACES D'HUILE A L'ENTOURAGE DE LA CUVE A HUILE BROYEUR D . | 2019-12-30 15:04 | Terminé | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
d531be95-2072-4e23-96ea-8262639d7977 | MANQUE DE SIGNALISATION DE NON DISPONIBILITÉ MOTEUR VENTILATEUR SCANNER 10 | 2019-12-30 15:19 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34EL
07eb1d3e-b514-4f05-9ce2-7c110d16ed69 | MANQUE DE SIGNALISATION DE NON DISPONIBILITÉ MOTEUR POMPE D'HUILE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 2019-12-30 15:19 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR D | 34EL
b50e5853-f00c-46e9-8ec3-dedc27fda37c | prévoir la remise en état des vannes d'isolement de la vanne déverseuse. | 2020-01-02 07:44 | Terminé | 2 | Isolement de la Règlante Déverseuse | 34MM
af3bc087-97bb-4a19-a849-119d30fcc201 | vanne de vidange pompe alimentaire 20 non étanche. | 2020-01-02 07:44 | Terminé | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°20 | 34MM
6b930ad7-8807-4b49-80e4-af62eaa5a7e7 | la vanne régulatrice déverseuse est non étanche. | 2020-01-02 07:45 | Terminé | 2 | Réglante déverseuse | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | tamis endommagé | 2020-01-02 07:47 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche. | 2020-01-02 07:48 | Terminé | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | vanne de vidange avale vanne d'aspiration pompe alimentaire 10 non étanche. | 2020-01-02 07:48 | Terminé | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
6321e846-9060-4b23-8407-3b1dfcac441b | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement transmetteur de niveau du réchauffeur HP7 | 2020-01-02 07:50 | Terminé | 3 | Transmetteur de niveau RHP7. | 34MM
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | prévoir contrôler champ 2A (fuite au niveau frappeur emessive ) | 2020-01-02 08:43 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34MC
7fea8d3b-bc3a-4710-968c-7eb174944e4d | fuite de cp | 2020-01-02 08:45 | Terminé | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
3f109005-d3a0-44f5-98dc-91a03880acaf | fuite cp sortie broyeur _B _(Percement de la conduite) | 2020-01-02 08:46 | Terminé | 2 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD
bb60158a-b410-4fa5-b654-e988d6fddacc | vanne d'isolement purge VS non étanche. | 2020-01-02 08:47 | Terminé | 2 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM
3d5ed226-70ba-4540-925d-af70c4a9a7c5 | manque d’éclairage coté ventilateur de tirage | 2020-01-02 08:55 | Terminé | 2 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34EL
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | fuite de vapeur par PE Ramoneur SBT HAUT N23 | 2020-01-02 08:55 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC
2b48b638-c3ec-46b3-b3d1-488777a67473 | vanne de vidange pompe booster de la pompe alimentaire 20 non étance. | 2020-01-02 12:53 | Terminé | 2 | VANNE DE PURGE | 34MM
3d7be6fa-51a1-45d1-bcd9-480367055331 | RAMONEUR IK31 INDISPONIBLE | 2020-01-03 12:33 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK31 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de découpage et soudage des raclettes décrasseur | 2020-01-03 13:39 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
7f4aa695-6444-4c73-9cb0-ce853058f73c | prévoir le contrôle Client 1 U3 | 2020-01-03 14:25 | Terminé | 2 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT
3ad8d8dd-0ee3-423a-8035-02133152e88d | Prévoir contrôler les fin de course des vannes entrée sas du champ 3b ( discordance des vannes entrée sas ) | 2020-01-03 14:26 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Élimination fuite C-V au niveau coude coté silo | 2020-01-06 13:24 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Élimination fuite conduite de de vidange trémie économiseur | 2020-01-06 13:26 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | champs 5A et 6A a inspecter (pression trés haute au niveau des sas ) | 2020-01-07 08:44 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | POMPE SO3 N°1 NE REFOULE PAS | 2020-01-07 08:46 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | les joints latéraux a contrôler | 2020-01-08 07:40 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
eb27e84f-f51c-4ec9-9e2b-58ab70e468b2 | prévoir un appoint d'huile au pompe noria non secouru 20 coté accouplement | 2020-01-08 07:41 | Terminé | 2 | Pompe Noria non secourue | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | découpage et soudage des conduites pour débouchage | 2020-01-08 09:13 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | APPARITION ALARME VIBRATION POMPE ALIMENTAIRE N°10 LORS DE DÉMARRAGE BROYEUR D | 2020-01-09 07:32 | Non lancé | 2 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EXP
f6d44d59-c1e4-4500-91ed-6d261678b627 | prévoir appoint de huile. | 2020-01-09 07:44 | Terminé | 2 | Pompe eau stator | 34MM
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | fuite par presse étoupe. | 2020-01-09 07:44 | Terminé | 2 | Purge normale HP 7 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint de huile. | 2020-01-09 07:45 | Terminé | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter les champs 5b et 6b TR3 ( vanne de convoyages et les vannes de remplissage sas). | 2020-01-09 08:02 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | moue de chaine decrasseur u3 | 2020-01-09 08:13 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MC
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir le soufflage de tube de Pitot "soufflage B" | 2020-01-09 11:48 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | APPARITION ALARME VIBRATION POMPE ALIMENTAIRE N°10 LORS DE DÉMARRAGE BROYEUR D | 2020-01-09 12:15 | Terminé | 2 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34CT
f79b2009-a102-43f8-a494-0403ef7689aa | La trappe sortie broyeur B désaccouplé avec le vérin . | 2020-01-10 07:16 | Terminé | 2 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Arrêt 7 jours U3 2020: Travaux de peinture des transformateurs redresseurs électrofiltre U3 | 2020-01-13 07:24 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle règlementaire des installation électrique MT/BT | 2020-01-13 07:28 | Terminé | 2 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | Arrêt 7 jours U3: Permanence de l'ascenseur U3 | 2020-01-13 07:32 | Terminé | 2 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
e314db80-7505-4642-a351-071ebaa74305 | Arrêt 7 jours U3: Permanence des palans et pont roulant | 2020-01-13 07:41 | Terminé | 2 | Equipement de levage palans et ponts 00/AAAAAA | 34EL
31c7229a-3c70-4f31-9909-26a5d3d4c371 | prévoir au changement de la résine du désioniseur du circuit refroidissement stator U3 | 2020-01-13 07:54 | Préparé | 1 | VANNE D'ARRET ALIMENTATION D'EAU DEMINERALISE | CH
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | présence des traces fioul a l'entourage de la pompe. | 2020-01-13 08:16 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Arrêt 7 jours U3: Permanence pour l'éclairage et prise de courant U3 | 2020-01-13 12:06 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
f1ce12e7-8e4b-4ff8-9189-9ae9f24ac257 | Arrêt 7 jours U3: Projet d'Upgrade des relais de protection MT par ABB | 2020-01-13 12:09 | Terminé | 1 | Medium-voltage distribution boards | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arret 7 jours U3: Entretien des tableaux MT/BT | 2020-01-13 12:11 | Terminé | 2 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
5f94af0c-0758-4af5-b351-ee8e81756b66 | Arrêt 7 jours U3: Remplacement des disjoncteurs BRA, BJE et alimentateurs | 2020-01-13 12:14 | Terminé | 2 | COAL FEEDER A CONTROL CABINET | 34EL
7d18b4bd-4239-4fa0-bb87-e2845cc0ac3c | Arrêt 7 jours U3: Contrôle et entretien et remplacement des disjoncteurs d'arrivée tableaux de distribution AC/DC( BUM, BUL…) | 2020-01-13 12:18 | Terminé | 2 | Tableau de distribution 24 Vdc U3 | 34EL
0d28643d-d357-413d-87d9-cdf2c575de97 | Arrêt 7 jour U3: Entretien et contrôle COMPOUND& EXCITATION | 2020-01-13 12:27 | Terminé | 2 | Transformateur compound | 34EL
58000df6-fb78-48d6-b488-6ab5c8bdb381 | Arret 7 jours U3: Pose des Projecteurs mobile 24V | 2020-01-13 12:30 | Terminé | 2 | ELAIRAGE ET PC ELECTROFILTRE | 34EL
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle outillage mobile des prestataire | 2020-01-13 12:32 | Terminé | 2 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITAUX VENT.SOUFFLAGE A | 2020-01-13 13:19 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE PITAUX VENT.SOUFFLAGE B | 2020-01-13 13:22 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | Travaux sur Ventilateur AP B: inspection interne , inspections des roulements, vidange et remplacement huile, graissage des paliers des pales et inclineurs, inspection accouplement et reprise de lignage et graisse accouplement , éventue | 2020-01-13 15:15 | Terminé | 1 | Ventilateur d'air primair B | 34MC
03e30f7e-df67-4075-8da1-85209c553d28 | Percement au niveau du corps de la vanne de convoyage 2b tr3. | 2020-01-13 15:16 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
d7c173e2-8842-4234-bfb4-649b42e08b17 | Inspection du palier N°3 | 2020-01-14 09:21 | Terminé | 2 | Les Paliers de la turbine | 34MM
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Inspection Electrofiltres | 2020-01-15 08:52 | Terminé | 1 | Electrofiltre | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | tamis déchirés du tambour. | 2020-01-15 13:56 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite d'eau au niveau du pompe 20. | 2020-01-15 13:56 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | prévoir une inspection du sas . | 2020-01-16 07:31 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-01-17 07:42 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | Prévoir controler PAC 10 TR3 ( fuite d'eau au niveau du palier pompe ). | 2020-01-17 07:43 | Terminé | 2 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM
46a7b083-3016-430c-85ed-6a03798f2c3f | APPOINT D AZOTE | 2020-01-18 14:00 | Terminé | 1 | ACCUMULATEUR DE PRESSION | 34MM
6264c7d5-4904-48d3-ad03-b6357cbff3b0 | Défaut masse rotor du système d'excitation | 2020-01-22 17:45 | Terminé | 1 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL
7fea8d3b-bc3a-4710-968c-7eb174944e4d | fuite cp par prise d'echantillonage sortie broyeur B | 2020-01-23 12:20 | Terminé | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | FUITE VAPEUR PAR PRESSE ETOUPE VANNE DE PURGE 1% | 2020-01-23 12:21 | Terminé | 2 | Purge ballon chaudière 1% | 34MC
eb03439d-00a9-4507-bd7b-6f718c082433 | fuite cp par bride vanne entrée chaudière broyeur C | 2020-01-23 12:23 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 4 | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | dégrilleur bloqué en haut (cycle automatique). | 2020-01-25 12:35 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir l'ajustement du fin de course de dégrilleur. | 2020-01-27 07:22 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-01-27 07:57 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-01-27 08:00 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | problem du cablage du niveaustat. | 2020-01-27 08:50 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34CT
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | DEFAUT THERMOCOUPLE ENROULEMENT PPE EXTRACTION N°10 | 2020-01-27 08:52 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
a0c92782-5d36-45fc-b591-2a7c15be7c4f | prévoir un appoint d'huile au pompe d'extraction 20 | 2020-01-27 08:55 | Terminé | 2 | CLAPET AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Prévoir vidange convoyeur CV économiseur haut | 2020-01-27 08:56 | Terminé | 1 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | prévoir tarer la soupape du ramoneur LG : la pression élevée | 2020-01-27 09:17 | Terminé | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
28c439fb-1dad-44db-bd88-78fbe477c9e1 | soupape du ramoneur IK27 non étanche (lance chaude) | 2020-01-27 09:18 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°27 TYPE IK | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | fuite de cendres au niveau du coud silo ( 1A&2A). | 2020-01-27 09:19 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Dérailleur indisponible ( défaut électrique ) . | 2020-01-28 07:19 | Terminé | 1 | Dégrilleur | 34EL
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | Fuite d'eau par GM | 2020-01-28 11:53 | Terminé | 1 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
fdbbd53b-12bb-463f-a935-37b0f74ba6a6 | prévoir contrôle by passe conductivité circuit MKF | 2020-01-28 15:11 | Préparé | 2 | Q,CDUCT GEN M-CIRC | CH
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | fuite d'eau déminéralisé au niveau de la conduite d'alimentation des appoints normales 3/4 ( devant les éjecteurs de maintien U3. ) | 2020-01-28 15:12 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MD
914c24d1-136d-4c0d-a79b-81acb61bbad1 | vanne de vidange pompe booster de la pompe alimentaire n°30 a changer (non opérationnel) | 2020-01-28 15:13 | Terminé | 2 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MD
5a6a75b7-8fb6-444d-a6ed-6963666b0b89 | Vanne by pass de la vanne d'aspiration pompe alimentaire n°30 a changer (tige et volant cassé) | 2020-01-28 15:14 | Travaux terminés | 2 | Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Dur mécanique convoyeur haut évacuation cendres des trémies économiseur | 2020-01-29 09:18 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Appoint d'huile du compresseur d'air ETP10 . | 2020-01-29 09:20 | Préparé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGG | 34GMC
45f4c128-f1a1-41d5-add4-36794be05d06 | Serrage des écrous support conduite VS niveau 11 m | 2020-01-29 09:39 | Terminé | 2 | Echangeur SHT | 34MD
f4849faa-b44f-488b-8738-a0469a16e228 | PRÉVOIR SOUFFLAGE FILTRE MOTEUR SOUFFLAGE B | 2020-01-30 09:06 | Terminé | 2 | Moteur de souflage B | 34EL
36bd01b4-356f-40d6-bd5c-ab70c936c618 | Le champ 2B déclenché par HT trop basse . | 2020-01-30 09:07 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 2 | 34EL
7a1c2e60-c44f-4fb5-adc1-5b45925a3916 | Le courant primaire du champ 4A trés élevée . | 2020-01-30 09:07 | Terminé | 2 | Electrofiltre A champs 4 | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | PRÉVOIR LA REMISE EN ETAT COFFRÉE DE COMMANDE RAMONEUR RÉCHAUFFEUR D'AIR RLJ (COFFRÉE ETAT DÉGRADÉE) | 2020-01-30 09:07 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34EL
3e8c35e4-609f-4420-8bbd-ff0e19c52bcb | déviation mesure pression ballon | 2020-01-30 09:49 | Terminé | 2 | Transmetteur 3 de pression ballon chaudière | 34CT
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | déviation transmetteur pression foyer | 2020-01-31 14:12 | Terminé | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | fuite d'huile par arrêt d'huile arbre d'entrainement entre moteur électrique et réchauffeur d'air | 2020-02-01 02:14 | Travaux terminés | 1 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
75131a92-0822-4171-84ca-4586be3d1e22 | fuite d'air chaud au caisson d'air d'angle 1 plan cd annule par OT1047985 | 2020-02-01 10:12 | Terminé | 2 | Combustion air supply system U3 | 34MC
4b3585b4-fc4d-4f0e-81f4-3388f59f7598 | SOUPAPE NON ETANCHE BP4 | 2020-02-01 13:11 | Terminé | 2 | Soupape | 34MM
4b3585b4-fc4d-4f0e-81f4-3388f59f7598 | soupape mécanique réchauffeur BP4 bloquée en ouverture | 2020-02-03 08:48 | Terminé | 1 | Soupape | 34MM
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | fuite des condensats au niveau du réchauffeur fioul numéro 20. | 2020-02-03 13:52 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
033992d9-b591-4a88-8d9a-b7819322da7d | Perçage des trous moteur par chalumeau | 2020-02-04 10:20 | Terminé | 2 | REGISTRE DE REGLAGE DE PRESSION D'AIR | 34MD
3e7c0069-c055-4739-ac5f-cf527edd2062 | Le champ 3B déclenché par HT trop basse . | 2020-02-05 07:24 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 3 | 34EL
4428d1a1-130a-497b-abad-4aea41694fdb | démarrage moto ventilateur broyeurs étanchéité sans ordre | 2020-02-05 07:25 | Terminé | 1 | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de remplacement de la chaine | 2020-02-05 11:55 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | calorifuge des injecteurs SO3 | 2020-02-05 12:28 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Manque fin de course trappe sortie broyeur A ( 011 et 012 ) | 2020-02-06 08:15 | Terminé | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT
d52ae76d-5ec5-4456-aedf-1db6faa9f0f2 | FUITE DP ASPIRATION POMPE ALIMENTAIRE N°10 | 2020-02-06 08:17 | Terminé | 2 | Indicateur de pression | 34CT
f6dc8f2b-9166-40f4-98df-1e40aa94206e | fuite d'aire chaud au niveau de la sas a refus broyeur A . | 2020-02-06 09:47 | Terminé | 2 | COAL BUNKER A | 34MC
adbcb3ae-d9f8-478c-994b-e468b386be86 | la trappe trémie alimentateur C ne s ouvre pas ( 30HFA30AA001 ) | 2020-02-06 09:48 | Terminé | 2 | COAL BUNKER C | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir contrôlé le tarage du PCV alimentation vapeur auxiliaire Système SO3 . | 2020-02-07 09:52 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | fuite par bride ( vanne aprés Heater ) | 2020-02-07 11:20 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
7fde43d5-680d-4ee7-a02d-8b8ad4ddbf31 | vanne régulatrice de pression ramonage RLJ non étanche | 2020-02-07 11:21 | Terminé | 2 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | élimination de la fuite au niveau de la conduite | 2020-02-07 11:59 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MD
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Élimination fuite vapeur au niveau du clapet antiretour | 2020-02-07 12:02 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | PRÉVOIR LE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT RÉSISTANCE CHAUFFANTE (40°C) | 2020-02-10 07:21 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34EL
d0731052-5260-429a-abe5-16ca0909dffa | Contrôle contacteur K1 sur l armoire 30BTL01-02 ( fermeture et ouverture avec alarme : Low min voltage ) | 2020-02-10 07:22 | Terminé | 1 | Rectifiers, battery charger | 34EL
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | fuite phosphate trisodique | 2020-02-10 07:46 | Préparé | 2 | Echangeur Noria | CH
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | dégrilleur U3 a inspecter plusieurs déformation au niveau de l'équipement . | 2020-02-10 07:46 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
e9021d1c-03f2-4c57-8523-818d48c3b156 | Fuit au niveau de la bride de la vanne TOR d'air chaud entrée burner | 2020-02-10 15:00 | Terminé | 2 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | DUR MÉCANIQUE CONVOYEUR HAUT SYSTÈME ÉCONOMISEUR | 2020-02-10 15:01 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | les lances des ramoneurs suivants sont chaudes:IK06/IK16/IK23/IK17/IK10/IK18/IK36/IK14/IK52/IK53 | 2020-02-10 15:14 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | fuite d'eau déminéralisé conduite appoint normale condenseur (percement ) | 2020-02-10 15:19 | Terminé | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD
8b98e66d-902e-417e-932d-ad81d69a27fc | contrôle des enceintes sous pression en compagne agent APAVE | 2020-02-11 14:33 | Terminé | 2 | BALLON CHAUDIERE. | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Soudage des racleurs refus broyeur | 2020-02-12 15:01 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MD
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | PRÉVOIR NETTOYAGE ÉCHANGEUR NORIA N°20 | 2020-02-13 07:48 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | PRÉVOIR CONTROL POSITION VANNE D'APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 2020-02-13 08:20 | Terminé | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Remise en état des tôles de calorifuge des conduite réchauffeur fioul | 2020-02-14 12:22 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
af30aa78-b1fc-4a1e-87f8-4ff65e15ef2a | Bruit anormal clapet anti retour conduite d'appoint eau déminéralisée du Bache Tampon (30GHC10AA024 ) vibration excessif de la conduite | 2020-02-17 07:44 | Terminé | 2 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | fuite du vapeur au niveau de la bride de la vanne d'isolement du purgeur automatique système so3 ( vapeur du traçage soufre ) | 2020-02-17 09:01 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | dur mécanique convoyeur haut système évacuation économiseur | 2020-02-17 09:09 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage des transmetteur pression foyer. | 2020-02-17 10:28 | Terminé | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
4b3585b4-fc4d-4f0e-81f4-3388f59f7598 | Démontage et remontage du calorifuge soupape | 2020-02-18 13:28 | Terminé | 2 | Soupape | 34MD
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | transfo-redresseur 4A déclenché par minimum tension. | 2020-02-19 07:40 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au niveau de la chaudière ( niveau 7, niveau 3 alimentateurs et niveau 0 ventilateur tirage.) | 2020-02-19 07:40 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | PRÉVOIR RÉGLAGE POSITIONNEUR VANNE D’APPOINT SECOURE CONDENSEUR 30LCP10AA002 | 2020-02-19 13:28 | Terminé | 2 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir l'ajustement du fin de course. | 2020-02-20 07:36 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | prévoir un Control au niveau des pompes (10 &20) eau déminéralisée (bruit anormal au niveau des clapets ) | 2020-02-20 07:43 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
13f7d1d0-59c1-4abb-9b35-4aefc92154ca | prévoir appoint d'huile au niveau de réducteur d'entrainement réchauffeur d'air (lungshtrume). | 2020-02-20 11:23 | Terminé | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC
577e0830-e8a0-45c7-9df9-2db9bd3f7c66 | fuite d'eau à l'indicateur de DP filtre d'aspiration pompe alimentaire 10 | 2020-02-20 14:01 | Terminé | 3 | Indicateur de pression | 34CT
f65ec947-7d4b-4ff2-8e67-f645a814d3d7 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBES TRANSMETTEUR DE PRESSION FOYER | 2020-02-20 14:02 | Terminé | 2 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir un control du moteur de filtre tambour. | 2020-02-21 07:21 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
cb18e768-bbc7-44d8-88d4-9acc3d2b73a9 | fuite vapeur vanne isolement vapeur saturée poste échantillonnage TR03 | 2020-02-21 08:56 | Terminé | 2 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | prévoir une inspection général des sas pour 2A. | 2020-02-21 08:57 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | prévoir l'appoint d’huile au etp 10. | 2020-02-24 07:57 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGG | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | vanne sortie sécheur d' etp11 non étanche. | 2020-02-24 08:00 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | prévoir le fonctionnement du purgeur automatique du réservoir. | 2020-02-24 08:02 | Terminé | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Remise en état des tôles de calorifuges et bardage | 2020-02-24 11:23 | Terminé | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir l'appoint d'huile . | 2020-02-25 07:50 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir l'ajustement du fin de course. | 2020-02-25 15:12 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque éclairage au niveau 4/5 et au niveau 3 près de alimentateurs, chaudière 3. | 2020-02-25 15:12 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | bruit anormale à contrôler au niveau de la gaine de l'air totale entrée broyeur B (percement au niveau de la gaine entrée air chaud au broyeur) | 2020-02-26 10:22 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
a411336a-cb84-48da-84d0-a275ea60ed91 | blocage du racleur au niveau bas . ajustement du détecteur de proximité . | 2020-02-26 13:22 | Terminé | 2 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | soupape ramoneur rechauffeur d air (RLJ) ne s ouvre pas. | 2020-02-28 07:35 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | bruit anormale au niveau du moteur (GHC 20). | 2020-03-02 07:45 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | vanne d'aspiration non étanche. | 2020-03-02 07:46 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | vanne d'aspiration non étanche. | 2020-03-02 07:46 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | prévoir remise en état percement au niveau de la gaine d'air total entrée broyeur B (niveau 0). | 2020-03-02 09:09 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
c0e0be65-70e0-42a6-b7d5-6ed8db9f5dab | Préparation et mise en place des support pour coffret locaux de commande brûleur | 2020-03-03 13:40 | Terminé | 2 | CORNIER 4 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34MD
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | Préparation des nouveaux supports de FDC vannes d'aspiration des trois pompes | 2020-03-03 13:44 | Terminé | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MD
0801a2a9-e669-43e5-a025-655118c4605e | Calibration debimettre mesure air primaire broyeur A /B /C /D unités 3&4 | 2020-03-04 14:26 | Terminé | 1 | PULV A AIR FLOW CALIBATION | 34CT
b74c700a-3b96-4a05-987b-8387b84e7070 | prévoir remettre en état un portion du filtre aspiration Coté tube Pitot de soufflage B (grillage métallique) | 2020-03-06 15:41 | Travaux terminés | 2 | Registre au refoulement ventilateur de souflage B | 34MD
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Rechargement bague booster | 2020-03-09 12:18 | Terminé | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MD
36de69f3-6724-4435-ae99-b53aae4bc20c | prévoir contrôle fin de course registre TOR Broyeur -A- | 2020-03-09 13:38 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR A. | 34CT
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Clapet de la pompe GHC 20 non étanche ( Rotation inverse de la pompe ) . | 2020-03-10 07:41 | Terminé | 1 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | bruit anormale au niveau du clapet au refoulement de la pompe (GHC 10). | 2020-03-10 07:44 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | PRÉVOIR SOUFFLAGE PRISE DE PRESSION FOYER 30HBK01CP006 | 2020-03-10 12:05 | Terminé | 1 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Prévoir la mise a jour des mesures de débit-mètre air primaire et display broyeurs | 2020-03-11 14:18 | Terminé | 2 | Systeme de broyage U3 | 34CT
3f0c1149-df1b-419c-af17-f2ef0eeb34ce | Cadre CO2 vide, prévoir un changement du cadre. | 2020-03-12 08:52 | Terminé | 2 | VANNE D'ARRET SORTIE SECHEUR DE GAZ 1 | 34MM
88b83d97-2dfc-41a3-a380-4cf68c0883fe | prévoir contrôle ramoneur Ik 34 (ne se lance pas ) | 2020-03-13 07:18 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK34 | 34EL
8442f8b9-1e29-416f-98b7-7aa249ad4a5d | fuite d'eau Noria par raccord de la prise de pression échangeur Noria 10 | 2020-03-13 08:33 | Terminé | 2 | MANOMETRE DIFFERENTIEL | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Manque grillage de protection | 2020-03-13 10:51 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | Bruit anormal au niveau de la pompe booster | 2020-03-17 15:08 | Terminé | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM
62ff5839-8c73-4e19-941c-b044f3dd4216 | prévoir remise en état la soupape de sécurité d'alimentation en eau déminéralisé. | 2020-03-19 08:05 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Appoint d'huile . | 2020-03-19 08:06 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | blocage du dégrilleur. | 2020-03-19 08:40 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | EVACUATION ECONOMISEUR HAUT NE DEMARRE PAS | 2020-03-19 08:40 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | CHANGEMENT ACCOUPLEMENT | 2020-03-20 10:19 | Terminé | 1 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
95beec13-d061-4d7a-93ba-704f89907b3b | prévoir le contrôle vibration palier N°5 turbo-alternateur | 2020-03-23 07:58 | Préparé | 2 | Capteur de Vibration Relative Palier Alternateur | SPM
af30aa78-b1fc-4a1e-87f8-4ff65e15ef2a | Bruite à normale au niveau d'accouplement de la pompe déminéralisée TR3/20. | 2020-03-23 08:01 | Terminé | 2 | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir nettoyage filtre moteur broyeur c | 2020-03-23 14:51 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | prévoir nettoyage filtre moteur broyeur B | 2020-03-23 14:51 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | soupape non étanche | 2020-03-25 08:35 | Terminé | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
f65ec947-7d4b-4ff2-8e67-f645a814d3d7 | PRÉVOIR SOUFFLAGE PRISE DE PRESSION FOYER | 2020-03-25 11:44 | Terminé | 2 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | défaillance servomoteur vanne ramonage générale ( membrane ) | 2020-03-25 11:45 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Élimination fuite cendre conduite e transport coté ventilateur | 2020-03-25 11:45 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
be4ce55e-bd5a-46c2-915a-fd311ff455ac | prévoir appoint de huile station hydraulique By pass HP. | 2020-03-26 08:20 | Terminé | 2 | STATION HYDROLIQUE | 34MG
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Besoin d'appoint d'huile pompe eau déminéralisé 10/TR3. | 2020-03-26 08:21 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | champ 5B a inspecter ( sequence trés lente plus remplissage rapide de sas) | 2020-03-26 09:41 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | fuite de vapeur par tresse Ramoneur IK 18 | 2020-03-26 09:42 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir le réglage du vanne flotteur du décrasseur (débordement). | 2020-03-26 09:52 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | réfection de la tresse du ramoneur IK6 | 2020-03-26 09:53 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
ed95278a-f1fa-405d-8ac0-a8a3425ed9ce | Dysfonctionnement de la pompe de drainage fioul TR3.probleme au moteur electrique | 2020-03-26 09:57 | Lancé | 2 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34EX
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | RÉFECTION LA tresse ramoneur IK6 | 2020-03-26 10:07 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Fuite de l'eau déminéralisé au niveau de refoulement de la pompe 20/TR4. | 2020-03-26 10:09 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite par soudure . | 2020-03-26 10:37 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
cdf7f83b-0338-482d-b6d2-899038a4c0b6 | Prévoir contrôler la température du transfo BFT 06 (80°C°) TR4. | 2020-03-27 07:30 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
69cdaafa-eb96-4970-a75c-e9783585e246 | prévoir réglage de position registre d'air auxiliaire CD (angle 1) | 2020-03-27 14:15 | Terminé | 2 | POS CLAPS EL CD | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | prévoir soufflage prise DP air primaire/foyer | 2020-03-27 14:16 | Terminé | 2 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
ee76c405-7e43-4b71-bc08-547021dacdbb | fuite de charbon pulvérisé sortie broyeur A (entre l'angle 3 et 4) | 2020-03-30 08:58 | Terminé | 2 | PULVERIZER A3 DISCHARGE | 34MD
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Défaut de communication ETP10 . | 2020-03-30 09:09 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGG | 34CT
6b57e553-2884-4a04-ae35-9fe5c75370e3 | prévoir le contrôle de position soupape modératrice | 2020-03-30 10:04 | Terminé | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
45cbb551-6e57-4b6f-bb2e-16c22a10b1da | prévoir contrôle température fonte Alternateur tr 03 N18 | 2020-03-30 10:09 | Terminé | 2 | Mesure de Température Encoche 018 Alternateur | 34CT
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | PRÉVOIR LE CONTRÔLE MESURE DE TEMPÉRATURE ENROULEMENT PPE EXTRACTION A | 2020-03-30 10:12 | Terminé | 1 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Blocage en bas du dérailleur . | 2020-03-30 10:15 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir soufflage tube pitot B | 2020-03-30 10:17 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
88ec38cf-25d2-496b-9206-d3e5393ac5ec | fuite de huile au niveau de thermocouple. | 2020-03-30 10:19 | Terminé | 2 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA10 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | COUDE PERC2 | 2020-03-30 12:29 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | PRÉVOIR SOUFFLAGE PRISE DE DP AIR PRIMAIRE/FOYER | 2020-03-31 08:41 | Terminé | 2 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | vibration conduite de refoulement pompe noria secourue 20 | 2020-03-31 08:51 | Terminé | 3 | Pompe Noria secourue | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir la remise en place du moteur. | 2020-03-31 08:53 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
c58df05d-13a1-4a90-afbf-e07556dfb1fa | BRUIT ANORMALE ÉCOPE POMPE ALIMENTAIRE N° 20 | 2020-03-31 08:54 | Terminé | 2 | Position écope de la pompe alimentaire 20 | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Remise en etat FDC vanne d'aspiration | 2020-03-31 12:06 | Terminé | 1 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Reglage vanne de ramonage chaudiere | 2020-03-31 12:36 | Terminé | 1 | Systeme ramonage U3 | 34CT
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | fuite par presse étoupe au niveau de la vanne d'isolement noria d'alimentation palier libre pompe principale. | 2020-04-02 11:37 | Terminé | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | dégrilleur bloqué | 2020-04-02 11:38 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | GHC 10 ET GHC 20 ( appoint d'huile ) | 2020-04-02 11:39 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
97cd123f-6743-4acc-8b90-cb203ea54d7f | indicateur de temperature aspiration pompe alimentaire 10 non operationel (pompe principale ) | 2020-04-02 14:48 | Travaux terminés | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
78fe61d4-5d76-4882-a874-73fe3ae2091a | Manque de niveau visuel de la bâche à égoutture TR3. | 2020-04-03 08:50 | Terminé | 2 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
818bea4c-f317-40ea-a115-0cba9405dfca | prévoir contrôle débit nulle pompe alime 30 ( passe en manu et s'ouvre 100%) | 2020-04-03 08:56 | Terminé | 2 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT
df7a4976-0cec-4826-b7b6-272cbe7e5cd2 | defaut cpu redandant | 2020-04-03 09:42 | Terminé | 1 | Armoire de Contrôle Automate Node 31 | 34CT
3bc049c2-21f0-4721-be11-e602a1fe0d9f | fuite cp sortie broyeur fuite (par cisaillement de la conduite d'eau d'incendie entre broyeur) | 2020-04-03 10:12 | Terminé | 2 | PULV B CORNER 1 DISCHARGE VALVE | 34MD
2cd26899-8c16-4acf-8e30-fe73d84180c7 | fuite cp sortie broyeur A (cisaillement de la conduite d'eau d'incendie) | 2020-04-03 10:12 | Terminé | 2 | PULV A CORNER 3 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD
11d6fb5c-e45e-4585-b0b5-c2feecd13c98 | fuite cp par bride angle 3 entrée chaudière | 2020-04-03 10:13 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | fuite charbon par percement goulotte alimentateur B | 2020-04-03 10:13 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34MD
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | percement au niveaux de la conduite de transport des cendres volants 1A&2A. | 2020-04-03 10:13 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Fuite d'eau au niveau de refoulement de la pompe d'eau déminéralisé TR3/20. | 2020-04-03 10:15 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | percement au niveaux de la conduite de transport des cendres volants 1A&2A. | 2020-04-03 10:16 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Coudes de transport des C-V dégradé | 2020-04-03 12:08 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | rechargement des tambour des alimentateur | 2020-04-03 12:43 | Terminé | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MD
cc19d0f5-0e4d-4bbf-8d9e-7d064bd0489b | test et Control | 2020-04-03 12:52 | Terminé | 1 | Power transmission | 34CT
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage 30hbk01cp006 | 2020-04-05 18:47 | Terminé | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
170f4281-3c1e-444c-bb57-4d0c8594b949 | Soufflage des filtres moteur du broyeur B | 2020-04-06 08:54 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement 2 du Moteur Broyeur B | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | réglage détecteur de proximité position haute . | 2020-04-06 08:55 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | prévoir nettoyer filtre d'huile du station d'huile broyeur C(30HFV30AT001A) | 2020-04-06 09:20 | Terminé | 2 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | bruit anormale au niveau de la pompe a cause d'encrassement des filtres. | 2020-04-06 09:22 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | débouchage et inspection des sas champ (1A2A). | 2020-04-06 09:23 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | champ 1A et 2A a inspecter (blocage de séquence ) | 2020-04-06 09:23 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
904f2c48-1d56-4cbf-adbb-70a5ba8986ef | la pression refoulement de la pompe d'huile de graissage broyeur C a chuté | 2020-04-06 09:25 | Préparé | 2 | MOTEUR POMPE DE LUBRIFICATION BROYEUR C | 34GMC
c58df05d-13a1-4a90-afbf-e07556dfb1fa | BRUIT ANORMAL ECOPE POMPE ALIMENTAIRE N°20 | 2020-04-06 11:13 | Terminé | 2 | Position écope de la pompe alimentaire 20 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | dressage de la benne du dégrilleur qui blocage du racleur au départ cycle . | 2020-04-06 15:21 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | Préparation et confection d'une manchette de la soupape ramoneur | 2020-04-06 15:25 | Terminé | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | câble du degrilleur déchiré. | 2020-04-06 15:26 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | prévoir changer les deux filtres d'huile station d’huile broyeur C | 2020-04-06 15:29 | Terminé | 2 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC
a93de394-fc52-4685-a44a-7a955851bb5e | prévoir changer les deux filtres d'huile station d’huile broyeur A | 2020-04-06 15:29 | Terminé | 2 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MC
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | FUITE PAR PRESSE ÉTOUPE VANNE DE VIDANGE POMPE ALIMENTAIRE N°10 | 2020-04-06 15:30 | Terminé | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Changement d'un code dégradé sur conduite de transport de CV | 2020-04-06 15:37 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
6264c7d5-4904-48d3-ad03-b6357cbff3b0 | relevé des paramètres relais masse rotor | 2020-04-07 12:55 | Terminé | 4 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | Prévoir soufflage prise de Dp | 2020-04-07 17:50 | Terminé | 2 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
d5b19fca-eb2a-441f-b560-085f263321ed | prévoir le contrôle des mesures température sonde de démarrage corps HP turbine | 2020-04-07 17:53 | Travaux terminés | 2 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Fuite d'huile au niveau de l'indicateur d'huile de la pompe GHC20 | 2020-04-08 08:37 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
2412442b-d9df-4f26-bf4c-3068dcfd4a8e | Contrôle fin de course ouverture du servomoteur de la vanne de refoulement 10 | 2020-04-08 15:20 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE | 34EL
5d871a2a-d45b-4fe1-9de6-3adb7f624b83 | Contrôle fin de course de fermeture de servomoteur de la vanne de refoulement pompe d'extraction 10 | 2020-04-08 15:31 | Terminé | 1 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 1 | 34EL
9691957b-0cf5-4376-8f09-427994da3699 | Contrôle fin de course d'ouverture du servomoteur pompe d'extraction20 | 2020-04-08 16:01 | Terminé | 1 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 2 | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | DURE MÉCANIQUE AU NIVEAU CHÊNE BAS ÉVACUATION ECO | 2020-04-10 08:47 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | prévoir l'appoint d'huile ppe alimentaire 30 | 2020-04-10 08:49 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MG
a39af7c6-3b2a-48cd-aca0-2523c3031e62 | controle et remise en etat vanne debit nul | 2020-04-10 09:27 | Terminé | 2 | Clapet non retour Débit nul pompe alimentaire pompe 30 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fabrication d'une cabine de désinfection | 2020-04-13 09:36 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
5870b6a4-63a3-4493-8600-2829df774943 | Prévoir le contrôle afficheur vanne motorisée soutirage 5-6-4 | 2020-04-13 09:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Soutirage Aval N° 5 | 34EL
2cd4463f-adc7-49c1-ad28-7af6b6222237 | le soutirage N°4 ne se commande pas ni local ni à distance | 2020-04-13 09:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Soutirage N° 4 | 34EL
879b1124-0a27-460e-b422-80f4a719bfee | soutirage 7 ne se commande pas | 2020-04-13 09:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL
a85b93d5-0aae-49af-b9aa-bad2bad3270b | soutirage 6 ne se commande pas | 2020-04-13 09:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Soutirage Amont N° 6 | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Mesure des paramètres électrique( tension arbre, courant de fuite de terre, courant de décharge...) au niveau de l'alternateur U3 | 2020-04-14 15:40 | Terminé | 1 | ALTERNATEUR | 34EL
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | transformateur redresseur déclencher par minimum tension (3A4A5A6A). NB: le taux d'opacité a augmenter au niveau du cheminé. | 2020-04-15 08:45 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
adf6e40a-c858-44f8-bd3a-b3c2857d5bd3 | contrôle et vérification | 2020-04-15 10:05 | Terminé | 2 | T EAU ENTR CHAUF 7 | 34CT
bd885b86-88ed-4798-a5e8-08fb795ca00b | prévoir remise en état soupape IK17 non étanche | 2020-04-15 10:19 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir nettoyé le filtre d'aspiration du pompe de fioul 20/TR3. | 2020-04-15 10:19 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
bd885b86-88ed-4798-a5e8-08fb795ca00b | prévoir remise en état Soupape Ramoneur IK17 non étanche. | 2020-04-15 10:24 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR4 ( Mou de chaîne ). | 2020-04-15 10:26 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | vidange des trémies champ 6A . | 2020-04-15 10:27 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | dysfonctionnement de la vanne à flotteur du décrasseur TR3. | 2020-04-15 10:27 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir remise en état Eco bas. | 2020-04-15 10:28 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MD
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | fuite des cendres volants au niveau de la conduite de transport 1a&2a. | 2020-04-15 10:29 | Terminé | 1 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Découpage des boulons des brides des sas | 2020-04-16 11:37 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD
2603ef53-4f8c-496d-a36b-3595e7ec4c90 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe chloration 10/TR3. | 2020-04-17 08:00 | Terminé | 2 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34CT
bf53bf0c-176d-47fc-a404-240e038b401b | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe chloration 20/tr3. | 2020-04-17 08:48 | Terminé | 2 | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34CT
11b26c7f-4046-471a-b4cb-8f5a98ed4bdd | Dysfonctionnement du manomètre de pression de l'eau de filtration filtre à tambour TR3. | 2020-04-17 08:50 | Travaux terminés | 2 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34CT
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Nettoyage filtre échangeur NORIA N°10 | 2020-04-17 08:54 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe lavage 10 TR3. | 2020-04-17 09:44 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34CT
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Dysfonctionnement du manomètre de pression de pompe lavage 20. | 2020-04-17 10:00 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 10/TR3. | 2020-04-17 12:26 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | prévoir inspection du sas (colmatage du cendre autour du niveaustat). | 2020-04-17 12:28 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
ed95278a-f1fa-405d-8ac0-a8a3425ed9ce | nettoyage des filtres en amont de la pompe drainage station de réchauffage fioul . | 2020-04-20 13:10 | Terminé | 2 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34MC
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | vanne de convoyage bloquer en fermeture. | 2020-04-20 13:13 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | Prévoir un Control pour la sas coté jdida (niveaustat ) | 2020-04-20 15:43 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir un control de chaine décrasseur | 2020-04-22 11:14 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | MILTER SO3 A Inspecter . | 2020-04-22 11:15 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | MILTER SO3 A INSPECTER (défaut au niveau de débitmètre ) | 2020-04-23 09:29 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir nettoyer les filtres d'aspiration de la pompe fioul 20 | 2020-04-24 10:01 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2020-04-25 14:23 | Terminé | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
121a49af-12e7-40ea-8b72-2573f83af695 | prévoir soufflage filtres moteur broyeur c | 2020-04-27 09:43 | Terminé | 2 | PULV C MTR | 34EL
eb2d1a72-4cd1-44e5-b35e-4041d2793d6a | Pose du moteur pompe alimentaire de réserve dans le hall et branchement de la résistance de chauffage | 2020-04-27 15:44 | Terminé | 4 | Moteur pompe alimentaire 10 | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir l'appoint d'huile au niveau du réducteur de tambour filtrant. | 2020-04-28 12:55 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
a15aa310-2d4d-423e-89e0-f1d445dbd631 | soufflage radiateur à air | 2020-04-28 13:01 | Terminé | 2 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34MM
ed95278a-f1fa-405d-8ac0-a8a3425ed9ce | pompe de drainage fioul station de réchauffage: -prévoir indicateur de niveau indisponible. -vérifier indicateur de pression au refoulement de la pompe . -s'assurer que la pompe démarre si le niveau atteint le seuil MAX 1. | 2020-04-29 09:20 | Terminé | 2 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | réglage du détecteur de niveau bas du degrilleur . défaut de basculement . | 2020-04-29 12:36 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | POMPAGE EXCESSIF A BASSE POSITION DE LA VANNE D'APPOINT NORMAL CONDENSEUR (CAUSANT DES VIBRATIONS EXCESSIVE AU CIRCUIT EAU DÉMINÉRALISEE POSTE EAU TR3 ) | 2020-04-30 09:00 | Terminé | 3 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT
c6f49fd8-8b35-4118-81d7-4c089a2b1894 | Prévoir la mise en état de l'indicateur de température entrée réchauffeur HP6 | 2020-04-30 09:17 | Terminé | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
d780e934-1990-4f54-8461-7f4dce221beb | Prévoir la mise en état de l'indicateur de température entrée réchauffeur HP7 | 2020-04-30 09:19 | Terminé | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir contrôle injecteur système so3 | 2020-04-30 09:29 | Terminé | 2 | unité 03 | 34CT
daec138a-5ba1-4eeb-8816-64c652a32c26 | la position de contacteur Broyeur B à l'arrêt, sa position à " I " doit être " O " pour consignation | 2020-04-30 12:41 | Terminé | 1 | PULV B MOTOR | 34EL
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | Câble électrique et coffret non rangés coté broyeur U3 A ranger ou éliminer en cas de non besoin | 2020-04-30 12:57 | Terminé | 3 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le niveaustat et la vanne de convoyage champ 5A/TR3. | 2020-04-30 13:18 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
a0c9f77a-40e5-405c-8771-e8804ba0c49f | fuite d'eau noria prise de pression (par raccord). | 2020-04-30 16:53 | Terminé | 2 | MILL A OIL COOLER CCW OUTLET PRESSURE | 34CT
4d39fa85-551b-416c-8e4f-42a9f4f3ab22 | Dysfonctionnement du manomètre sortie de vanne de contrôle de température fioul TR3. | 2020-05-03 08:52 | Terminé | 2 | MANOMETRE | 34CT
fa40c3d8-61c0-479d-8b04-aedc087d794f | Dysfonctionnement du manomètre de pression de l'eau déminéralisé. | 2020-05-03 11:37 | Terminé | 2 | MANOMETRE | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | INSTALATION CONDUITE DE PROTECTION POUR LE CABLE VOLANT SYSTÈME ETG | 2020-05-04 09:00 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | prévoir contrôle moto convoyeur de nettoyage alimentateur B ( ne tourne pas ) | 2020-05-04 10:19 | Terminé | 1 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34EL
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | température élevée (98). | 2020-05-04 10:19 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
a4ab72e4-a8c2-4ef8-bb0f-f3bc7477f1b7 | Une fuite d'eau de refroidissement Noria par indicateur de niveau du bâche de préparation de réactif phosphates Unité 03 | 2020-05-04 11:37 | En réalisation | 1 | Bache noria supérieure | CH
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Mise en place d'un chemin de câble | 2020-05-04 15:03 | Terminé | 2 | SYSTEME ETP | 34MD
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Prévoir nettoyer les filtres de la salle electrofiltre. | 2020-05-04 15:39 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34EL
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir faire l'appoint d'huile des pompes eau déminéralisé TR3/TR4 | 2020-05-05 10:07 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE: Quelques armoires électriques nécessitent le contrôle de conformité du service électrique et doivent être tagués. | 2020-05-05 10:48 | Terminé | 1 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | contrôle niveau d'huile des pompes d'ammoniaque | 2020-05-05 12:49 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | percement conduite de transport | 2020-05-05 13:02 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
25e44d48-d421-442b-9ff0-eaa63fa1e7c1 | Ronde HSE : Remise en etat cache des résistances pont roulant broyage unité 3 | 2020-05-06 09:59 | Terminé | 2 | MILL MAINTENANCE HOIST | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE: Coffret d'éclairage mobil 24v à évacuer coté broyeur 30HFC20 | 2020-05-06 10:20 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE: Lampe HS coté broyeur 30HFC20 | 2020-05-06 10:22 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | Ronde HSE: Remise en etat boite dérivation d'éclairage coté décrasseur U3 | 2020-05-06 10:28 | Terminé | 2 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
8b98e66d-902e-417e-932d-ad81d69a27fc | Houskeeping et rangement au niveau de la chaudière | 2020-05-06 14:33 | Terminé | 2 | BALLON CHAUDIERE. | 34MD
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE: Eclairage éteint coté zone broyage U3 | 2020-05-07 10:42 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Ronde HSE: Manque cache de protection contre à la pénétration de la poussière du moteur broyeur D U3 | 2020-05-07 11:01 | Terminé | 2 | Systeme de broyage U3 | 34EL
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | Manque fin de cours d'ouverture trappes sortie broyeur B (11-12) | 2020-05-07 11:05 | Terminé | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | Ronde HSE: Lancer une compagne de recensement des coffrets nonétiquetés et lancerl’impression desétiquettes qui manquent | 2020-05-07 11:05 | Terminé | 2 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Fuite d'air primaire au niveau gaine entrée broyeur D | 2020-05-07 11:23 | Terminé | 2 | broyeur D | 34MD
43e83376-3aed-4251-a6ef-813ac4af8ebd | Prévoir l'appoint d'huile palier ventilateur air primaire A coté moteur | 2020-05-07 11:51 | Préparé | 2 | Ventilateur d'air primair A | 34MG
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquille des raclettes décrasseur | 2020-05-07 15:15 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | prévoir un Control de relais de température transformateur BFT05 Ch1 : 133 c | 2020-05-08 10:24 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir soufflage filtre moteur broyeur c | 2020-05-08 10:25 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
8532f435-bb06-4d80-ac7e-8a939019f460 | Récupération des filtre déjà changé coté niveau -4 condenseur U3 | 2020-05-09 15:40 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 1 | 34EL
58000df6-fb78-48d6-b488-6ab5c8bdb381 | Ronde HSE: Prévoir la remise en conformité Armoire électrique coté Evacuation des cendres volantes U3 | 2020-05-10 09:39 | Terminé | 2 | ELAIRAGE ET PC ELECTROFILTRE | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Recensement d'état d'éclairage chaudière U3. | 2020-05-10 10:29 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Paramétrage et lancement des 6 champs fil A, suite à l'écrasement du programme des EPICII | 2020-05-10 10:33 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Manque autorisation ( à distance) alimentateur B | 2020-05-10 11:03 | Terminé | 2 | COAL FEEDER B | 34CT
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | fuite importante par presse-étoupes vanne de vidange conduite amont régulatrice purge normale réchauffeur HP7 | 2020-05-11 09:49 | Terminé | 2 | Purge normale HP 7 | 34MM
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | prévoir la remise en état de opacimétre. | 2020-05-11 09:58 | Terminé | 2 | OPACIMETRE | 34CT
cfdb4921-12b2-4995-b82c-dfe9c94e4b5c | prévoir la mise en état du registre d'air aux broyeur (D) angle 4 | 2020-05-11 10:02 | Terminé | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT
06c79fba-472a-4fda-b17b-04cdc5efa4d8 | prévoir contrôle fin de course vanne refoulement pompe ballon de purge propre vers bâche intermitante | 2020-05-11 10:06 | Terminé | 2 | VAN DRN NET AU B/P INT | 34CT
3ae43067-e7e9-432b-8a8e-be0913dad027 | fuite de vapeur par PE ramoneur IK18 | 2020-05-11 10:53 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite d'eau au niveau du manomètre ( conduite d'aspiration). | 2020-05-11 10:54 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | prévoir le contrôle position de l vanne | 2020-05-11 11:05 | Terminé | 2 | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Remise en état gardes corps au niveau de la chaudière niveau 8 | 2020-05-11 12:59 | Terminé | 1 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | Prévoir contrôler le filtre d'huile du station hydraulique du clapet Pac 10/TR3. | 2020-05-12 09:42 | Terminé | 2 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | mode normale de démarrage système évacuation des cendre économiseur tr3 non opérationnel | 2020-05-12 12:46 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
93c2e266-2257-4766-81e4-77c6148613bd | fuite du gaz so3 . | 2020-05-12 14:55 | Terminé | 2 | INJECTEUR SO3 3A | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | dure mécanique aux convoyeurs bas/haut du système évacuation économiseur tr3 | 2020-05-12 14:58 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | Pompage vanne appoint normal au condenseur | 2020-05-12 15:18 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Ronde HSE: Coffret de commande du système d’évacuation économiseur ouvert U3 | 2020-05-13 11:02 | Terminé | 3 | SYSTEM ETA | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE: Coffret électrique PC ouvert coté Chaudière : ramoneur IK33 U3 | 2020-05-13 11:05 | Terminé | 3 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Nettoyage filtre aspiration pompe fioul n°10 | 2020-05-13 15:27 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34MC
e5c977c6-241c-413d-aed2-12f1d1f61421 | fuite d'huile palier ventilateur cote moteur | 2020-05-13 15:28 | Terminé | 2 | Ligne air primaire 20 | 34MC
e5c977c6-241c-413d-aed2-12f1d1f61421 | prévoir l'appoint d'huile palier ventilateur air primaire 20 cote moteur | 2020-05-13 15:29 | Préparé | 2 | Ligne air primaire 20 | 34MG
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | Ronde HSE: Corrosion avancée d'armoire électrique des pompes de dépotage gaz-oil des groupes électrogène des unités 3&4: a remplacer | 2020-05-14 10:19 | Terminé | 2 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL
6a70237a-8cc6-4acd-a4e5-6c3c9d2600af | Remise en état des attaches de fixation des callébouties | 2020-05-15 10:16 | Terminé | 1 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°1 | 34MD
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | Ronde HSE: Câble d'alimentation d'une pompe flygt puit condenseur non protégé mécaniquement( Risque d'écrasement et court-circuit) | 2020-05-15 10:38 | Terminé | 3 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | Inspection de la vanne | 2020-05-15 11:36 | Terminé | 1 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | la grande porte entrée poste d'eau 3 en face pompe alimentaire ne se commande pas (reste ouverte) | 2020-05-18 10:11 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | soupapes ramoneurs IK13-17-31 non étanche | 2020-05-18 10:33 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remise en état la porte d’accès au locale caisse a huile coté terre (manque de ressort rappel de fermeture ) | 2020-05-18 10:35 | Terminé | 3 | unité 03 | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir contrôler le dégrilleur ne termine pas sa séquence tr3. | 2020-05-18 14:41 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | POMPAGE VANNE D'APPOINT NORMALE CONDENSEUR AU FAIBLES VALEURS A CONTRÔLER | 2020-05-19 09:09 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | l’opacité a augmenter au niveau du cheminée merci de mettre en service les champs 3A 4A. | 2020-05-19 10:24 | Terminé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
bd885b86-88ed-4798-a5e8-08fb795ca00b | prévoir remise en état Soupape Ramoneur IK17 non étanche. | 2020-05-19 12:13 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC
d2cf72a7-a64a-47ae-a16c-caf1a8a005dc | prévoir remise en état Ramoneur IK13 (lance chaude). | 2020-05-19 12:13 | Terminé | 1 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK13 | 34MC
854067cf-20b6-4cdc-b7bf-98acdab83193 | colmatage des cendres au niveau d’entrée sas coté el jadida . | 2020-05-19 12:14 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Réparation des portes coupe-feu | 2020-05-19 12:56 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Découpage des joints bride des injecteur SO3 | 2020-05-19 13:33 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MD
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | Découpage des boulons d'armoire électrique | 2020-05-19 13:47 | Terminé | 2 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34MD
d56090a2-7a11-41e0-b094-01793721d662 | changement et calibration du positionneur de la vanne | 2020-05-20 09:00 | Terminé | 2 | V/R NIVEAU NORMAL BA | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | relevées des étiquettes manquantes (KKS) sur les coffrets ETG U3&4 | 2020-05-20 09:00 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Percement au niveau des goulottes de mâchefers C30 C40 C50. | 2020-05-20 15:19 | Terminé | 2 | SYSTEM ETA | 34MD
11d6fb5c-e45e-4585-b0b5-c2feecd13c98 | fuite CP sortie broyeur B | 2020-05-21 10:22 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MC
93315131-e95b-4113-9269-354ac20aa1c3 | Élimination fuite vapeur auxiliaire | 2020-05-21 11:09 | Terminé | 2 | STEAM WAND SOUTH SIDE ISOLATION | 34MD
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Achat outillages de sécurité ARC FLASH | 2020-05-21 11:42 | Terminé | 1 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | confection de cache filtre du moteur ave 3 paumelles (suivant modèle ) | 2020-05-21 14:51 | Terminé | 1 | MOTEUR BROYEUR D | 34MD
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | température élevée . | 2020-05-25 18:46 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir appoint d'huile | 2020-05-25 18:47 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG
57d37ed3-52d3-473b-b56a-5601e1b59a8c | perte de mesure température enroulement PAC 10 | 2020-05-26 08:00 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement ( W ) du Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | prévoir nettoyage filtre eau de refroidissement | 2020-05-26 09:52 | Terminé | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | vanne de vidange ppe principale non étanche | 2020-05-26 09:53 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | prévoir la remise en état des lampes alentours réchauffeur d'air. | 2020-05-26 11:16 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | prévoir nettoyage filtre moteur broyeur D | 2020-05-26 11:17 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir l'ajustement du fin de course du dégrilleur. | 2020-05-26 11:18 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remise en état l'éclairage au niveau 5 chaudière 3. | 2020-05-26 11:18 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | prévoir contrôle centrifugeuse de la cuve a huile turbine alarme : ( dérangement pression alimentation). | 2020-05-27 10:11 | Terminé | 2 | Système huile turbine | 34MM
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | prévoir soufflage des filtres moteur broyeur D | 2020-05-28 10:02 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Manque d'éclairage au toit d'électrfiltre tr3. | 2020-05-28 10:04 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
c6cadfc6-a5c9-4030-9640-51768fe8c8f6 | fuite d'huile au niveau de la vanne d'isol indicateur de pression cp001 | 2020-05-29 08:00 | Terminé | 2 | Indicateur Pression Huile de Graissage Broyeur C | 34CT
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | réhabilitation bon d'essai ABB | 2020-05-29 09:37 | Terminé | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | rangement des conduites lavage acide coté grillage | 2020-05-29 14:17 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage échangeur noria n : 10 | 2020-05-29 16:05 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
af3bc087-97bb-4a19-a849-119d30fcc201 | vannes de vidange pompe alimentaire 20 non étanche ( aggravation ) | 2020-06-01 08:36 | Terminé | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°20 | 34MD
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | réapparition fuite d'eau par garniture mécanique pompe noria secourue 20 | 2020-06-01 08:43 | Travaux terminés | 3 | Pompe Noria secourue | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | prévoir la fixation de la support du moteur . | 2020-06-01 08:44 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
e8c06456-8dfc-467a-b929-8f04338e235a | FUITE DE VAPEUR PAR PRESSE ÉTOUPE DU RAMONEUR IK18 | 2020-06-01 09:23 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | fuite des condensats ( vers la bâche intermittentes) | 2020-06-01 09:26 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
43e83376-3aed-4251-a6ef-813ac4af8ebd | prévoir appoint de huile palier coté moteur ventilateur air primaire A. | 2020-06-01 09:27 | Préparé | 2 | Ventilateur d'air primair A | 34MG
4f15a90e-9b30-4aff-a513-8ae42b6398e6 | coude percé | 2020-06-01 12:18 | Terminé | 2 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°52 TYPE IKEL POUR | 34MD
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | fuite d'eau par garniture mécanique ppe d'extraction n°20 | 2020-06-02 08:32 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | fuite importante d'eau au niveau du garniture mécanique pompe d'extraction n°20 | 2020-06-02 08:33 | Terminé | 1 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Réparation des tubes du système de désinfection des voitures | 2020-06-02 12:54 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir changement horloge DCS | 2020-06-02 13:48 | Terminé | 2 | unité 03 | 34CT
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | Discordance clapet de refoulement pompe de circulation eau de mer PAC20 | 2020-06-02 13:49 | Terminé | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | prévoir la mise en état de l'éclairage au niveau des alimentateurs | 2020-06-02 16:03 | Terminé | 2 | Chaudière | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | PRÉVOIR CHANGER CADRE H2 (cadre N°1119 vide ) | 2020-06-04 08:32 | Terminé | 1 | unité 03 | 34MM
854067cf-20b6-4cdc-b7bf-98acdab83193 | débouchage sortie trémie champ 3A sas coté eljadida . circulation des cendres depuis la trémie vers las sas impossible . | 2020-06-04 14:02 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
82ed57ba-9798-4491-ae68-546ab072e6d0 | fuite d'air par bride vanne d'isolement d'air de régulation des registres d'air de combustion angle 1 tr3 | 2020-06-05 11:25 | Terminé | 2 | CORNER 1 END AIR DAMPER DRIVE INSTRUMENT AIR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Ronde HSE : Fermeture des armoires électriques de l'évacuation Économiseur U3. | 2020-06-06 10:09 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE : Remise en etat d'éclairage différents niveaux Ralj chaudière U3 | 2020-06-06 10:21 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Ronde HSE : cache ventilateur moteur surpresseur Station SO3 dégradé à remplacer | 2020-06-06 10:23 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34EL
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | DÉFAUT electrique au niveau du moteur de pompe de chloration 20 | 2020-06-08 09:55 | Terminé | 2 | SYS EAU DE CIRCUL | 34EL
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | changement cache ventilateur pour moteur ( pompe de nettoyage tambour filtrant). | 2020-06-08 09:56 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
78af4e21-e696-465d-b386-9cb3666a29c8 | changement cache ventilateur pour moteur (suppresseur System SO3 ). | 2020-06-08 10:28 | Terminé | 2 | INJECTEUR SO3 1A | 34EL
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | FUITE DES CENDRES RÉCHAUFFEUR D'AIR Cote terre (a dé-calorifuger) | 2020-06-08 10:30 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Appoint d'huile de la pompe GHC 10 | 2020-06-08 10:31 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MG
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | PRÉVOIR NETTOYAGE ÉCHANGEUR NORIA N°10 | 2020-06-08 14:58 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | Prévoir faire l'aapoint d'huile de station hydraulique 10/tr4 20/tr3. | 2020-06-09 10:25 | Terminé | 2 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | Appoint d'huile du station hydraulique PAC20 | 2020-06-10 08:17 | Terminé | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | RELEVÉE DES FORÇAGES SUR LES ARMOIRES DES AUTOMATES AC450 | 2020-06-10 09:00 | Terminé | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | Encrassement du filtre d'huile de la station hydraulique PAB 10 | 2020-06-10 11:09 | Terminé | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | pevoir nettoyage filtres moteur broyeur B ET D | 2020-06-10 11:17 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Chargement et déchargement les éléments échafaudage voisinage électro-filtre | 2020-06-10 15:10 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | Écart entre les deux transmetteurs de DP Boit a vent/Four | 2020-06-12 09:00 | Terminé | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
db0b0913-f59d-4506-b264-72764112b753 | Fuite d'air au niveau du raccord du flexible d'air de commande trappe entrée sas refus Broyeur A | 2020-06-12 09:00 | Terminé | 2 | Vannes de la Sas Refus broyeur A | 34CT
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE : Porte Armoire électrique 30BJA01 à fermer ouverte | 2020-06-12 10:55 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE : Porte Armoire électrique 30BJA01 à fermer ouverte | 2020-06-12 10:55 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Ronde HSE : Fils électriques suspendus Chaudière coté ramoneur IR22 | 2020-06-12 10:57 | Terminé | 2 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-06-12 11:24 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | Le champ 1B déclenché par HT Trop basse . | 2020-06-15 09:08 | Terminé | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | Prévoir nettoyage du filtre Moteur 6,6 KV du Broyeur D . | 2020-06-15 09:08 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
1e54a846-44fe-4e83-acfa-d2a311803648 | ramoneur IK14 ne se lance pas (problème électrique) | 2020-06-16 09:05 | Terminé | 2 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR | 34EL
fb963f85-db54-4abe-95d3-9b3b47c63f49 | bruit anormale aérotherme N 4 refroidissement transformateur principale TR3 | 2020-06-16 09:06 | Terminé | 2 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT TP | 34EL
1e54a846-44fe-4e83-acfa-d2a311803648 | Moteur Ramoneur IK14 TRIP | 2020-06-16 15:33 | Terminé | 2 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR | 34EL
a93de394-fc52-4685-a44a-7a955851bb5e | Prévoir appoint d'huile Broyeur A | 2020-06-16 15:48 | Préparé | 2 | PULV A LUBE OIL HEATER | 34MG
d65921a7-854d-480a-98e4-66d330e93985 | fuite d'huile provenant de reniflard station d'huile du broyeur A | 2020-06-16 15:49 | Préparé | 2 | Indicateur de Niveau d'Huile Reducteur Broyeur A | 34MG
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Appoint d'huile de la pompe GHC 20 TR3 | 2020-06-16 15:49 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | REMPLACEMENT REDUCTEUR DE VITESSE | 2020-06-16 15:53 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | fuite de phosphates par indicateur de niveau du bac de préparation U3 de phosphates U3 | 2020-06-17 08:47 | Lancé | 1 | Pompe Noria non secourue | CH
afa45346-f6b2-4fc9-9555-59ebe7647bc3 | Travaux de pose et mise en service d'un climatiseur 18000 BTU. | 2020-06-18 09:33 | Terminé | 3 | VENTILATION LOCALE ELECTRIQUE U3 | 34EL
d0731052-5260-429a-abe5-16ca0909dffa | Nettoyage des filtres d'air des redresseur et onduleurs U34 | 2020-06-18 13:44 | Terminé | 3 | Rectifiers, battery charger | 34EL
afa45346-f6b2-4fc9-9555-59ebe7647bc3 | Echange standard du climatiseur 18000BTU bureau contremaitre U34 | 2020-06-18 13:45 | Terminé | 3 | VENTILATION LOCALE ELECTRIQUE U3 | 34EL
d85c6481-1631-430a-92f3-b5e71644038c | Remplacement du moteur | 2020-06-18 14:42 | Terminé | 1 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
69751e87-2443-4beb-8a82-854674e9baf8 | Appoint d'huile station hydraulique broyeur A | 2020-06-19 08:35 | Terminé | 2 | Niveaustat de Contrôle de niveau Bas d'huile Station Hydraulique du Broyeur A | 34MC
f2032488-ed9c-458f-a391-3381d023211d | soupape du ramoneur IK31 non étanche (lance chaude) | 2020-06-19 08:36 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fabrication d'un montage pour extraction des roulements | 2020-06-19 08:39 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | visite station AQMS pour voir les anomalies | 2020-06-19 08:39 | Terminé | 3 | unité 03 | 34MD
6b242dc0-14da-4fd3-a3d6-9b7038366f9f | Changement soupapes des ramoneurs IK23-IK31 | 2020-06-19 09:49 | Terminé | 1 | Soupape | 34MC
6b242dc0-14da-4fd3-a3d6-9b7038366f9f | tarage des soupapes de ramonage chaudière 3 | 2020-06-22 08:38 | Terminé | 2 | Soupape | 34MC
f2032488-ed9c-458f-a391-3381d023211d | Découpage des boulons du soupape IK31 | 2020-06-22 14:47 | Terminé | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°31 TYPE IK | 34MD
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | Découpage des boulons du soupape IK23 | 2020-06-22 14:48 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | remplacement des dalles par des callébouties | 2020-06-23 14:26 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | éclairage indisponible au niveaux des endroits suivants : - les deux stations de réchauffage fioul U 34. -toit des electro-filtres. -bac de fusion système so3. -goulotte des décrasseur u 34. | 2020-06-23 15:02 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir réglée la pression à 7 bar en aval du PCV d'alimentation vapeur du melter . | 2020-06-24 13:23 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34CT
b17722aa-e770-40be-b01c-7f275e2a6f14 | prévoir un nettoyage du filtre d'aspiration du ventilateur d'air scanner 10. | 2020-06-25 08:51 | Terminé | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | PRÉVOIR APPOINT D'HUILE BROYEUR A | 2020-06-26 09:39 | Préparé | 2 | BROYEUR A | 34MG
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Mise en place des callébouties au niveau du caniveau coté dégrilleur | 2020-06-26 14:36 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | contrôlé des coudes des conduites de convoyages des cendres | 2020-06-26 14:42 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Contrôle des gardes corps de la chaudière | 2020-06-26 14:46 | Terminé | 2 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD
818bea4c-f317-40ea-a115-0cba9405dfca | prévoir contrôle débit nulle pompe alime 30 ( passe en manu et s'ouvre 100%) | 2020-06-29 10:42 | Travaux terminés | 2 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT
92ab87d2-adda-4c90-8a41-e9441a4420a5 | prévoir un Control du réducteur d'humidificateur ( vibration + bruit anormal ) | 2020-06-29 10:54 | Terminé | 2 | Silo de stockage des refus | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | changement vanne de convoyage champ 2B . vidange des deux sas . | 2020-06-29 10:56 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | éclatement de la conduite d'aspiration en aval du filtre (ETP 10 u4). | 2020-06-29 10:57 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGGGG | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fabrication d'un système d'ouverture et fermeture soupape | 2020-06-29 16:10 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyé le filtre du pompe fioul 10/tr3. . | 2020-06-30 08:49 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir faire l'appoint d'huile du pompe lavage 20/TR4. | 2020-06-30 08:59 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
cf436187-b067-492f-b025-d82f71c92b1f | percement au niveau de la conduite de convoyage (coté vanne de décharge) | 2020-06-30 11:02 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MD
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | Relevées des Forçages et remise à jour les fiches manquantes | 2020-06-30 14:50 | Terminé | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | collecte des données mois juin(daily report) | 2020-07-01 08:22 | Terminé | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | une fuite importante au niveau de la conduite d'échantillon purge ballon poste d'échantillonnage U3 | 2020-07-01 08:49 | Préparé | 1 | unité 03 | CH
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | remise en état des gardes corps au niveau de la chaudière | 2020-07-01 11:39 | Terminé | 2 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | pompe en défaut | 2020-07-02 09:03 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
bc4d9526-970c-4ae9-83ca-7930e42a8663 | essai sequence et relevé anomalies | 2020-07-02 12:11 | Terminé | 2 | ARMOIRE SYSTEME NETTOYAGE CONTINU CONDENSEUR 2 | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tubes Pitot ventilateur soufflage A et B | 2020-07-03 13:26 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRE MOTEUR BROYEUR D | 2020-07-06 09:28 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | éclairage indisponible ( réchauffeur du fioul , toit électro-filtre ) | 2020-07-06 09:28 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir un control du degrilleur | 2020-07-06 09:29 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRE MOTEUR TIRAGE A | 2020-07-06 09:29 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
3d5ed226-70ba-4540-925d-af70c4a9a7c5 | prévoir le nettoyage des filtres moteurs des ventilateurs tirage. | 2020-07-06 09:31 | Terminé | 2 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir contrôler le champ électrique 1A/tr3 ( paramétrés dégradé ). | 2020-07-06 09:33 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | défaut électrique de la pompe injection ammoniaque 01 TR03 | 2020-07-06 09:34 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque éclairage niveau 7 mètres salle des machines unité 03 | 2020-07-06 09:34 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | Prévoir soufflage filtre moteur broyeur D | 2020-07-06 09:35 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
fbae5f51-4aa5-4c33-9a0b-4a6b543c2abb | Prévoir soufflage filtre moteur air primaire B | 2020-07-06 09:36 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | DEFAUT CONVERTISSEUR DE PUISSANCE U92 & U93 (BAISSE DE CHARGE DE 280 MW a -9.1 MW) | 2020-07-06 09:40 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ALTERNATEUR | 34EL
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | nettoyage grilles moteurs ppes eau de mer 10/20 | 2020-07-06 09:47 | Terminé | 1 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | manque d’éclairage (électrofiltre U3 & U4 ) | 2020-07-06 09:47 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôlé les raclette et la chaîne du décrasseur ( Bruit anormale ) . | 2020-07-06 10:15 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | FUITE VAPEUR PAR TRESSE RAMONEUR RÉCHAUFFEUR D'AIR TRANCHE 3 | 2020-07-06 10:16 | Terminé | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir remise en état un blocage au niveau de l'évacuation ECO bas. | 2020-07-06 10:16 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | fuite d'huile au niveau du réducteur renvoi d'angle . | 2020-07-06 10:17 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
7ef96086-6aa4-429a-82b3-d0f67c9064a5 | prévoir remise en état des garde-corps dégradés au niveau 9 chaudière 3(ANGLE 2) | 2020-07-06 10:22 | Terminé | 2 | Auxiliaires Chaudière | 34MD
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir remise en état un blocage au niveau de l'évacuation ECO bas. | 2020-07-06 10:25 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MD
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire 30 | 2020-07-06 10:26 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
54b7d90f-d7c0-4f26-9375-eebe1df9f95a | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction N°20 | 2020-07-06 10:27 | Terminé | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | BAISSE DE CHARGE DE 280 MW a -9.1 MW | 2020-07-06 14:42 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Prélèvements des échantillons d'huile des broyeurs 10/ 20/ 30/40 avec lancement des MSR. | 2020-07-06 15:44 | Terminé | 1 | Systeme de broyage U3 | 34MC
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Prélèvements des échantillons d'huile des pompes alimentaires 10/ 20/ 30/ avec lancement des MSR. | 2020-07-06 15:50 | Terminé | 1 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Prélèvement d' échantillon d'huile avec lancement de MSR | 2020-07-06 15:56 | Terminé | 1 | Système huile turbine | 34MM
914c24d1-136d-4c0d-a79b-81acb61bbad1 | SOUPAPE D'ASPIRATION pompe booster N°30 NON ÉTANCHE | 2020-07-07 09:42 | Terminé | 2 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | Mise à jour KKS faceplate broyeur D | 2020-07-07 10:28 | Terminé | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
dc829f9a-7cee-40a6-bd49-c5320536f67e | salle d'excitation est chaude | 2020-07-07 10:55 | Terminé | 1 | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL
e092049b-9db8-403d-94d2-7d7f766c9d22 | Remplacement du clavier de commande. | 2020-07-07 10:55 | Lancé | 2 | converter (static), inverter | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | PRÉVOIR SOUFFLAGE TUBE DE PITOT SOUFFLAGE A | 2020-07-07 14:49 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | distributeur des vannes entrer sas a contrôler. | 2020-07-08 15:48 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34CT
8e4690b4-08fd-40a6-be6e-242dad2dd381 | Création fiches de préventif manquante | 2020-07-09 14:58 | Terminé |  | Instrumentation pompe alimentaire 10 | 34CT
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | fuite d'eau au niveau du pompe de lavage 20. | 2020-07-10 08:58 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | prévoir nettoyage filtres eau de refroidissement pompes eau de mer 10/20 | 2020-07-10 08:59 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
702e6363-6f43-4f77-adbf-e75f1355b65b | défaut électrique moteur mélangeur bac ammoniaque | 2020-07-11 09:42 | Terminé | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34EL
33f35d7d-0fb3-4065-9d16-0c33f7deaf17 | défaut électrique moteur mélangeur bac phosphate | 2020-07-11 09:42 | Terminé | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL
3ae48f79-4ce3-4b45-8f5a-e16ccdcc8bc4 | défaut électrique pompe d huile de commande turbine | 2020-07-11 10:03 | Terminé | 1 | MOTEUR DE LA POMPE HP N°1 DE COMMANDE DES ORGANES | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir contrôler le dégrilleur TR3 ( ne termine pas la séquence ). | 2020-07-13 08:45 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
fd5076f4-534f-4682-b565-958e1e442fd6 | defaut disjoncteur ppe huile de commande N°1. | 2020-07-13 08:52 | Terminé | 2 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34EL
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | bruit anormal pompe d'ammoniaque TR03(Bruit au niveau du moteur de la pompe) | 2020-07-13 08:53 | Terminé | 2 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
2af65dae-cf81-418d-a0a6-a919f3fde24e | changement des 2 vannes d'isolement d'indicateur de niveau visuel du bac de préparation du phosphates U3 | 2020-07-14 11:27 | Travaux terminés | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | mise en place des joints pleins aux brides d'indicateur de niveau visuel du bac de préparation phosphates U3 | 2020-07-14 11:33 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
ce096982-c152-4e9b-9569-625d25e8066a | l'éclairage du poste d'échantillonnage est en défaut | 2020-07-14 15:14 | Terminé | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34EL
ce096982-c152-4e9b-9569-625d25e8066a | l'éclairage du poste d'échantillonnage en défaut | 2020-07-14 15:17 | Terminé | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Soufflage avec de l'air des radiateur de refroidissement du transformateur | 2020-07-15 14:32 | Terminé | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | prévoir le Control des paramétrés des champs electrofiltres courant très bas | 2020-07-15 14:34 | Terminé | 1 | Electrofiltre | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état des raclettes de décrasseur | 2020-07-15 14:38 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
dd3c2e48-034a-4aa3-a556-faeb940c45ee | après vérification mécaniciens .le bruit pompe est due d'un bruit moteur | 2020-07-16 15:46 | Terminé | 1 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 1 | 34EL
6ec56c30-60ca-4cb5-b76c-28e538e84348 | CONTRÔLE POSITION ET COMMANDE DE LA VANNE | 2020-07-17 08:30 | Terminé | 2 | CORNER 1 EL AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage A | 2020-07-17 13:30 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
5704408f-06cf-49fa-90b0-f36648d7ff32 | mise en service de la pompe flygt,(présence d'eau au niveau du convoyeur c30). | 2020-07-17 14:03 | Terminé | 2 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34EL
71311b9f-128c-4fcf-af1f-d78a6c4a3b0d | prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage B | 2020-07-17 14:19 | Terminé | 2 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT
702e6363-6f43-4f77-adbf-e75f1355b65b | automate circuit mélangeur d'ammoniac est en défaut | 2020-07-17 14:37 | Préparé | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | CH
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Réparation conduite désinfectant pour passage des véhicule | 2020-07-17 15:38 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | PERTURBATION MESURE DE VITESSE | 2020-07-19 08:23 | Terminé | 1 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34CT
28cdcf79-ec1f-4998-aa4f-9a0478783eef | changement niveaustat coté el jadida . | 2020-07-20 09:06 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | température élevé au sécheur ETP 12, (45°c). | 2020-07-20 09:07 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | vanne a flotteur du décrasseur a régler. | 2020-07-20 09:08 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
69a4a0f7-8c6b-4bfa-a755-91bcf9170c57 | manque éclairage au niveau 4 et 5 chaudière tr 3 | 2020-07-20 09:34 | Terminé | 2 | Tableaux Electriques | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | PRÉVOIR REMETTRE EN ETAT LA LAMPE SUSPENDUE PRES D'ANGLE AB3 TR3 | 2020-07-20 09:34 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | a remettre en place ,la mise a la terre de la conduite d'aspiration pompe alimentaire N°10 | 2020-07-20 09:36 | Terminé | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SYSTÈME SO3 INDISPONIBLE | 2020-07-20 13:45 | Terminé | 1 | unité 03 | 34CT
c304c26f-5232-458d-96a2-0a58d07b57de | Prévoir Control mesure température palier guide réchauffeur d'air | 2020-07-21 13:27 | Terminé | 2 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34CT
eb89e582-d267-4897-baa1-f31ac18c9818 | Confection nouveau lance de ramoneur semi-long rétractable IK-EL 46 | 2020-07-21 15:39 | Terminé | 2 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°46 TYPE IKEL POUR | 34MD
43333475-e37a-4965-8898-4b980294550d | fuite d'huile + consommation d'huile au niveau réducteur moteur racleur de nettoyage alimentateur A . | 2020-07-22 08:58 | Terminé | 2 | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34MC
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | nettoyage des filtres d'eaux de refroidissement pac 10 & 20 . | 2020-07-22 09:00 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Remplacement du nouveau sécheur N°12 | 2020-07-22 09:50 | Terminé | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Vérification des Armoires HQA (électrofiltres) | 2020-07-22 11:30 | Terminé | 2 | Electrofiltre | 34CT
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Élimination fuite du charbon pulvérisé au niveau sortie broyeur B | 2020-07-22 11:57 | Terminé |  | broyeur B | 34MD
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Élimination fuite du charbon pulvérisé au niveau sortie broyeur D | 2020-07-22 12:01 | Terminé |  | broyeur D | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Prévoir contrôlé la commande pneumatique de la vanne entrée sas coté EL jadida . | 2020-07-22 14:45 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | controle et verification etat des armouires d'automates | 2020-07-22 15:22 | Terminé |  | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Élimination fuite cendre lourde au niveau trémie économiseur | 2020-07-22 15:28 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque éclairage au niveau 9 et 8 chaudière tr 3 . | 2020-07-23 09:10 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
13f7d1d0-59c1-4abb-9b35-4aefc92154ca | PRÉVOIR APPOINT D'HUILE | 2020-07-23 09:39 | Terminé | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC
860d1054-4dcd-4a7c-9dc9-a955e0955f80 | prévoir l'appoint d'huile palier guide réchauffeur d'air | 2020-07-23 09:43 | Terminé | 1 | STATION HYDROLIQUE AIR HEATER | 34MC
b37e793f-b2f0-4645-a888-d308140ae2b6 | Remplacement nouveau sécheur N°12 | 2020-07-23 11:37 | Terminé | 2 | MOTEUR SECHEUR -CENDRES VOLANTES | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2020-07-24 10:41 | Terminé |  | SYSTEM ETG | 34MD
fb8fefc9-cb6d-4f97-a0b1-82aad8ab6fcb | écart commande/position | 2020-07-24 12:14 | Terminé | 2 | VANNE DE RÉGULATION ARRIVÉE PRICIPALE DE | 34CT
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | SOUFFLAGE DES FILTRES DES MOTEUR MT U3 | 2020-07-24 13:53 | Terminé | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir l'appoint d'huile | 2020-07-27 08:30 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Élimination fuite de cendres au niveau du conduite prés au ventilo tirage. | 2020-07-27 08:30 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir l’appoint d'huile | 2020-07-27 08:31 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
77e3cc57-787e-448d-b2be-5946c8d3dd92 | Prévoir nettoyage cache moteur pompe eau de mer N°10 ET N°20 | 2020-07-28 09:26 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 10 | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | éclairage salle électro filtre a contrôler. | 2020-07-28 09:26 | Terminé | 2 | Electrofiltre | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Prévoir soufflage filtres moteur broyeur A | 2020-07-28 09:27 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | défaut de niveaustat coté el jadida | 2020-07-28 11:30 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Contrôle et élimination des anomalies décrasseur | 2020-07-28 14:14 | Terminé |  | DECRASSEUR | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au chaudière tr3 | 2020-07-29 15:57 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tube pitôt A et B | 2020-07-30 08:53 | Terminé | 1 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | prévoir un control du champ 5A défaut de séquence (discordance des vannes entree-sas ) ouverture et fermeture d'une vanne entrée-sas sans ordre de la séquence . | 2020-07-31 08:57 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | les lances des Ramoneurs IK06/IK08/IK10/IK14/IK16/IK27/IK28/IK34/IK36 Chaudes | 2020-08-03 09:00 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Prévoir contrôle les valves d’aération des Ramoneur IK06/IK08/IK10/IK14/IK16/IK27/IK28/IK34/IK36 | 2020-08-03 09:00 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Prévoir contrôles soupapes D'aération des Ramoneurs IK43/IK39/IK44/IK42/IK40/IK53 | 2020-08-03 09:00 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | convoyeur évacuation éco haut désaccouplé | 2020-08-03 10:37 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | défaut de niveaustat | 2020-08-04 11:42 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
5f94af0c-0758-4af5-b351-ee8e81756b66 | prevoir controle alimentateur A | 2020-08-04 12:33 | Terminé | 2 | COAL FEEDER A CONTROL CABINET | 34MC
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | Relevés des forçages sur automates AC 450 | 2020-08-04 14:39 | Terminé | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | défaut de partie commande du dégrilleur U3 . | 2020-08-04 16:06 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | Les champs 1B et 2B déclenché par minimum tension . | 2020-08-04 16:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE B | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | champ 2B déclenche par BT | 2020-08-04 16:07 | Terminé | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Élimination fuite cendre volante voisinage silo CV | 2020-08-05 09:37 | Terminé |  | SYSTEM ETG | 34MD
5f94af0c-0758-4af5-b351-ee8e81756b66 | PREVOIR CONTROLE ALIMENTATEUR A | 2020-08-05 13:06 | Terminé | 2 | COAL FEEDER A CONTROL CABINET | 34CT
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | Dégradation et échauffement anormal au niveau du pole discontacteur et JDB 6.6KV suite à un court-circuit entre phase et terre | 2020-08-05 13:41 | Terminé | 1 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
0d28643d-d357-413d-87d9-cdf2c575de97 | Température élevée du transformateur, prévoir le contrôle de thermostat et les sonde du température des bobines. | 2020-08-05 14:15 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Transformateur compound | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | tarage soupapes des ramoneurs IK36/53 | 2020-08-06 09:00 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
04b8bf23-b266-4d4a-9baa-224256443666 | Changement de la vanne manuel d'isolement vapeur entre brûleur AB4 | 2020-08-06 14:58 | Terminé | 2 | CORNER 4 EL .AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34MD
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube Pitot ventilateur soufflage B | 2020-08-07 11:56 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
04b8bf23-b266-4d4a-9baa-224256443666 | changement de la vanne d'isolement angle AB non étanche | 2020-08-07 14:23 | Terminé | 1 | CORNER 4 EL .AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34MD
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | Prévoir appoint d'huile caisse à huile turbine | 2020-08-11 09:53 | Terminé | 1 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir changement câble dégrilleur | 2020-08-11 10:02 | Terminé | 1 | Dégrilleur | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | indicateur de température de la sale d'excitation hors tension. | 2020-08-12 11:36 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir changement câble dégrilleur. | 2020-08-13 08:47 | Terminé | 1 | Dégrilleur | 34MM
4139ff8d-1b9c-4f00-b19c-32e2ee5f3dae | FUITE AIR/CHARBON PAR TRESSE BROYEUR D | 2020-08-13 09:40 | Terminé | 2 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | soudage des déflecteur | 2020-08-13 13:16 | Terminé | 2 | broyeur D | 34MD
e760f9ee-20aa-427f-a598-357c225eac76 | défaut transmission thermocouple de température | 2020-08-16 12:10 | Terminé | 2 | THERMOCOUPLE DE T° VAPEUR RESSURCHAUFFEE COTE GAUC | 34CT
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | fuite importante presse étoupe booster pompe alimentaire N°30 | 2020-08-17 08:35 | Terminé | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | appoint d'huile au niveau moteur pac20. | 2020-08-17 08:36 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | aggravation de la fuite d'eau de refroidissement du garniture mécanique. | 2020-08-17 08:37 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | 3 fuite au niveau des conduite de conditionnement ramonage vers bâche intermittente ( 1 fuite pair et 2 fuite impair) | 2020-08-17 08:42 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | PREVOIR UN APPOINT D'HUILE PALIER MOTEUR COTE BROYEUR | 2020-08-18 08:32 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | prévoir un control du moteur/compresseur ETP12 (bruit anormal) | 2020-08-18 08:44 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
dd3c2e48-034a-4aa3-a556-faeb940c45ee | Révision moteur pompe doseuse d'ammoniaque 10 | 2020-08-18 11:00 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 1 | 34EL
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP12/TR3. | 2020-08-19 09:54 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
3fed33d5-1b13-4f94-afbc-5f17a0f09f37 | prévoir contrôle racleur de nettoyage alimentateur C (hors service) | 2020-08-22 13:11 | Terminé | 2 | MOTEUR NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR C | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Bruit moto-ventilateur transformateur principal U3 | 2020-08-22 13:13 | Terminé | 1 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | serrage du palier interne tambour filtrant . | 2020-08-24 09:07 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Fuite au niveau de refoulement de la pompe de lavage N°20. | 2020-08-26 10:17 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir le réglage du vanne a flotteur. | 2020-08-26 11:35 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A. | 2020-08-27 08:25 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-08-27 09:17 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage B. | 2020-08-27 09:25 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage tube transmetteur de pression foyer. | 2020-08-28 09:30 | Terminé | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Conduite et collecteur de conditionnement vapeur dégradé | 2020-09-01 09:25 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | fuite par presse étoupe vanne purge normal HP7 | 2020-09-02 08:48 | Terminé | 2 | Purge normale HP 7 | 34MM
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | champ 5 et 6 B a inspecter ( défaut de niveau et remplissage rapide ) | 2020-09-03 10:17 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage du filtre eau de mer réfrigérant noria N°10 | 2020-09-04 10:36 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Rechargement des arbres des Roues décrasseur | 2020-09-04 14:31 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube pitôt Ventilateur B | 2020-09-07 09:44 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
f65ec947-7d4b-4ff2-8e67-f645a814d3d7 | Transmetteur de pression foyer a contrôler ( mesure instable ) | 2020-09-07 09:46 | Terminé | 2 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | fuite d'eau déminéralisée au niveau du manomètre . | 2020-09-07 09:47 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
36737f8d-3fab-4777-a799-9baea5cfb55f | serrage des brides en amont de la vanne de convoyage .(fuite des cendres volants). | 2020-09-08 08:32 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
ff6bed91-4159-4d71-ac82-d4d6cedbac48 | prévoir enlèvement échafaudage chaudière: niveau 6 angle 3/ niveau 5 angle 2/ niveau 2 angle 3. | 2020-09-08 08:34 | Terminé | 2 | Equipement de combustion | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau de la conduite de convoyage 1B ( cote ventilateur de tirage ) | 2020-09-08 08:40 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | PREVOIRE NETTOYAGE FILTRE D'HUILE DE GRAISSAGE BROYEUR C | 2020-09-08 08:41 | Préparé | 2 | broyeur C | 34MG
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | APPOINT D'HUILE DE LA POMPE N°10. | 2020-09-08 09:03 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6b57e553-2884-4a04-ae35-9fe5c75370e3 | fermeture vanne modératrice de 100% à 93% | 2020-09-08 11:10 | Terminé | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | défaut de niveaustat (fréquemment ) coté SAFI champ 6A | 2020-09-08 11:23 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | prévoir soufflage filtre moteur broyeurs B et C | 2020-09-08 12:44 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
dd883e61-cf34-4118-8b46-965932026f18 | Soupape non étanche rechange standard | 2020-09-10 08:40 | Terminé | 1 | vannes vapeur auxiliaire | 34MC
421c2f19-f7c2-470e-93d6-018da8d94756 | Clapet anti-retour conduite petit débit d'alimentation barillet non étanche | 2020-09-10 08:50 | Terminé | 2 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | niveaustat cote el jadida a changer. | 2020-09-10 15:08 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
21f0f5c7-60b9-4f68-b910-bb3006509c52 | manomètre erroné. | 2020-09-10 15:12 | Terminé | 2 | MANOMETRE | 34CT
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | fuite d'huile au servomoteur vanne de désurchauffe by pass HP | 2020-09-10 15:14 | Terminé | 2 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34CT
44591261-4c52-4bb6-994d-6b38edf2ace2 | Température Palier Support réchauffeur d'air tranche 3 Haut | 2020-09-11 08:36 | Terminé | 2 | T PLR APPUI HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34MC
dc3a6945-51c1-41f2-9913-1807419fadc0 | dur mécanique au niveau de la vanne. | 2020-09-11 08:41 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Découpage d'une cornière à l’intérieur de sas A sous champ 1 électro-filtre B | 2020-09-14 15:03 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
ad7a5078-6efa-4b46-9cf4-2ec7594f106a | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage A | 2020-09-15 08:11 | Terminé | 2 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT
ad7a5078-6efa-4b46-9cf4-2ec7594f106a | PREVOIR SOUFFLAGE TUBE PITOT DES VENTILATEUR SOUFFLAGE A et B | 2020-09-15 08:12 | Terminé | 2 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT
602c8155-83d4-4f9d-933c-6129dc2e218a | fin de course à remettre en place IK9 | 2020-09-15 08:46 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°17 TYPE IK POUR LES É | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | prévoir l'appoint d'huile | 2020-09-15 09:03 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | la lance du ramoneur economiseur IK-EL56 en position d'entré chaudiere | 2020-09-15 09:26 | Travaux terminés | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
d12c8176-78b7-44b7-b2ad-de425ea08efc | PERTE MESURE TRANSMETTEUR DE TEMPERATUR BY PASS HP.(ecart entre CT001A/CT001B). | 2020-09-15 13:51 | Terminé | 2 | HP BYP OUTILTEMP | 34CT
0930f1be-69f2-4779-8e91-6712e971ba35 | alarme temperature haute de vapeur entree milter de soufre. | 2020-09-15 13:52 | Terminé | 2 | Thermocouple de Température de la Vapeur de Traçage | 34CT
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir appoint d'huile pompe d'extraction n20 | 2020-09-16 09:03 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MG
15302883-6a9f-4a94-b7d9-6b5ebb0b990e | PREVOIR LE CONTROLE DE DETECTION FLAMME DES BRULEURS AB2/AB3/AB4/CD1/CD3/CD4 | 2020-09-16 12:12 | Travaux terminés | 2 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2020-09-16 13:51 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | SOUFFLAGE TUBES PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2020-09-16 13:52 | Terminé | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | prévoir l'appoint d'huile. | 2020-09-17 08:14 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34MM
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | INSPECTION GÉNÉRALE DU CHAMP 5B. | 2020-09-17 08:22 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | champ 5B a inspecter (vanne entree-sas ne s'ouvrent plus + garde de une pression basse ) | 2020-09-17 08:23 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
957aa855-9589-4e46-9a12-4e2d7a732d0a | la vanne d'évent ballon chaudière non étanche et percée (coté safi). | 2020-09-17 11:21 | Travaux terminés | 2 | évents ballon chaudière | 34MD
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | dur mécanique vanne de remplissage sas côté Safi | 2020-09-17 11:23 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau de la conduite de convoyage ( haut du silo ). | 2020-09-17 11:29 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | vanne TOR isolement desurchauffe by passe HP non étanche | 2020-09-18 08:47 | Travaux terminés | 2 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | fabrication des boites pour protection des codes conduite CV | 2020-09-18 15:25 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir remise en état Eco bas. | 2020-09-21 08:18 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Rechargement rouleau tombeur décrasseur | 2020-09-21 14:19 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
2dacf8d7-8b5d-472b-8e93-02c0d3eb98c1 | Prévoir réparation du levier de la vanne d'aspiration pompe de lavage | 2020-09-21 15:08 | Terminé | 2 | WASH WATER VALVE | 34MM
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | Prévoir soufflage moteur pompe PAC 20 | 2020-09-24 13:46 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRES MOTEUR 6.6KV BROYEUR C | 2020-09-24 13:47 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | PRÉVOIR NETTOYAGE FILTRES MOTEUR 6.6KV BROYEUR B | 2020-09-24 13:47 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | PREVOIR L'AAPOINT D'HUILE POMPE EAU DEMI N°20 | 2020-09-25 14:59 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
42a5da99-1ad1-431a-9514-05c03eb97e95 | fuite charbon par percement goulotte sortie alimentateur A vers broyeur | 2020-09-26 12:16 | Terminé | 2 | COAL FEEDER A | 34MD
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | Piston du clapet de refoulement de PAC20 nécessite le graissage. | 2020-09-28 08:18 | Terminé | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | Prévoir soufflage DP caisson d'air foyer | 2020-09-28 10:02 | Terminé | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
c9a9687c-5528-48c9-bcdc-c39f75513a7a | fausse indication du niveau du bac de fusion du soufre 0%. | 2020-09-28 12:56 | Terminé | 2 | Transmetteur de Niveau du Réservoir de Soufre Liquide | 34CT
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Prévoir nettoyer le filtre double de refroidissement PAC10 . | 2020-09-29 08:39 | Terminé | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
6b57e553-2884-4a04-ae35-9fe5c75370e3 | fermeture vanne modératrice 30MAB12AA011 | 2020-09-29 08:39 | Terminé | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine d'entrainement entre racleur et moteur du convoyeur haut débranché | 2020-09-29 09:00 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine d'entrainement entre moteur et racleur haut d'évacuation économiseur tr3 ,débranchée | 2020-09-29 09:00 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | fuite d'eau déminéralisée au niveau du manomètre . | 2020-09-30 09:47 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
cf2591f9-8135-43ba-a022-a3c118fde45f | Vanne de vidange non étanche | 2020-10-01 12:30 | Terminé | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | INSPECTION BROYEUR | 2020-10-01 12:34 | Terminé | 2 | broyeur C | 34MD
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Prévoir nettoyage filtre moteur broyeur A | 2020-10-01 13:00 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | PROBLEME FIN DE COURSE RAMONEUR RECHAUFFEUR D'AIR TRANCHE 3 | 2020-10-04 14:26 | Terminé | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | broyeur " C " indisponible défaut disjoncteur | 2020-10-04 16:53 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine de transmission entre moteur et racleur haut système d'évacuation économiseur tr3 , débranchée | 2020-10-05 07:26 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
8e324ef0-4c5e-4343-802c-a943f739313b | prévoir la remise en état des fin de course du ramoneur du réchauffeur d'air (défaut fréquent, blocage de la séquence ) | 2020-10-05 07:32 | Terminé | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | prévoir l'appoint d'huile du compresseur. | 2020-10-05 07:32 | Terminé | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtre encrassé. | 2020-10-05 07:32 | Terminé | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mise en place de la goulotte du décrasseur ,( fuite des mâchefer ) . | 2020-10-05 07:33 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
bdc4ffdf-b0d3-4d54-b5b3-0a56ae1247d1 | le ramoneur IK48 en défaut électrique | 2020-10-05 07:34 | Terminé | 2 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°48 TYPE IKEL POUR | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Défaut variateur SO3 | 2020-10-07 17:03 | Terminé | 1 | Systéme SO3 | 34EL
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | changement des joints vannes de remplissage . | 2020-10-08 09:11 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | inspection et vidange des sas champ 6B. | 2020-10-08 09:13 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( Mou de chaine ). | 2020-10-08 09:14 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir nettoyer le filtre de surpresseur du système SO3 TR3. | 2020-10-08 09:15 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le champ d'évacuation des cendres volantes 1A tr3. | 2020-10-08 09:21 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler le champ d'évacuation des cendres volantes 5B et 6B tr3. | 2020-10-08 09:23 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | RETOUR DU RAMONEUR RECHAUFFEUR D'AIR SANS VAPEUR | 2020-10-08 09:24 | Terminé | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34EL
f6d44d59-c1e4-4500-91ed-6d261678b627 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE EAU STATOR MKF N°31 | 2020-10-08 09:30 | Terminé | 2 | Pompe eau stator | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage de l'échangeur noria n 20 | 2020-10-10 10:05 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine d'entrainement, entre moteur et racleur haut du convoyeur économiseur tr3, débranchée | 2020-10-10 14:22 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint de huile. | 2020-10-10 14:24 | Préparé | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MG
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Prévoir soufflage les moteurs des Broyeurs A,B et D | 2020-10-11 10:24 | Terminé | 2 | Systeme de broyage U3 | 34EL
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | prévoir inspection des sas de champ 5B. | 2020-10-13 14:18 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | problème de fin de course bas de dégrilleur | 2020-10-14 15:00 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
a22cf842-9515-426b-ad44-a39e9181b7ec | prévoir contrôler les résistantes chauffantes ( dysfonctionnement des résistantes ) | 2020-10-14 15:00 | Terminé | 2 | RESISTANCE TREMIE CHAMP 5 FILE A | 34EL
a2b87245-6442-40ce-93b3-c94e3730d837 | Bruit anormal groupe 5 ventilo transformateur principal TR3. | 2020-10-14 15:00 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 34EL
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Prévoir vérifier le fonctionnement du niveaustat sas coté safi du champ 6B . | 2020-10-15 13:00 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Découpage des boulons ramoneur IK48 | 2020-10-16 14:18 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Remise en état des gardes corps au niveau de la chaudiere | 2020-10-16 14:27 | Terminé | 2 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fuite du condensa au niveau de la bride de la vanne d'isolement purgeur automatique de la vapeur auxiliaire (coté Électrofiltre). | 2020-10-19 09:00 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MC
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | Fuite par presse étoupe ramoneur IK 14 | 2020-10-19 10:56 | Terminé | 1 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
12d109a6-2887-49a0-9493-515c5882eecd | prévoir contrôler l'intégration des résistances chauffante. | 2020-10-19 16:06 | Terminé | 2 | Thermocouple Mesure de Température de la Résistance chauffante du Réchauffeur d'Air | 34EL
ec6b5fa4-9f2d-4671-b7ea-7f5bc6da9053 | Racleur Alimentateur C HORS SERVICE | 2020-10-19 16:07 | Terminé | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | CALORIFUGE CONDUITE RAMONEUR ik 12 | 2020-10-20 13:36 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
00d8ea61-2018-4fdb-a2ff-14284cb3e38f | calorifuge conduite | 2020-10-20 13:37 | Terminé | 2 | FUEL OIL SUPPLEY HEADER CONTROL VALVE STATION BYP | 34MD
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | calorifuge des vannes | 2020-10-20 13:38 | Terminé | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MD
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir appoint d'huile pompe d'extraction n 20 | 2020-10-21 08:40 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
914c24d1-136d-4c0d-a79b-81acb61bbad1 | prévoir remise en état conduite purge soupape aspiration ppe booster 30. | 2020-10-21 08:41 | Terminé | 2 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir appoint de huile . | 2020-10-22 08:25 | Préparé | 2 | Pompe eau stator | 34MG
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Elimination fuite C-P conduite sortie broyeur | 2020-10-22 08:37 | Terminé | 2 | broyeur B | 34MD
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | injection d'ammoniaque faible de la pompe N°01 | 2020-10-22 08:57 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir contrôler le dégrilleur ( ne termine pas sa séquence ). | 2020-10-22 08:57 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34EL
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | prévoir le nettoyage de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10. | 2020-10-22 09:47 | Terminé | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
f6d44d59-c1e4-4500-91ed-6d261678b627 | prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau stator | 2020-10-23 09:50 | Terminé | 2 | Pompe eau stator | 34MM
ed107230-6b6e-422b-8ca7-637626f2cad5 | mise en place calorifuge vanne | 2020-10-23 12:52 | Terminé | 2 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34MD
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage échangeur noria N°10 | 2020-10-26 07:47 | Terminé | 2 | Echangeur Noria | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Contrôle et soudage des raclettes de décrasseur | 2020-10-26 11:37 | Terminé |  | DECRASSEUR | 34MD
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | l'injection d'ammoniaque de la pompe N°01 est faible | 2020-10-27 07:48 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | la soupape de sûreté de la pompe injection ammoniaque est en défaut | 2020-10-27 07:48 | Terminé | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
b3fec8fa-50bf-4d6b-8321-2f84a7e4a78e | prévoir nettoyage filtre eau de mer réfrigérant noria n°20 | 2020-10-27 07:48 | Terminé | 1 | DIF P ECH20 CCCW | 34MM
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | Prévoir soufflage tube Pitot des ventilateur soufflage A et B | 2020-10-27 10:45 | Terminé | 2 | Ventilateur de souflage A | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Remise en place cache vis de déflecteur mobile | 2020-10-27 11:39 | Terminé | 2 | BROYEUR A | 34MD
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | prévoir contrôle positionneur registre air froid broyeur B (écart commande/position) | 2020-10-27 12:39 | Terminé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | Prévoir vérifier le fonctionnement du niveau stat du champ 6A sas coté EL JADIDA . | 2020-10-30 14:29 | Terminé | 2 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | prévoir le Control du contacteur broyeur A TR3 (difficile a retirer) | 2020-11-02 09:58 | Terminé | 1 | BROYEUR A | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir inspecter les champs 5B et 6B TR3 ( bouchage ). | 2020-11-03 08:30 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
0028875d-4d6c-4a8c-a4e2-51620e40869a | fuite CP au Prise d'échantillonnage broyeur B | 2020-11-03 10:06 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 2 | 34MC
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | Prévoir soufflage moteur ( température enroulement moteur 100°C) | 2020-11-03 11:56 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Prévoir soufflage filtre moteur | 2020-11-03 11:56 | Terminé | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | pompe flygt Niv -4 condenseur indisponible | 2020-11-03 11:57 | Terminé | 2 | unité 03 | 34EL
57d37ed3-52d3-473b-b56a-5601e1b59a8c | Perte de mesure | 2020-11-03 12:15 | Terminé | 2 | Mesure de Température Enroulement ( W ) du Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | prévoir contrôle fin de course de fermeture vanne d'appoint secour (en défaut) 30LCP10AA002 | 2020-11-03 12:24 | Terminé | 2 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
d467fb33-c707-4e49-890e-4a4e03b9baad | CHANGEMENT DE NIVEAUSTAT | 2020-11-03 14:40 | Terminé | 2 | Contacteur de niveau bas bassin aspiration pompes de circulation. | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU COFFRET DE COMMANDE POMPE FLYTE NIVEAU -4 M SALLE DES MACHINES TR 3 | 2020-11-05 08:00 | Terminé | 3 | unité 03 | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | les champs 1A 2A 3A 4A déclenchées en minimum tension . | 2020-11-05 08:02 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
0d1bd83c-f19d-4052-815b-e7b26efa69d3 | reglage position vanne passe en defaud | 2020-11-05 09:38 | Travaux terminés | 1 | VANNE RÉGULATRICE | 34CT
e9b24f3f-8691-4950-a38e-ecdfb1859dcd | reglage registre air chaud suite ecart commande ^position | 2020-11-05 09:39 | Travaux terminés | 1 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR A | 34CT
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | Changement flexible air de commande pour angle 2 et 4 | 2020-11-05 13:18 | Terminé | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | Changement flexibles air de commande pour angles 2/4 | 2020-11-05 13:34 | Terminé | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage les écrans OS Tanche 3 | 2020-11-05 14:21 | Terminé | 2 | unité 03 | 34CT
d36abb77-62cd-402b-b7b4-b301e3433e4b | le voyant des fins de course de la vanne TOR est défaillant | 2020-11-05 14:22 | Terminé | 2 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir le réglage de l'inclinaison angle 3 | 2020-11-05 14:28 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
0d1bd83c-f19d-4052-815b-e7b26efa69d3 | prévoir le contrôle de La position | 2020-11-05 14:29 | Terminé | 2 | VANNE RÉGULATRICE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | L'éclairage au niveau du poste d'échantillonnage U3 Est indisponible | 2020-11-07 09:12 | Terminé | 1 | unité 03 | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Remise en état dégrilleur | 2020-11-09 12:06 | Terminé |  | Dégrilleur | 34MD
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | Élimination fuite cendre volante | 2020-11-10 07:53 | Terminé |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | basculement du dégrilleur avant d'atteindre le niveau bas,(obstacle au cour de la descente ). | 2020-11-10 08:00 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Prévoir la remise en état du dégrilleur ( il est suspendue par un seul câble ) | 2020-11-10 08:00 | Terminé | 1 | Dégrilleur | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Élimination fuite cendre volante sur sas A champ 1 | 2020-11-10 09:41 | Terminé |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | controle et reglage FDC aspiration ppe LAC20 | 2020-11-10 14:51 | Terminé | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | dressage de la benne du dégrilleur | 2020-11-11 11:59 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MD
2da2e54a-41b8-415b-8b2c-08e62fc90522 | Prévoir contrôle registre air froid | 2020-11-11 14:49 | Terminé | 1 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | éclairage indisponible: -station réchauffeur fioul. -salle des etp. - milter so3. | 2020-11-12 10:34 | Terminé | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34EL
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | Température enroulement Moteur pompe eau de mère N°20 haut | 2020-11-16 07:14 | Terminé | 2 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la remise en état éclairage toiture sale des machine tranche 3 | 2020-11-16 07:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Dégrilleur indisponible ( Blocage mécanique au cours de la descente ). | 2020-11-16 07:48 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Prévoir un appoint d'huile au niveau des pompes a vide n°11 et 12 | 2020-11-16 07:48 | Terminé | 2 | POMPE A VIDE 2 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Prévoir un appoint d'huile au niveau des pompes a vide n°11 et 12 | 2020-11-16 07:48 | Terminé | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôler les joints latéraux et les tamis du filtre à tambour ( endommagés). | 2020-11-16 07:51 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Inspection et élimination les anomalies de broyeur D | 2020-11-17 07:06 | Terminé |  | broyeur D | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prière de changer les tamis déchiré du filtre tambour . | 2020-11-17 07:42 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Prévoir Appoint d'huile moteur pompe d'extraction N°20 TR3 | 2020-11-17 08:37 | Terminé | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MG
6c6e1ee1-fa29-4fcd-a530-6373a6b532ed | Prévoir contrôler les joints des vannes entrées sas 1A/TR3. | 2020-11-20 07:19 | Terminé | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite au niveau du manomètre. | 2020-11-24 11:53 | Terminé | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
ff0d09e8-52e7-4542-aa87-01aaf7d84ccb | prévoir remise en état ECO bas (dure mécanique). | 2020-11-26 08:38 | Terminé | 2 | ECON HEADER | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | compagne d'etancheité des coffrets | 2020-11-26 14:14 | Terminé | 1 | unité 03 | 34CT
ce096982-c152-4e9b-9569-625d25e8066a | réfrigérant NORIA d'échantillon eau alimentaire | 2020-11-27 08:35 | Terminé | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | prevoir control arrivee de secour jeu de barre 30BFC apparition min tension | 2020-11-28 12:03 | Terminé | 1 | Low voltage main distribution boards | 34EL
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | pression insuffisante au niveau des busettes prévoir le nettoyage du filtre auto nettoyant au refoulement des deux pompes | 2020-11-30 07:29 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | des tamis déchirés (une en état grave). | 2020-11-30 07:29 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | ¨Prévoir contrôler le filtre autonettoyant des pompes lavage TR3. | 2020-11-30 07:29 | Terminé | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
854067cf-20b6-4cdc-b7bf-98acdab83193 | inspection des sas champ 3 A (retard pendant la séquence ). | 2020-11-30 08:32 | Terminé | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | changement des joints vannes entrées sas. | 2020-11-30 08:32 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | prévoir une inspection des sas. | 2020-11-30 08:33 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Percement au niveau de conduite de convoyage 1A ET 2A /TR3. | 2020-11-30 08:34 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3B ( Mou de chaine ). | 2020-11-30 08:34 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la remise en état de la porte grille accès transformateur principale tranche 3 | 2020-11-30 08:35 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | champ 6B a inspecter ( niveau haut fréquemment ) | 2020-12-01 08:55 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Rodage les soupapes de ramonage et préparation dans l'atelier mécanique | 2020-12-01 08:58 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir inspecter le champ d'évacuation des cendres volantes 5B/TR3. | 2020-12-01 08:58 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
6f5bad58-2b3d-4786-bdcb-cebea5bae12d | prévoir remise en état ECO bas(disjoncteur se déclenche après la MES) | 2020-12-02 09:31 | Terminé | 2 | ECONOMISEUR U3 | 34EL
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | fuite des condensats réchauffeur fioul N10. | 2020-12-04 14:48 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | fuite de vapeur au niveau de purgeur automatique au niveau 0 prés des ventilateurs air primaire. | 2020-12-04 14:49 | Terminé | 2 | Systéme SO3 | 34MD
da16ef5c-1fa7-4458-bd9b-cb18cc62fd16 | inspection et vidange des sas . | 2020-12-04 14:49 | Terminé | 2 | SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remplacement moteur économiseur BAS | 2020-12-05 08:50 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôler les tamis du filtre à tambour ( déchiré ). | 2020-12-07 07:56 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | le système évacuation économiseur ne démarre pas par bouton poussoir et d'éclanche avec sélecteur | 2020-12-07 12:42 | Terminé | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôle le bon fonctionnement de la vanne d'alimentation d'air carburant du système de production de trioxyde de soufre TR3. | 2020-12-07 12:57 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | CONTRLE ET REMISE EN ETAT PURGEUR AUTOMATIQUE CITERNE ETG | 2020-12-08 12:14 | Terminé | 1 | SYSTEM ETG | 34CT
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | PREVOIR NETTOYAGE FILTRE EAU DE MER REFRIGERANT NORIA N°10 | 2020-12-09 07:38 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | nettoyage du filtre autonettoyant au refoulement des pompes de lavage . (pression insuffisante ). | 2020-12-09 07:38 | Terminé | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage radiateur réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2020-12-09 07:39 | Terminé | 1 | FILTRE A AIR | 34MM
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2020-12-09 13:08 | Terminé | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
3ed7b920-f892-407f-b334-408c75fa795f | changement module de detection de flamme plan DD | 2020-12-10 07:22 | Terminé | 1 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise de la conduite de drainage des eaux de la pompe flyt niveau -4m | 2020-12-14 12:44 | Terminé | 2 | unité 03 | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | éclairage indisponible aux endroits suivants: -toit des électrofiltres u34. -convoyeur C 40. -toit silo des cendres volants (ETH). -station production so3 U3 . -goulotte du décrasseur U3 . | 2020-12-14 12:59 | Terminé | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Blocage mécanique en position haut avec basculement de dégrilleur. | 2020-12-15 08:07 | Terminé | 2 | Dégrilleur | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Soudage d'un système d'ouverture des ramoneurs | 2020-12-15 13:55 | Terminé | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MD
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Disfonctionnement de Purgeur automatique du Réservoir des ETP TR3 | 2020-12-15 14:34 | Terminé | 1 | SYSTEME ETP | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | rechargement tambour bande alimentateur | 2020-12-17 11:14 | Travaux terminés | 3 | COAL FEEDER A | 34MD
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Les vannes de l'installation du préparation des réactif phosphates nécessitent de la graisse | 2020-12-17 13:31 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | les vannes de l'installation de preparation du réactif phosphates nécessitent de la graisse | 2020-12-17 13:34 | Terminé | 1 | Echangeur Noria | 34MM
39ffbea0-a2b3-4a6e-9b3c-d27643501b55 | Vanne sas refus broyeur B ne se commande pas | 2020-12-17 14:21 | Terminé | 2 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34CT
892dbef5-d21b-439c-8503-eb5543aebca4 | Prévoir contrôle vanne entrée sac 6B | 2020-12-17 14:23 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe à vide 11. | 2020-12-18 07:54 | Terminé | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
1ad1fd92-f214-42f4-b747-91d8953fc25e | fuite par raccord du séparateur a cyclone de la pompe eau de mer PAC 10 | 2020-12-18 07:55 | Travaux terminés | 2 | SÉPARATEUR | 34MM
b67b0f70-47ab-4bb5-b218-24c17f0850b2 | Absence d'éclairage au niveau parc à gaz coté CO2. | 2020-12-18 07:55 | Préparé | 2 | VANNE D'ARRET PURGE COTE CO2 | 34EL
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | lance ramoneur IK23 percé TR3 | 2020-12-21 13:43 | Terminé | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | prévoir l'inspection des deux sas du champ 5B. | 2020-12-21 14:06 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
e966216d-221e-405e-8ca2-ccbe5fd66a53 | Prévoir contrôle registre soufflage A (Coincement du registre lors de montée en charge ) | 2020-12-21 14:10 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEUR SOUFLAGE A | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir réglage de la vanne à flotteur du DECRASSEUR ( Blocage Mécanique en position ouverte ). | 2020-12-21 14:15 | Terminé | 2 | DECRASSEUR | 34MC
03d73dd6-616e-4c82-9bd9-27ff469f1daf | fuite CP par bride registre broyeur A entrée chaudière angle 4 | 2020-12-21 14:17 | Terminé | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | inspection des sas a prévoir | 2020-12-21 14:17 | Terminé | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
261feb04-e1cf-4973-bf34-79ea5ad4c809 | prévoir appoint d'huile vent tirage -B-palier coté libre | 2020-12-21 14:18 | Terminé | 2 | Ventilateur de tirage B | 34MC
3d5ed226-70ba-4540-925d-af70c4a9a7c5 | prévoir appoint d'huile palier vent tirage -A - coté moteur | 2020-12-21 14:18 | Terminé | 2 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34MC
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | percement conduite eau déminéralise alimentation TR3 cote RECHAUFFEUR BP2 | 2020-12-21 14:19 | Travaux terminés | 3 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fuite de la vapeur auxiliaire au niveau du raccord purgeur automatique (près des ventilateurs d'air primaire). | 2020-12-21 14:19 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MD
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE D'EXTRACTION N°20 | 2020-12-21 14:20 | Terminé | 2 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34EL
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Percement gaine d'air primaire totale juste à l'entrée Broyeur D | 2020-12-22 13:25 | Travaux terminés | 2 | broyeur D | 34MD
dc3a6945-51c1-41f2-9913-1807419fadc0 | fuite au niveau du flexible de la vanne entrée-sas coté jdida (champ 6B) | 2020-12-22 13:25 | Terminé | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34CT
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | Elimination d'une tôle de calorifugeage et gréage au niveau ventilateur primaire | 2020-12-22 14:07 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur d'air primair B | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | bruit anormale pendulaire 3 (coté terre) broyeur A | 2020-12-23 09:12 | Terminé | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | Elimination d'une tôle de calorifuge au niveau ventilateur air primaire B | 2020-12-23 23:10 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite cendre volante | 2020-12-24 08:49 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | découpage des boulons du bride au niveau réchauffeur fioul | 2020-12-24 13:23 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | La vanne d'isolement de la vapeur du réchauffeur fioul n°1 non étanche. | 2020-12-25 13:07 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | un control de niveaustat a prévoir ( le champ est fixé dans le niveau haut ) | 2020-12-25 13:43 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Prévoir appoint d'huile station Broyeur D | 2020-12-28 07:35 | Travaux terminés | 2 | broyeur D | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyer le filtre de pompe fioul 10/TR3. | 2020-12-28 08:34 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
c021dedd-649a-47ef-8cdf-4f5238ea3285 | MESURE DEBIT AIR PRIMAIRE DES BROYEURS A/C/D | 2020-12-28 13:27 | Travaux terminés | 2 | Mill air system, carrier air system U3 | 34CT
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | debranchement et rebranchement moteur broyeur B | 2020-12-31 08:30 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34CT
6be32a5c-47e9-4f10-818c-2354556ad496 | PERTE MESURE TEMPERATURE SONDE DE DEMARRAGE CHAUDIERE(001et002). | 2020-12-31 14:15 | Travaux terminés | 2 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34CT
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | champ 2B en défaut, problème au niveau de la commande . | 2021-01-05 12:40 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT
f79f90fa-cf9d-4778-a8fb-b9aa66b1cf9d | CONTROLE ET REMISE EN ETAT POSITIONNEUR VANNE GRAND DEBIT ALIMENTATION CHAUDIERE | 2021-01-05 14:01 | Travaux terminés |  | FW 100% CONTR 1 | 34CT
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | fabrication des supports de fixation de la conduite d'eau déminéralisé | 2021-01-07 12:04 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Prévoir soufflage les filtres des Moteurs Broyeur A/C et D | 2021-01-08 11:10 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
c021dedd-649a-47ef-8cdf-4f5238ea3285 | Préparation des détendeurs pour les registres AP froid et chaud | 2021-01-08 13:53 | Travaux terminés |  | Mill air system, carrier air system U3 | 34CT
c021dedd-649a-47ef-8cdf-4f5238ea3285 | Préparation des détendeurs pour les registres AP froid et chaud | 2021-01-08 13:56 | Travaux terminés |  | Mill air system, carrier air system U3 | 34CT
1f25a872-3442-4701-9f4c-47a02548b8e0 | Dé-calorifugeage et calorifugeage la vanne de refoulement de la pompe d'extraction n°2 | 2021-01-13 14:03 | Travaux terminés |  | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MD
5a6a75b7-8fb6-444d-a6ed-6963666b0b89 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 2021-01-13 14:09 | Travaux terminés |  | Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MD
4464409f-053c-4e59-9e52-f8ff97e84993 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Soutirage Amont N° 5 | 2021-01-13 14:12 | Travaux terminés |  | Soutirage Amont N° 5 | 34MD
2cd4463f-adc7-49c1-ad28-7af6b6222237 | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Soutirage N° 4 | 2021-01-13 14:18 | Travaux terminés |  | Soutirage N° 4 | 34MD
67933ef1-eedb-4dce-98e3-be4f8bd1950d | Dé-calorifugeage et calorifugeage de la Vanne Soutirage N° 3 | 2021-01-13 14:20 | Travaux terminés |  | Soutirage N° 3 | 34MD
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage transmetteur pression foyer N°6 | 2021-01-15 03:19 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
6f174ca2-334e-4fb4-a175-0a079aa52a45 | prévoir l'appoint d'huile au palier libre moteur air primaire A | 2021-01-17 07:33 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE A | 34MC
4139ff8d-1b9c-4f00-b19c-32e2ee5f3dae | fuite d'air chaud par percement à localiser gaine air total air primaire broyeur D | 2021-01-17 07:33 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MD
4139ff8d-1b9c-4f00-b19c-32e2ee5f3dae | fuite d'air chaud par percement à localiser gaine air total air primaire broyeur D | 2021-01-17 07:33 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Revision des rous emirgies de decrasseur | 2021-01-18 09:32 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MC
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | percement conduite eau déminéralisée amant vanne d'appoint normal condenseur TR 3 | 2021-01-18 22:07 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fuite de la vapeur auxiliaire au niveau de la pompe soufre 10 TR3 (bac de fusion) . | 2021-01-19 07:42 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 20 . | 2021-01-19 14:02 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
c304c26f-5232-458d-96a2-0a58d07b57de | température palier guide réchauffeur d'air Haut | 2021-01-20 11:19 | Travaux terminés | 2 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34MC
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | PREVOIRE APPOINT D'HUILE POMPE D'EXTRACTION N°20 | 2021-01-21 07:15 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | fuite d'eaux de refroidissement au niveau de la pompe de circulation 10. | 2021-01-21 07:16 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | prévoir appoint d'huile palier libre ventilateur soufflage _B_ | 2021-01-21 07:31 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur de souflage B | 34MC
540dd534-bf59-4d99-a5b8-916fa595b3ab | Elimination fuite vapeur conduite inertage au niveau d'un coude | 2021-01-21 11:53 | Travaux terminés |  | STEAM INERTING HEADER PT/PSL | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Elimination fuite cendre volante | 2021-01-23 15:31 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
33f35d7d-0fb3-4065-9d16-0c33f7deaf17 | AGITATEUR EN DEFAUT | 2021-01-24 13:46 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL
702e6363-6f43-4f77-adbf-e75f1355b65b | agitateur ammoniaque en défaut | 2021-01-24 13:46 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34EL
702e6363-6f43-4f77-adbf-e75f1355b65b | l'agitateur en défaut | 2021-01-24 13:46 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34EL
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | percement en aval de la vanne de décharge . | 2021-01-24 14:45 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
53ef4021-76d3-4985-99fa-526871960b40 | registre d'aire totale broyeur B ne se commande pas . | 2021-01-25 07:16 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR B. | 34CT
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | pompage au niveau de la vanne appoint normale condenseur | 2021-01-25 07:16 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur Tr3 (Mou de chaine). | 2021-01-25 07:38 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | prévoir contrôler le sécheur (taux d'humidité élevé) | 2021-01-25 07:39 | Travaux terminés | 1 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | prévoir contrôler le sécheur (taux d'humidité élevé) | 2021-01-25 07:39 | Travaux terminés | 1 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | un control de niveaustat a prévoir (défaut de niveau dans la sas coté el Jadida ) champ 6A | 2021-01-25 13:00 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
effb9b23-3599-4256-b323-ffcee0a1190a | fuite d'eau par raccord au niveau de la prise de pression différentielle ppe de circulation chaudière N20. | 2021-01-26 08:04 | Travaux terminés | 2 | BWCP B DIFFERENTIAL PRESS | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Défaut carte mesure Broyeur A | 2021-01-27 14:24 | Travaux terminés | 1 | BROYEUR A | 34CT
782f5826-0f27-4eff-9b51-3e70d894b40f | Prévoir contrôler le niveaustat du champ 3A/TR3. | 2021-01-27 14:38 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | changement du sélecteur de coffret champ 6B a prévoir (sélecteur défaillant ) | 2021-01-28 08:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34EL
6be32a5c-47e9-4f10-818c-2354556ad496 | PERTE TENTION SONDES DE DEMARRAGE CHAUDIERE | 2021-01-28 08:16 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | prévoir faire l'appoint d'huile du compresseur. | 2021-01-28 08:47 | Travaux terminés | 1 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
782f5826-0f27-4eff-9b51-3e70d894b40f | Prévoir contrôler les joints entrées sas 3A/TR3. | 2021-01-28 08:47 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Préparation des codes 90° pour conduite cendre volante | 2021-01-28 13:49 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
082cc350-bf22-4094-acdd-16b56674e97e | Flexible d'air de commande vannes sortie Broyeur D Fissuré | 2021-01-28 14:01 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôler le filtre à tambour TR3( déclenché). | 2021-01-31 07:17 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | Température très élevée au niveau du sécheur ETP 11. | 2021-01-31 08:25 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGG | 34MC
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | prévoir changement des reniflard PAC10 U3 et PAC20 U4 , des fuites répétitives a cause du circuit dégradés. | 2021-01-31 09:00 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | injection d'ammoniaque insuffisante ( groupe de commande débit est en défaut) | 2021-01-31 09:01 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | fuite de phosphate au aspiration - refoulement pompe | 2021-01-31 09:01 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | prévoir appoint d'huile pompe alimentaire 10 | 2021-01-31 09:01 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | Dysfonctionnement de la vanne de refoulement de pompe lavage 20/TR3. | 2021-01-31 09:04 | Travaux terminés | 2 | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM
b28655eb-3898-4701-8006-983ca238df52 | fuite CP sortie broyeur B. | 2021-01-31 14:54 | Travaux terminés | 2 | PULV B CORNER 1 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP sortie broyeur A angle 1. | 2021-01-31 14:54 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
34fcca60-7f04-4313-a088-99c5f0ab2797 | fuite de vapeur dans la conduite de purge paroi près de la bâche intermittente chaudière. | 2021-01-31 14:54 | Travaux terminés | 2 | Purge Motorisè Façade avant cha | 34MD
a74add09-e725-4b39-b12a-7eeceb5dfcef | prévoir contrôle T° butée interne | 2021-02-01 11:01 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA30 | 34CT
a74add09-e725-4b39-b12a-7eeceb5dfcef | prévoir contrôle T° butée interne élevée | 2021-02-01 11:01 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA30 | 34CT
992092f6-4f29-4b33-8952-5193a2db2d8b | SOUFFLAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE A | 2021-02-01 13:55 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | fuite d'eau au niveau du conduite séparateur cyclone. | 2021-02-04 07:35 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
2b0d5def-29ae-46e6-8593-21be3cc5ed32 | CPU slave nœud 32 en defaut | 2021-02-04 08:35 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 32. | 34CT
cb190bc4-eb17-4b2c-a4ec-1f7f9e56b999 | manque témoin mécanique o/f vanne motorise refoulement ppe aimantaire 20 | 2021-02-04 14:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 20 | 34EL
ff4e5005-c4ba-4534-ae42-d10da2e8d8c3 | RESISTANCES DE LA CUVE DHUILE BROYEUR D DEBRANCHEES(t°C D HUILE TRES BASSE) | 2021-02-04 14:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | PULV D MTR HEATER | 34EL
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | prévoir contrôle résistances station de graissage broyeur D (alarme T° MIN1) | 2021-02-04 14:29 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34EL
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | NETTOYAGE FILTRES MOTEURS VENTILATEURS AIR PRIMAIRE AET B | 2021-02-05 12:58 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34EL
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | manque témoin mécanique o/f vanne motorise refoulement ppe aimantaire 10 | 2021-02-07 07:44 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | vanne étanche. | 2021-02-07 07:45 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | moue de chaine au niveau du décrasseur coté terre. | 2021-02-07 07:45 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
43a0043c-d35e-47e5-9acb-5d23a71dab3a | fuite au niveau de DP pompe circulation chaudière | 2021-02-07 07:45 | Travaux terminés | 2 | BWCP B DIFFERENTIAL PRESS | 34MC
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | Fuite au niveau de l'évent BP4 | 2021-02-07 07:45 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
92da6b4d-82b9-48c3-b6a4-f76908dc1ecf | percement au conduite d'eau déminéralisée en de haut du réchauffeur bp2 | 2021-02-07 07:46 | Travaux terminés | 2 | DEBB APP EAU AU COND | 34MD
93c2e266-2257-4766-81e4-77c6148613bd | prévoir remise en état fuite gaz so3 au niveau des injecteurs | 2021-02-07 07:47 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 3A | 34MC
d46d1786-8a2b-47f6-ac33-0c8c8d4d5fbc | racleur de nettoyage alimentateur c ne fonctionne pas | 2021-02-07 14:01 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | gaine d'air primaire totale entré broyeur D est percée | 2021-02-08 07:54 | Travaux terminés | 3 | broyeur D | 34MD
75eed50b-c9ca-40b3-9123-dc929c1b65c3 | NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES FILTRE PURGEUR AMANT DESTRIBUTEUR COMMANDE TRAPPE REFUS BROYEURS | 2021-02-08 14:04 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34CT
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | prévoir remise en état tube fluorescente brûlée au dessus de la cuve à huile broyeur B. | 2021-02-09 07:59 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | PULV B LUBE OIL HEATER | 34EL
3fed33d5-1b13-4f94-afbc-5f17a0f09f37 | prévoir remise en état moteur de racleur alimentateur C | 2021-02-09 07:59 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR C | 34EL
6b284bed-843d-4f49-a5b4-efa00f6f11e7 | thermocouple a changer (corroder). | 2021-02-09 10:06 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 4A | 34CT
93c2e266-2257-4766-81e4-77c6148613bd | thermocouple a changer (corroder). | 2021-02-09 10:06 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 3A | 34CT
2da2e54a-41b8-415b-8b2c-08e62fc90522 | prévoir contrôle filtre d'air registre air froid broyeur C. | 2021-02-09 10:06 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | prévoir contrôle un blocage de registre d'air froid. | 2021-02-11 07:36 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT MESUIRE DE T° injecteurs | 2021-02-12 10:24 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | fuite d'air chaud . | 2021-02-14 07:34 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
4b7940e5-a5b2-4910-b49b-1f280e60b9cd | essaie groupe diesel | 2021-02-14 13:57 | Préparé | 3 | ELECTROVANNE | 34EX
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | température élevée (70). | 2021-02-15 08:30 | Terminé | 1 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | La conduite de convoyage des champs 5B et 6B bouchée. | 2021-02-15 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | Prévoir l'inspection des sas des champs 5B et 6B. | 2021-02-15 10:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir vérifier la commande de la vanne de refoulement de la pompe de lavage 20. | 2021-02-15 13:19 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
cea1a248-2b2a-487c-91b3-a6ca19f7e47b | installation purgeur pour point bas registre air froid broyeur D | 2021-02-15 14:30 | Travaux terminés |  | Servomoteurs de régulation air primaire chaud et froid U3 | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | pression basse au refoulement de la pompe fioul 20. | 2021-02-16 07:34 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | éclairages indisponible au niveau de la salle des groupes électrogène 3/4 | 2021-02-16 09:19 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Inspection et élimination des anomalies alimentateur et broyeur C | 2021-02-16 10:15 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Cintrage et remplacement d'un coude circuit de transport des C-V | 2021-02-17 11:42 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
03de3ddb-f8e6-4dda-be47-a7dcad698491 | prévoir la remise en état du ramoneur IR 31 blocage position "entrée" | 2021-02-18 05:48 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | COLLECTE DES DISPLAY DCS ( CAPTURE ECRAN ) | 2021-02-18 13:42 | Travaux terminés |  | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Bouchage fréquent des champs 5B et 6B . | 2021-02-19 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | nettoyage filtre aspiration broyeurs | 2021-02-19 17:18 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
761ef520-f3ab-446a-81f8-86aa9e26577c | fuite d'huile au niveau bloc vanne désurchauffe bypass HP . | 2021-02-21 07:24 | Travaux terminés | 2 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34CT
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite de vapeur en aval du purgeur automatique réchauffeur fioul 10 . | 2021-02-21 09:23 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fuite d'air chaud au niveau de réchauffeur d'air de système SO3. | 2021-02-21 09:23 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | prévoir graver les chiffres des mesures volets de finesse des tous les broyeurs tr3 | 2021-02-21 09:24 | Travaux terminés | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MC
36bd01b4-356f-40d6-bd5c-ab70c936c618 | Percement de la conduite du convoyage du champ 2B/3B/4B au niveau du coude (côté silo) | 2021-02-21 09:24 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre B champs 2 | 34MD
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | La vanne de convoyage du champ 1A Non étanche . | 2021-02-22 07:48 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | vannes entrés sas se bloc en fermeture après la fin de la séquence (évacuation hors service) . | 2021-02-22 13:38 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
62d26c46-5c2c-40a4-a8c7-681f3f938d4b | Prévoir vérifier le bon fonctionnement du pressostat sas côté EL JADIDA du champ 6B. | 2021-02-23 12:56 | Travaux terminés | 2 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas XXXXXXXXXXX | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | découpage et soudage des boulons et coquilles raclettes décrasseur | 2021-02-23 13:58 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | découpage et soudage des boulons et coquilles des raclettes décrasseur | 2021-02-23 14:04 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
568bb2f0-d305-4776-9221-4816561e0e88 | Instalation détendeur | 2021-02-23 14:26 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | éclairage indisponible au endroit suivant . -pompe de lavage et station clapet hydraulique u34 . -baque de fusion système so3 . -toit de l'électrofiltre u 4 . -station de pompage fioul u34. | 2021-02-24 07:33 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | -fuite d'eau de refroidissement au niveau de la garniture mécanique palier butée . -filtre d'eau de refroidissement a nettoyer . | 2021-02-24 14:41 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | défaut électrique pompe d'ammoniaque N°01 | 2021-02-25 08:31 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | bruit anormale au niveau du clapet pompe GHC 20. | 2021-02-28 07:21 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
595ba496-eee1-42b2-8888-0a9fc318f54a | Node 33 en défaut | 2021-02-28 07:54 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir appoint de huile. | 2021-02-28 08:39 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau stator | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir remise en état la vanne d'appoint normal condenseur. | 2021-02-28 08:41 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | REFUS DE DEMARRAGE PPE FUEL N°10(défaut électrique) | 2021-03-01 08:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | déclenchement de la pompe | 2021-03-01 08:28 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
6d02dfe5-0c31-4ae0-b84b-98f79cec3507 | Prévoir contrôler le transformateur du champ 6b ( déclanchement en minimum tension) | 2021-03-02 08:56 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | manque éclairage transformateur principal | 2021-03-02 08:56 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
2b42dffd-8892-4b76-8181-3c50b772ba77 | le champs 6B déclenché par minimum de tension. | 2021-03-02 08:56 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre B champs 6 | 34EL
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | prévoir contrôler le sécheur (taux d'humidité élevé) | 2021-03-02 09:30 | Travaux terminés | 1 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | ENCRASSEMENT DU FILTRE DE LA POMPE | 2021-03-02 11:15 | Travaux terminés | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remise en état blindage convoyeur économiseur | 2021-03-02 13:45 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | conduite vidange trémie économiseur percé | 2021-03-03 13:56 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Prévoir contrôler le niveau d'huile . | 2021-03-04 07:22 | Travaux terminés | 1 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
0ff5da88-b5d9-4bcb-9e46-d46d811dc653 | prévoir la mise en état du registre de combustion du broyeur -B- angle -2- registre fermer | 2021-03-04 07:23 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | fuite d'eau au niveau du raccord du manomètre d'aspiration . | 2021-03-04 07:24 | Travaux terminés | 1 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | clapet non étanche | 2021-03-04 08:48 | Travaux terminés | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11/TR3. | 2021-03-04 13:35 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME ETP | 34MC
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE INTERRUPTEUR A COUPURE VISIBLE « ICV » | 2021-03-05 14:27 | En réalisation | 3 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
293abd0a-1741-4cb2-bcac-5727c581c91f | débordement huile par renifler graissage cuve a huile broyeur D | 2021-03-07 07:21 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur D | 34MC
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | mis en état résistance chauffante n 5 caisse a huile broyeur C | 2021-03-07 07:21 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | PULV C LUBE OIL HEATER | 34EL
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | mis en état résistance chauffante n 5 caisse a huile broyeur d | 2021-03-07 07:21 | Travaux terminés | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | mis en état résistance chauffante n 2 caisse a huile broyeur d | 2021-03-07 07:21 | Travaux terminés | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | fuite par tresse au niveau du ramoneur ik 14 | 2021-03-08 07:20 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Travaux de échange standard des coffret de commande d'éclairage niveau 6 chaudière | 2021-03-08 09:52 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | instalation mesure de niveau decrasseur | 2021-03-09 10:15 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34CT
0cb891c1-35bf-41ed-9d6e-ede922f970ec | percement au niveau du piquage de la conduite eau déminéraliser situer au niveau 7, qui alimente la bâche inférieur noria (1430GHC10AA105) | 2021-03-09 13:47 | Travaux terminés | 2 | Bache noria inférieure | 34MD
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir appoint de huile ppe eau stator N32 | 2021-03-10 07:33 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau stator | 34MM
acff8422-4cf1-44ef-af12-00074b820b8f | fuite par collier au niveau de la conduite huile de commande (niveau 12 m) | 2021-03-10 14:39 | Travaux terminés | 1 | RESERVOIR D'HUILE | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | fixation d'une tôle au dessus des paliers a coté de la vanne a flotteur . ( risque de chute et freinage de rotation du décrasseur ). | 2021-03-15 08:22 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fabrication et mise en place d'un cache de protection tambour décrasseur | 2021-03-15 10:08 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | nettoyage salle électrique poste FES. | 2021-03-15 10:29 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre | 34EL
92da6b4d-82b9-48c3-b6a4-f76908dc1ecf | fuite au niveau de la prise de débitmètre eau d'appoint condenseur. | 2021-03-16 07:20 | Travaux terminés | 2 | DEBB APP EAU AU COND | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | La pompe d'injection d'ammoniaque en défaut | 2021-03-16 07:43 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | fissure au niveau de la conduite d'eau déminéralisée , au niveau 2 électrofiltre U1 a coté des sas . | 2021-03-16 09:32 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquille raclette décrasseur | 2021-03-16 11:43 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | changement d'une tamis déchirée. | 2021-03-17 07:22 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôler les tamis du filtre à tambour TR3. | 2021-03-18 07:43 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | température élevée (72c). | 2021-03-21 09:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | soufflage prise pression | 2021-03-21 13:39 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
3139e31f-dacb-469d-adb4-d83d3985607e | l'inclinaison d'angle 2 est en discordance par rapport aux autres angle | 2021-03-21 13:39 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Deux tamis de filtre tambour déchirées. | 2021-03-22 07:40 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | la pompe de lavage 10 tourne en sens inverse. | 2021-03-22 07:40 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | le niveau stat du champ 6b sas côté el jadida garde le niveau. | 2021-03-22 07:51 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
b9c17091-2ef0-4fb7-a0c9-91f9f7367f5f | INSPECTION DES BRULEURS FUEL ET BUSTTE CP | 2021-03-22 08:05 | Travaux terminés | 2 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION AB. | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Arrêt 7 jours U3 AVRIL 2021: Entretien des équipements électriques de l’électrofiltre U3 Et renfort électricien pour l’unité 3 | 2021-03-22 10:44 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Electrofiltre | 34EL
0d28643d-d357-413d-87d9-cdf2c575de97 | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien préventif Transformateur compound et excitation | 2021-03-22 10:57 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Transformateur compound | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien des tableau MT/BT et onduleurs redresseurs | 2021-03-22 11:00 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Arrêt 7 jours U3 AVR 2021: Entretien préventif des transformateur TP/TS | 2021-03-22 11:05 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | ARRET 7 JOURS U3 AVR 2021: Travaux de réparation de l'échangeur de la chambre à balais de l'alternateur | 2021-03-22 11:08 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ALTERNATEUR | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | ARRET 7 JOURS U3 AVR 2021: Rénovation de l'humidificateur chambre à balais U3 | 2021-03-22 11:13 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ALTERNATEUR | 34EL
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | Expertise venitlateur ; vidange et controle des paliers , dignoistique vibratoire et éventuel équilibrage | 2021-03-22 14:01 | Travaux terminés | 1 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyer le filtre du pompe fioul 10/TR3. | 2021-03-22 14:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Expertise ESP | 2021-03-22 15:01 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre | 34EL
4540fe9e-5d29-4d36-af0c-545beb0ff510 | EXPERTISE VENTILATEURS D'ETANCHEITE BROYEURS A &B | 2021-03-22 15:18 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état chaine décrasseur | 2021-03-23 08:48 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Révision decrasseur : ét élimination des anomlaies | 2021-03-23 08:58 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
42a5da99-1ad1-431a-9514-05c03eb97e95 | Inspection des Alimentateurs A/B/C/D: contrôle préventif, reglage des jeux ; et élimination des anomalies. | 2021-03-23 10:46 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34MC
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | Remise en état gaine aspiration VT AP A et B . | 2021-03-23 11:11 | Travaux terminés | 2 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MD
a994ac64-f27f-4967-83cc-3f1584a1dee9 | Inspection chaudière : ECO/SBT/RHT ( contrôle CND et élimination des anomalies ) | 2021-03-23 11:16 | Travaux terminés | 2 | Main burners U3 | 34MD
6f4b449e-c48f-44ac-9dca-a721c0b302b4 | défaut canal A protection reg 216 | 2021-03-23 11:20 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle réglementaire des installations électrique | 2021-03-23 12:22 | Préparé | 1 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt 7 jours U3: Contrôle réglementaire des installations électrique | 2021-03-23 12:22 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | Arrêt 7 jours U3: Remplacement de la carte d'alimentation défectueuse | 2021-03-23 12:29 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
e314db80-7505-4642-a351-071ebaa74305 | Arret 7 jours U3: Permanence palans et pont roulant | 2021-03-23 12:33 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Equipement de levage palans et ponts 00/30/40SMA | 34EL
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | Arrêt 7 jours U3: Permanence ascenseur | 2021-03-23 12:35 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | Arrêt 7 jours U3: Permanence Eclairage et prises de courant | 2021-03-23 12:37 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | Arrêt 7 jours U3: Contrôle outillage électriques | 2021-03-23 12:38 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Remplacement servomoteur pompe de lavage 10 U3 | 2021-03-23 14:54 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | conduite percé | 2021-03-24 08:21 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine critique coté mer . | 2021-03-24 08:55 | Travaux terminés | 1 | DECRASSEUR | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | prévoir remise en état électrofiltre ( la plus part des champs indisponible) | 2021-03-24 09:16 | Travaux terminés | 3 | SYSTEM ETG | 34MC
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | Prévoir la remise en état du filtre autonettoyant du système de lavage filtre tambour. | 2021-03-24 10:27 | Travaux terminés | 2 | PUMP STRAINER | 34MM
1d973a98-3b4c-4234-ae2c-2d77304a0127 | prévoir nettoyage les deux demi condenseur encrassé | 2021-03-24 10:27 | Travaux terminés | 3 | VIDE CONDENSEUR | 34MM
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c |  | 2021-03-24 11:39 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | prévoir le nettoyage des filtres d'aspiration des ventilateurs d'air scaner. | 2021-03-24 13:15 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | Sécheur de compresseur ETP11 déclenché par température élevée. | 2021-03-24 13:15 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
f9b65256-97ea-4e17-a6db-919544dc8ed9 | prévoir nettoyage filtre général étanchéité broyeurs | 2021-03-24 13:16 | Travaux terminés | 3 | SEAL AIR/COLD PRIMARY AIR DUCT PRESS | 34MC
8c1c9b07-87a4-4338-9ea7-8d78095d6611 | REV 7JRS U3 : ELIMINATION FUITE SUR circuit huile de commande | 2021-03-24 13:45 | Travaux terminés | 3 | RESERVOIR HUILE DE CONTRÔLE | 34MM
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | rev7jr U3 : permutation et nettoyage des filtres de graissage | 2021-03-24 14:01 | Travaux terminés | 3 | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
c52873d5-7cc5-474e-bb6a-993a7a33e449 | FIXATION DE MASSE D'EQUILIBRAGE CORP BP | 2021-03-24 14:06 | Travaux terminés | 3 | LP turbine | 34MM
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | Rev 7jrs U3 : Nettoyage et lavage des tubes condenseur | 2021-03-24 14:09 | Travaux terminés | 3 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Rev 7jrs U3 : nettoyage des plaques | 2021-03-24 14:34 | Travaux terminés | 3 | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | REV 7JRS : Nettoyage | 2021-03-24 14:38 | Travaux terminés | 3 | Echangeur Noria | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | REV 07jrs : entretien selon scope | 2021-03-24 14:44 | Travaux terminés | 3 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Rev 7jrsU3 : entretien selon scope | 2021-03-24 14:47 | Travaux terminés | 3 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
5baa1aef-ffd5-4a2d-b278-336750804204 | Rev 7jr : entretien tambour et dégrilleur | 2021-03-24 14:49 | Travaux terminés | 3 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34MM
8d246a3d-512d-4ec5-871a-c074380327fb | Rev7jrs : Inspection et nettoyage | 2021-03-24 14:52 | Travaux terminés | 3 | FOSSE EAU DE MER | 34MM
851bb2bd-449b-477e-9aa7-e370812cb8af | Rev 7jr U3: entretien centrale hydraulique by passe BP | 2021-03-24 14:56 | Travaux terminés | 3 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM
ec2b6e0b-4104-48d0-8150-7d28442f8535 | REV 7jr U3 : entretien centrale hydraulique by passe HP | 2021-03-24 14:59 | Travaux terminés | 3 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS HP | 34MM
c238bcf6-a34e-450b-96f0-1b54b5fac16f | prévoir le nettoyage les filtres moteurs des ventilateurs de soufflages. | 2021-03-25 07:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Registres aspiration air primaire et secondaire U3 | 34EL
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | Prévoir la mis en service de la commande automatique de filtre autonettoyant de système lavage de filtre tambour. | 2021-03-25 07:47 | Travaux terminés | 2 | PUMP STRAINER | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | préparation et mise en place d'un calléboutie au niveau passerelle coté tambour | 2021-03-26 08:57 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
6a70237a-8cc6-4acd-a4e5-6c3c9d2600af | REV7JR : inspection et contrôle règlementaire | 2021-03-26 10:24 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°1 | 34MD
6a70237a-8cc6-4acd-a4e5-6c3c9d2600af | REV 7JR : inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:44 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°1 | 34MM
a8fa2773-554b-4afc-8f1f-630b1e58cb92 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:46 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°2 | 34MM
c8c00c1b-0350-4332-bf9b-6464fb5c8f98 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:49 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:50 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
bc5d0ad3-d633-4442-9628-5c8c2b7113b8 | REV 7JRS : Inspection et contrôle réglementaire | 2021-03-26 10:55 | Travaux terminés | 3 | BACHE ALIM | 34MM
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | préparation d'une bride suivant model | 2021-03-26 11:27 | Travaux terminés |  | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD
913b92be-717a-4b77-8d8d-1128335e436d | vanne de barbotage non étanche . | 2021-03-28 08:18 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
b3fec8fa-50bf-4d6b-8321-2f84a7e4a78e | Prévoir nettoyage filtre noria N°20 | 2021-03-28 08:25 | Travaux terminés | 2 | DIF P ECH20 CCCW | 34MM
43a0043c-d35e-47e5-9acb-5d23a71dab3a | fuite de vapeur par prise de pression différentielle pompe de circulation chaudière N°12 | 2021-03-28 08:39 | Travaux terminés | 2 | BWCP B DIFFERENTIAL PRESS | 34CT
a18456a1-957d-458e-aca1-d793bdca3cf3 | prévoir contrôle distributeur d'air de commande de la vanne de purge normale BP4 (fermeture fréquente de la vanne) | 2021-03-28 08:39 | Travaux terminés | 2 | Purge normale BP 4 | 34CT
eb27e84f-f51c-4ec9-9e2b-58ab70e468b2 | Prévoir appoint d'huile pompe noria non secouru N°20 | 2021-03-28 15:24 | Travaux terminés | 2 | Pompe Noria non secourue | 34MM
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | défaut de niveau sas coté Safi (control de niveaustat a prévoir) | 2021-03-28 16:10 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | control des tamis a prévoir . | 2021-03-29 10:45 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Dysfonctionnement de compresseur ETP10 (défaut de surcharge moteur anormale). | 2021-03-30 08:34 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL
80663486-c2da-42bf-9a24-236cf50eda23 | fuite de charbon pulvérisé par bride du conduite broyeur B angle 3 | 2021-03-30 23:00 | Travaux terminés | 2 | BUSETTE DE CHARBON PULVÉRISÉ ÉLEVATION B CORNER 3 | 34MC
432db810-f87c-4925-b0ae-7023c17bec56 | fuite importante CP par bride entrée chaudière angle A3 | 2021-03-30 23:02 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 3 | 34MC
afa45346-f6b2-4fc9-9555-59ebe7647bc3 | Arrêt 7 jours U3: Echange standard groupe de climatisation de la salle d'excitation U3 | 2021-03-31 08:41 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | VENTILATION LOCALE ELECTRIQUE U3 | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Les filtres moteurs Broyeurs A et D Encrassés | 2021-03-31 14:35 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Elimination fuite d'air chaud et remis en état broyeur | 2021-04-05 09:37 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | Sécheur indisponible , température élevée 114°c. ( seuil normale entre 0 et 7 °c). | 2021-04-07 08:16 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Découpage d'une tole | 2021-04-07 09:09 | Travaux terminés |  | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | CONTROLE PREVENTIF SYSTEME D'INJECTION SO3 ET ELIMINATION ANOMLAIES | 2021-04-08 09:32 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | FAUSSE INDICATION DU TRANSMETTEUR DE NIVEAU DECRASSEUR. | 2021-04-08 10:26 | Travaux terminés | 1 | DECRASSEUR | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir contrôler le transmetteur de niveau ultrasonic (un défaut de l'écho est affiché) | 2021-04-08 14:23 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | fuite d huile au niveau bride entrée centrifugeuse | 2021-04-09 13:36 | Travaux terminés | 2 | Système huile turbine | 34MM
43e83376-3aed-4251-a6ef-813ac4af8ebd | prévoir appoint de huile palier coté moteur de ventilateur air primaire A | 2021-04-10 09:00 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur d'air primair A | 34MC
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | DEFAUT FIN DE COURSE DE FERMETURE VANNE D APPOINT SECOURS CONDENSEUR . | 2021-04-10 16:36 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | ECART DE MESURE DE PRESSION DP CAISSON D AIR FOYER. | 2021-04-10 16:37 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir un contrôle du moteur de la pompe 10 fioul ( déclenchement répétitif ). | 2021-04-11 12:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Remise en état blindage broyeur | 2021-04-12 08:25 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fuite au niveau de dans la garniture de la pompe. | 2021-04-12 08:59 | Travaux terminés | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fuite de fioul ( goutte à goutte) au niveau de la garniture de la pompe fioul 10. | 2021-04-12 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | champ 6B inspection a prévoir | 2021-04-13 10:13 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
b2dd9060-08c3-4aaf-8a5b-3fe5f06d8803 | REMISE EN ETAT REGISTRE AIR FROID BROYEUR D | 2021-04-13 12:06 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34CT
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | SOUFFLAGE DES PRISE DE PRESSION DP BROYEUR | 2021-04-13 15:05 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34CT
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | Expertise venitlateur ; vidange et controle des paliers , dignoistique vibratoire et éventuel équilibrage | 2021-04-14 08:42 | Travaux terminés |  | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC
511f48c1-a865-4a38-a048-de25545bb32e | échappement d'air de commande clapet assisté du soutirage 6 (trop de bruit) | 2021-04-14 09:00 | Travaux terminés | 3 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | PREVOIR NETTOIYER LE FILTRE DE LA POMPE . | 2021-04-14 09:11 | Travaux terminés | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Dégagement des portes grillage haut suite risque de chute | 2021-04-14 10:18 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | pression de refoulement est faible. | 2021-04-14 10:30 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | Expertise venitlateur ; vidange et controle des paliers , dignoistique vibratoire et éventuel équilibrage | 2021-04-15 08:46 | Travaux terminés | 1 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC
2f09d325-2ada-4de4-a8d1-95d37cc75cdd | CHANGEMENT SERVOMOTEUR DU REGISTRE AIR FROID | 2021-04-15 09:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR D. | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | un control de vanne a flotteur a prévoir. | 2021-04-15 09:55 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | un control de la vanne a flotteur a prévoir . | 2021-04-15 09:55 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir le réglage de la vanne a flotteur. | 2021-04-16 09:30 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
5b4a9c58-fb5b-498b-a3b4-3cb1d7701184 | conduite de transport des C-V percé | 2021-04-16 11:20 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | température enlevée (76c). | 2021-04-16 11:50 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir la remise en état de l'éclairage alentour des alimentateurs. | 2021-04-17 11:50 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe . | 2021-04-18 09:53 | Travaux terminés | 1 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | fuite d'huile au niveau de la pompe GHC10 | 2021-04-18 09:53 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir contrôler le sécheur d'ETP 12 (e défaut). | 2021-04-19 09:50 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME ETP | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | moue de chaine coté mère | 2021-04-19 09:51 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le bouchage dans le canal de rejet coté terre du décrasseur. | 2021-04-19 09:51 | En préparation | 1 | DECRASSEUR | 14ENV
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | prévoir contrôler la vanne de purge du sécheur. | 2021-04-19 09:51 | Travaux terminés | 1 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGG | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 ( mou de chaine). | 2021-04-20 09:10 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | FUITE D'HUILE PAR GARNITURE MECANIQUE CENTRIFUGEUSE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE TR 3 | 2021-04-20 10:03 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
13f7d1d0-59c1-4abb-9b35-4aefc92154ca | prévoir appoint de huile réducteur de ramoneur réchauffeur d'air | 2021-04-21 09:00 | Travaux terminés | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 (Mou de chaine). | 2021-04-21 09:20 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite cendre lourde au niveau trémie décrasseur | 2021-04-21 10:33 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage des boulons racleur décrasseur | 2021-04-21 10:36 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | remise à l'état du racleur de nettoyage du décrasseur TR3. | 2021-04-21 13:18 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | PRESENCE FUITE D'HUILE PAR RESISTANCE AU NIVEAU DE LA SATION D'HUILE DE GRAISSAGE BROYEUR D. | 2021-04-22 09:00 | Travaux terminés | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | vanne pneumatique d'air de combustion désaccouplé. | 2021-04-22 09:15 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
7de15f76-8b1a-44e8-b734-e346af9c4709 | REMISE EN ETAT BOITE DE JONCTION MOTEUR PPE EAU DE MER | 2021-04-22 09:58 | Travaux terminés | 1 | Moteur pompe eau de mer 20 | 34CT
051c5299-ef82-4028-a906-450e0e8025ec | CONTROLE ET REMISE EN ETAT NOUVEAU PURGEUR SOUS REGISTRE AIR FROID BROYEUR D | 2021-04-22 15:49 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE BROYEUR D | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 bloqué | 2021-04-25 09:07 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 déclenche | 2021-04-25 09:08 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Remise à l'état le calorifuge du réchauffeur d'air (système SO3). | 2021-04-25 12:37 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MD
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | Blocage de la vanne manuel de purge sécheur ETP11 en position ouvert. | 2021-04-25 12:37 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | bruit anormale au niveau de la pompe fioul 10 (encrassement filtre ). | 2021-04-26 08:44 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | Modification de la tyauterie de la nouvelle pompe | 2021-04-26 10:35 | Travaux terminés |  | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Défaut de niveau haut de melter. | 2021-04-27 12:28 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de découpage et soudage décrasseur | 2021-04-27 13:48 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
d8d7954d-6607-4d69-9e92-a6262c8972b8 | Manque d'alimentation de la vanne de refroidissement de SO2. | 2021-04-27 14:28 | Travaux terminés | 2 | Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | serveur de communication N1 en défaut | 2021-04-28 06:43 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | conduite de transport des cendres volants bouchée. | 2021-04-28 08:41 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Soudage du tige guide ramoneur IK30 | 2021-04-28 09:14 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | joints des vannes entrée sas non étanche,(chute de pression). | 2021-04-28 09:29 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | vanne de convoyage non étanche. | 2021-04-28 09:30 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | prévoir une inspection général. | 2021-04-28 09:40 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | SOUFFLAGE TUBE DE PITOT | 2021-04-28 14:36 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir contrôle résistance de chauffage système SO3 TRANCHE 3 | 2021-05-01 10:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | la nouvelle pompe d'ammoniaque besoin branchement électrique | 2021-05-01 10:14 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | la pompe d'injection d'ammoniaque N°02 tranche03 est en défaut | 2021-05-01 10:14 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
4a74380d-de61-4575-87e5-3c758bb4051b | bruit anormal ventilateur groupe N 2 transformateur principal | 2021-05-01 10:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT TP | 34EL
3d5e5357-b856-4463-bbb6-f76ee035576e | prévoir control résistances de chauffage huile centrifugeuse (les résistances ne s'enclenche pas lors du Mise en service ) | 2021-05-01 10:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELEMENT DU CHAUFAGE / HEATER | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | les champs 1234A ET 125B déclenché par minimum tension, | 2021-05-01 10:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | défaut d'éclairage - milter - station de pompage eau déminéraliser . | 2021-05-01 10:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au niveau 3 et au voisinage des alimentateurs chaudière 3 | 2021-05-01 10:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage l'entourage centrifugeuse,caisse a huile de graissage Turbine | 2021-05-02 10:23 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Eclairage indisponible au endroits suivantes : -station de pompage eaux déminéralisée. -Station de pompage eaux brute. -toit de l'électrofiltre u 4 . -chemin de câble niv -4 . | 2021-05-02 11:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE BOOSTER N°20 | 2021-05-02 15:14 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état chaine décrasseur | 2021-05-04 08:49 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | fuite d'eau au niveau du circuit de refroidissement garniture mécanique pompe principale . | 2021-05-04 10:11 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remise en état tole de blindage convoyeur economiseur bas | 2021-05-04 15:47 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remise en état câble de mise à la terre au voisinage de réservoir CO2 U3. | 2021-05-05 10:21 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite au niveau du raccord du manomètre au refoulement de la pompe. | 2021-05-05 14:44 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | prélèvement d'échantillon d'huile pour le Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:22 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | prélèvement d'échantillon d'huile pour Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:22 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | prélèvement d'échantillon d'huile pour Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:23 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | prélèvement d'échantillon d'huile pour Lundi 10/05/2021 | 2021-05-09 10:23 | Travaux terminés | 1 | Système huile turbine | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | Prévoir changement de la pompe doseuse d'ammoniaque | 2021-05-10 10:56 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | pompe ne refoule pas | 2021-05-10 14:58 | Travaux terminés |  | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | pompage de la vitesse alimentateur "C3" même en manu | 2021-05-11 10:17 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C | 34CT
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | prévoir l'étalonnage alimentateur B3 suite au changement de sa bande | 2021-05-11 10:18 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Manque d'éclairage au niveau des Alimentateurs | 2021-05-16 05:20 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | COAL FEEDER A | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fuite d'air chaud au niveau de la gaine des résistances chauffante . | 2021-05-16 08:44 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MD
b2d50bb2-dfaa-40c5-ab78-b832fc41c13c | Détachement du flexible de la pompe de chloration 20 "TRANCHE 4". | 2021-05-16 08:44 | En préparation | 1 | COAL WEETING PUMP | autres
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | fuite CV par percement conduite vers racleur haut aval vanne d'isolement. système d'évacuation économiseur tr3 | 2021-05-16 08:45 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | prévoir la mise en état du convoyeur bas système ECO | 2021-05-16 08:45 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETA | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau de la vanne convoyage (champ 1B) | 2021-05-16 08:45 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B. | 2021-05-16 08:46 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | fuite par raccord au niveau de la centrifugeuse | 2021-05-16 16:17 | Travaux terminés | 2 | Système huile turbine | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Elimination fuite C-V au niveau conduite vidange trémie économiseur | 2021-05-17 08:19 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Inspection des broyeurs - contrôle préventif, réglage des jeux ; et élimination des anomalies. | 2021-05-17 08:30 | Travaux terminés | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MC
3d865551-a40f-46a6-b73d-56b5137d844e | percement au dessous trappe de trémie de charbon broyeur D | 2021-05-17 10:51 | Travaux terminés | 2 | COAL BUNKER D OUTLET | 34MD
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | EXPERTIS DES VENTILATEURS D'AIR PRIMAIRE A & B | 2021-05-18 09:00 | Travaux terminés | 2 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC
9cefba9b-24ac-4299-809b-526f1eb0f34e | Vibration dépasse l alarme au niveau des paliers ventilateur air primaire A | 2021-05-18 09:03 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur d'Air Primaire A | 34MC
43e83376-3aed-4251-a6ef-813ac4af8ebd | fuite d'huile au niveau palier du ventilateur d'air primaire A. | 2021-05-18 09:29 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur d'air primair A | 34MC
43e83376-3aed-4251-a6ef-813ac4af8ebd | prévoir contrôle vibration excessive ventilateur air primaire A | 2021-05-18 09:31 | Travaux terminés | 1 | Ventilateur d'air primair A | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Expertise réchauffeur d'air , nettoyage et lavage des paniers , | 2021-05-18 09:41 | Travaux terminés |  | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Expertise Réchauffeur d'air ; remise en etat des etancheités | 2021-05-18 09:43 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
c021dedd-649a-47ef-8cdf-4f5238ea3285 | REVISION DES REGISTRES D'AIR ET FUMEE ET ELIMINATION ANOMALIES | 2021-05-18 09:44 | Travaux terminés | 2 | Mill air system, carrier air system U3 | 34MC
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | prévoir lavage réchauffeur d'air LJ encrassé | 2021-05-18 09:45 | Travaux terminés | 3 | Air heater | 34MC
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | coincement registre aspiration ventilateur air primaire A | 2021-05-18 09:54 | Travaux terminés | 3 | Ventilateur de souflage A | 34MC
43e83376-3aed-4251-a6ef-813ac4af8ebd | présence des tôles au niveau des aspirations ventilateurs air primaires A et B | 2021-05-18 10:52 | Travaux terminés | 3 | Ventilateur d'air primair A | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Expertise ESP : contrôle et vidange des trémies, inspection des EE et ER , contrôle des équidistance et dégagement des fils émissifs cassés et de corps étranger. | 2021-05-18 23:00 | Travaux terminés | 2 | ELECTROFILTRE A | 34MC
51949f92-b333-4134-bb33-e34ba7b0fa6e | EXPERTISE DES VENTILATEURS DE SOUFFLAGE A&B | 2021-05-19 08:54 | Travaux terminés | 1 | Instrumentation ventilateur air primaire et air secondaire U3 | 34MC
a605fecc-a3f6-438a-a00f-d28f47b3dde6 | fuite importante cendre volant chaudière entrée angle D4 chaudière | 2021-05-19 09:27 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur D / foyer angle 4 | 34MC
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | Décalorifugéage et calorifugéage de la vanne | 2021-05-19 13:38 | Travaux terminés |  | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MD
ed18f789-b161-48ed-be7e-158a8d4c2668 | calorifugéage des portes des rechauffeurs BP | 2021-05-19 13:41 | Travaux terminés |  | Réchauffage BP & Bache alimentaire | 34MD
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | Remplacement des grillages du silencieus des ventilateurs d'air pimaire AetB | 2021-05-19 13:44 | Travaux terminés |  | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MD
6b284bed-843d-4f49-a5b4-efa00f6f11e7 | Prévoir contrôlé l'injecteurs SO3 N° 4 ( bouchage ) . | 2021-05-19 13:48 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 4A | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Upgrade panel view ESP | 2021-05-19 13:54 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP par joint d'étanchéité gaine entre broyeur A ET angle1 entre chaudière tr3 | 2021-05-20 04:48 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
67015677-4c18-4a60-9008-7ee3126ce698 | Ajout vanne d'isolement pour instrumentation pompe n20 | 2021-05-20 08:18 | Travaux terminés |  | vanne isolation instrumentations pompe de circulation chaudiére | 34MD
fd5076f4-534f-4682-b565-958e1e442fd6 | Soudage de la conduite de commande des vannes turbunes | 2021-05-20 08:32 | Travaux terminés |  | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34MD
5087e20a-6713-4ad3-9774-56b160b9f454 | Prévoir la remise en état de la vanne fioul du CD4. | 2021-05-20 09:00 | Travaux terminés | 1 | CORNIER 4 FUEL OIL HIGH POINT VENT | 34MC
78af4e21-e696-465d-b386-9cb3666a29c8 | Remise en état calorifuge | 2021-05-21 08:16 | Travaux terminés |  | INJECTEUR SO3 1A | 34MD
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Remise en état du calorifuge | 2021-05-21 08:21 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
3d5ed226-70ba-4540-925d-af70c4a9a7c5 | Expertise des vt tirage A et B | 2021-05-21 08:46 | Travaux terminés | 2 | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 10 . | 2021-05-21 10:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | Controle soudure bay-pass HP | 2021-05-21 13:21 | Travaux terminés |  | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MD
1fd5c008-d70a-4088-84db-86eee1884bc3 | Remise en état du calorifuge | 2021-05-22 08:23 | Travaux terminés |  | INJECTEUR SO3 2A | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Remise en état calorifuge au dessus décrasseur | 2021-05-22 12:57 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
93c2e266-2257-4766-81e4-77c6148613bd | Remise en état du calorifuge | 2021-05-23 08:24 | Travaux terminés |  | INJECTEUR SO3 3A | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Extraction du ramoneur IK56 de l'interieur de la chaudiere | 2021-05-23 10:55 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
42989544-196d-4e9e-b409-98c9b42ad32b | Remplacement conduite purge percé | 2021-05-24 08:03 | Travaux terminés |  | Isolement Entrèe Vanne Purge 3% | 34MD
6b284bed-843d-4f49-a5b4-efa00f6f11e7 | Remise en état du calorifuge | 2021-05-24 08:26 | Travaux terminés |  | INJECTEUR SO3 4A | 34MD
ee387f7b-2605-4879-a8e4-5490bf5558f7 | insertion d'une manchette sur aspiration ppe extraction 30lcb20 | 2021-05-24 09:31 | Travaux terminés | 1 | Equipements communs ligne d'extraction | 34MD
29efb0ca-6466-4b50-8e18-db3cb329f282 | fuite vapeur à localiser porte visite ballon de purge continue | 2021-05-24 13:53 | Travaux terminés | 2 | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MC
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | percement au refoulement de la pompe au dessous du clapet hydraulique (fuite d'eau ). | 2021-05-24 13:54 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MD
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | Inspection et vidange de la sas coté Safi. | 2021-05-24 13:54 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | INCLAINISON BLOQUEE AU MAXIMUM | 2021-05-24 19:00 | Travaux terminés | 1 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
ae5f5731-1e75-43a5-b460-7e7ac6fdcd69 | prévoir contrôle mesure de température coussinet pompe alimentaire N°10 | 2021-05-25 08:23 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Coussinet Coté Moteur de PA10 | 34CT
ae97b91c-626f-4958-84f4-8b23c6d6ad7a | léger fuite d'eau par raccord au niveau du transmetteur de pression entrée corp BP ( prise du cross over ) | 2021-05-25 08:25 | Travaux terminés | 2 | P LPT EXHAUST | 34CT
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | prévoir contrôle distributeur pompe N°10 huile de commande bypasse BP (T° élevée / pression constante) | 2021-05-26 08:24 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | l'injection de la pompe est faible | 2021-05-26 08:26 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
58944164-b687-4315-811c-083393e97607 | fuite d'eau au niveau de la vanne d'isolement du transmetteur de niveau BP4 (30LCC40CL002A) | 2021-05-26 08:26 | Travaux terminés | 2 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM
bb60158a-b410-4fa5-b654-e988d6fddacc | prévoir l'ouverture de l'isolement de la purge VS (cassée fermer) | 2021-05-26 08:37 | Travaux terminés | 2 | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM
5d871a2a-d45b-4fe1-9de6-3adb7f624b83 | prévoir la remise en état de servomoteur vanne de refoulement ppe d'extraction N10. | 2021-05-26 14:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 1 | 34EL
30f705d0-64e2-49ba-82e1-e79f4b4af572 | prévoir remise en état sélecteur de commande moteur soutirage N6. | 2021-05-26 14:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Soutirage l N° 6 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Découpage et soudage des boulons et coquilles des raclettes décrasseur | 2021-05-27 10:05 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
187a59df-c6ed-46f5-b141-9b37d975f8b7 | fuite par presse étoupe vanne d'isolement amant transmetteur de niveau réchauffeur BP4 | 2021-05-27 12:26 | Travaux terminés | 3 | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM
bc5d0ad3-d633-4442-9628-5c8c2b7113b8 | Remise en état calorifuge trous d'homme bache alimentaire | 2021-05-28 08:29 | Travaux terminés |  | BACHE ALIM | 34MD
17968e29-6a3d-43e0-a0b1-daed276a2242 | manque serrure plaque a borne moteur broyeur B | 2021-05-30 11:06 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR B | 34EL
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | fuite des cendres volantes en amont de la vanne de convoyage . | 2021-05-30 11:54 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Bruit anormal au niveau système économiseur Bas | 2021-05-30 11:55 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Les crépines des pompes de soufre 10 et 20 encrassées (bas débit de soufre). | 2021-05-30 14:40 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
68d6d501-4b2c-4c59-80a2-a3542cada492 | légère fuite d'huile dans la partie supérieur de réfrigérant huile de graissage turbine N:1 | 2021-05-31 08:37 | Travaux terminés | 2 | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
a6607be9-717b-4900-8ad5-c7eb9b3714c4 | fuite d'eau au niveau de la vanne inférieur d'isolement niveau visuel HP7 | 2021-05-31 08:38 | Travaux terminés | 2 | Isolement instrumentattion réchauffeur HP 7 | 34MM
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | fuite d'eau au niveau de la vanne régulation niveau normale HP6 | 2021-05-31 08:38 | Travaux terminés | 2 | Purge normale HP 7 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir changement cadre H2 N°1527 vide | 2021-05-31 08:38 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir Contrôle variateur de vitesse pompe SO3 N°1 | 2021-06-01 08:23 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
b32f5be6-fe4e-42e1-9e01-5ed2011f845e | Problème fin de cours de rétraction IK56 | 2021-06-01 08:23 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°56 TYPE IK | 34EL
c1b7aef0-0fc0-45cb-befc-cad5445f8af8 | RENOVATION SYSTÈME DE COMMANDE DES ALLUMEURS ET BRULLEURS ANGLE AB1 | 2021-06-02 10:12 | Travaux terminés |  | CORNER 1 EL AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT
e459eb32-2754-4b96-a478-c8fb96a13a84 | RENOVATION SYSTÈME DE COMMANDE DES ALLUMEURS ET BRULLEURS ANGLE AB3 | 2021-06-02 10:14 | Travaux terminés |  | CORNER 3 EL.AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT
03117b07-2620-4faa-82ed-4e1987847531 | Perte mesure température Charbon Alimentateur C | 2021-06-03 08:20 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Charbon Alimentateur C | 34CT
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Fuite des cendres volantes au niveau du cœur de la vanne de convoyage du champ 1A. | 2021-06-04 08:37 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | Prevoir remise en etat FDC decharge broyeur | 2021-06-04 15:28 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de décrasseur | 2021-06-05 14:59 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | présence moue de chaîne important avec accrochage des raclettes sur le blindage . | 2021-06-05 21:29 | Travaux terminés | 1 | DECRASSEUR | 34MC
cc584717-c626-4c20-a639-c9a2e30278f2 | prévoir control système air étanchéité des gaines sortie alternateur ( manque de redondance entre les deux filtres ) | 2021-06-06 09:50 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | DETENDEUR D'AIR | 34EL
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | défaut électrique de moteur pompe d'injection phosphate TR04 | 2021-06-06 15:35 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Déraillement de la chaîne du décrasseur. | 2021-06-07 08:51 | Travaux terminés | 1 | DECRASSEUR | 34MC
a72a5331-6a9b-4ff3-a398-020464c2c69f | prévoir la remise en place du bouchon de détection de fuite du réfrigérant excitation | 2021-06-07 14:39 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | T,LEAK BRUSHG NDE | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyer le filtre de pompe fioul 10/TR3. | 2021-06-08 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Joint dilatation entre réchauffeur d'air et électrofiltre fissuré | 2021-06-08 10:48 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir contrôle Burner système SO3 Tranche 3 | 2021-06-09 00:48 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Préparation d'un racleur décrasseur | 2021-06-09 08:41 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
544ab00c-fd61-41db-80f2-57768a439b4b | La tige de guidage câble d'alimentation électrique Ramoneur IK29 cisailler. | 2021-06-09 09:43 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK29 | 34MC
64fd53a8-fb6f-4270-a8e4-c9e26ccbc110 | Fuite d'air chaud au niveau du joint du détecteur de niveau sas refus Broyeur C . | 2021-06-09 09:46 | Travaux terminés | 2 | Détecteur de Niveau Haut SAS Refus Broyeur C | 34CT
2a223c8b-316e-4538-80ad-4a41736e2565 | fuite vapeur par PE ramoneur IK 07 | 2021-06-10 08:45 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°7 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
62ff5839-8c73-4e19-941c-b044f3dd4216 | la soupape eau déminéralisée circuit eau refroidissement stator a contrôler ( s'ouvre de temps a autre ) | 2021-06-10 08:55 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM
913b92be-717a-4b77-8d8d-1128335e436d | inspection de la sas ( problème de maintient de la pression.) | 2021-06-10 10:28 | Travaux terminés | 1 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Une tamis du filtre tambour déchiré . | 2021-06-10 12:17 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Appoint d'huile de compresseur ETP12. | 2021-06-11 09:00 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | prévoir remettre en état l'aimant qui attaque les fin-de-courses du ramoneur IK6 TR3 | 2021-06-11 12:59 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Remise en état des toles de bardage électrofiltre | 2021-06-11 13:35 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MD
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir contrôler le niveau d'huile. | 2021-06-13 08:19 | Travaux terminés | 1 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
332a32a4-92c3-4f04-b58a-42b05870522c | pompes a vide boite a eau condenseur indisponibles | 2021-06-13 08:47 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | PP 50 DESCHARGE | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fuite de vapeur à coté de la bâche à égoutture de la station de pompage fuel . | 2021-06-13 09:54 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Fuite d'eau de mer au niveau de la collier de dépannage en aval du clapet hydraulique du PAC 20 . | 2021-06-13 09:54 | Travaux terminés | 1 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Percement au niveau du goulotte de décrasseur tr3. | 2021-06-13 09:55 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETA | 34MD
23a923c7-a7a7-4e0d-8624-38f31932c652 | fausse indication du débitmètre du soufre. | 2021-06-13 14:35 | Travaux terminés | 1 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de découpage et soudage chaine d"crasseur | 2021-06-14 09:15 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | prévoir remise en état racleur du convoyeur alimentateur B. | 2021-06-15 08:35 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fuite au niveau de la garniture mécanique de la pompe fioul 10. | 2021-06-15 08:49 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | Prévoir la mise en état indicateur de pression de refoulement pompe noria secourue n°20 (1430PJA20CP501) | 2021-06-15 09:34 | Travaux terminés | 2 | Pompe Noria secourue | 34CT
d8d7954d-6607-4d69-9e92-a6262c8972b8 | vérifier l'alimentation électrique de la vanne régulatrice ventilateur de refroidissement . | 2021-06-15 09:35 | Travaux terminés | 2 | Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 | 34CT
8072f74d-e8d8-40d4-b106-6b77657d64a0 | Prévoir la mise en état indicateur de pression de refoulement pompe noria secourue n°10 | 2021-06-15 10:39 | Travaux terminés | 2 | Pompe Noria secourue | 34CT
73931c32-6a3e-43a8-97bc-707051043fa8 | Manque de bouchant détecteur de fuite réfrigérant excitatrice | 2021-06-15 13:49 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | T,LEAK BRUSHG DE | 34EL
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | fuite d'eau par garniture mécanique au niveau pompe Noria secourue 20. | 2021-06-16 08:53 | Travaux terminés | 2 | Pompe Noria secourue | 34MM
fdb9636a-3db9-462c-8e03-52c47bd9e0de | Prévoir la mise en état de la vanne d'évent de la pompe noria secourue n°20 | 2021-06-16 08:53 | Travaux terminés | 2 | Pompe Noria secourue | 34MM
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 20/TR3. | 2021-06-16 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Elimination fuite vapeur au niveau clapet rechauffeur fioul | 2021-06-17 08:07 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
261feb04-e1cf-4973-bf34-79ea5ad4c809 | Remise en état tole de bardage gaine ventilateur de tirage B | 2021-06-17 08:40 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage B | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Remise à l'état de dégrilleur tranche 3. | 2021-06-17 09:30 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
7e769ccc-6866-46a6-8af2-f16628799fd0 | prévoir mettre en place le flexible d'air de commande de la vanne. | 2021-06-18 13:04 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | percement au conduite d'alimentation charbon au broyeur c | 2021-06-20 08:45 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | contrôle ,suivi et élimination des anomalies de decrasseur U3 | 2021-06-21 09:07 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETA | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | fuite de vapeur au niveau du purgeur automatique du réchauffeur . | 2021-06-21 09:17 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 10/TR3. | 2021-06-22 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
892dbef5-d21b-439c-8503-eb5543aebca4 | vanne de convoyage champ 1A ( un control d'étanchéité a prévoir) | 2021-06-22 12:33 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Remise en état tôle Dégrilleur | 2021-06-22 15:20 | Travaux terminés |  | Dégrilleur | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Préparation des manchettes CV | 2021-06-22 15:31 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
6c650b23-3404-411f-a365-d517b658f5ae | bouchage au niveau de la sas a refus broyeur B. | 2021-06-24 08:57 | Travaux terminés | 2 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR B | 34MC
6b71cdd2-89bd-487a-ab99-5132249d00d9 | prévoir contrôle alimentateur "C3" pompage | 2021-06-25 08:30 | Travaux terminés | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE LA BANDE D'ALIMENTATION AL | 34MC
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | défaut de signalisation pompe. | 2021-06-26 13:08 | Travaux terminés | 1 | Pompe eau stator | 34CT
098e8097-6fe7-4193-b4bc-1a28a7f94070 | DEFAUT REGISTRE ASPIRATION VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B(passe en mode manuelle) | 2021-06-27 08:23 | Travaux terminés | 2 | Registre d'aspiration du ventilateur d'air primaire B | 34CT
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-06-27 08:23 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
941fd3b3-20a0-4045-8cc1-27bcb487b7a0 | fuite de vapeur par raccord. | 2021-06-27 08:24 | Travaux terminés | 2 | CORNER 3 EL AB ATOMAZING STEAM PRESSURE | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Manque d'éclairage au niveau du station de pompage de l'eau déminéralisé. | 2021-06-27 08:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
65bceebc-564e-4047-b735-768b122ecebb | Manque d'éclairage au station de réchauffage fioul TR3. | 2021-06-27 08:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | INDICATEUR DE NIVEAU VISUEL | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir la remise en service des extracteur toit salle de machine | 2021-06-27 08:32 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | éclairage indisponible au réchauffeur fioul U3 | 2021-06-27 10:50 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34EL
d17ccffd-243d-4df0-a6bf-342787bba56d | Contrôle et nettoyage des bruleurs fioul | 2021-06-27 10:51 | Travaux terminés | 1 | Système d'alimentation en fioul | 34MC
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | prévoir inspection des sas champ 5A | 2021-06-27 10:51 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | prévoir inspection des sas de champ 1A | 2021-06-27 10:52 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | prévoir inspection des sas de champ 2A | 2021-06-27 10:52 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
7791b1e9-ea5d-4262-ace8-7055d5ebd910 | fuite CP au niveau de la conduite de décharge du broyeur B, vers l'angle 3 | 2021-06-27 10:52 | Travaux terminés | 2 | PULV B CORNER 3 DISCHARGR VALVE | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Fuite des cendres au niveau du porte Viste, champ 3A/TR3 sas coté Jadida. | 2021-06-27 10:52 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Prévoir contrôler la vanne de convoyage 1A/TR3. | 2021-06-28 09:41 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | prévoir changer le silicagel du transformateur principal tr3 | 2021-06-28 11:40 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Prévoir contrôler les champs électriques 1A ET 2A tranche 3 ( les paramètres électriques sont dégradés). | 2021-06-28 11:40 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de découpage et soudage des raclettes décrasseur | 2021-06-28 13:27 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Souflage des filtres des moteur MT U3 | 2021-06-30 16:11 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | netoyage et souflage des radiateurs du transformateur TP3 | 2021-06-30 16:13 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Aggravation fuite d'eau par clapet de refoulement eau de mer. | 2021-07-04 09:24 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MD
4290108c-8066-49b7-846a-3638d7d0f8a3 | dégradation du raccord du flexible de commande du servomoteur du clapet. | 2021-07-04 11:29 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR VANNE CLAPET AU REFOULEMENT DE LA POMP | 34MM
f2c616d1-134d-48fc-a1e9-3b81f04342a0 | fuite d'huile goutte a goutte au soupape modératrice turbine | 2021-07-04 11:29 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34MM
1fa16fae-8028-4db8-bfb3-9e80e64365b1 | prévoir fixation conduite huile de commande soupape turbine (niveau 11). | 2021-07-04 11:30 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
0d1bd83c-f19d-4052-815b-e7b26efa69d3 | la vanne de débit nul d'eau d'extraction non étanche | 2021-07-04 11:30 | Travaux terminés | 2 | VANNE RÉGULATRICE | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | la pompe d'injection phosphate N°01 ne débit pas | 2021-07-04 11:31 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
b2f60e78-c50c-4740-953e-0d809d0196f3 | prévoir appoint de huile. | 2021-07-04 11:32 | Travaux terminés | 2 | RESERVOIR HUILE DE CONTRÔLE | 34MM
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | prévoir appoint de huile. | 2021-07-04 11:32 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 2 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint de huile. | 2021-07-04 11:32 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | MANQUE VOLANT DE LA VANNE MANUEL D ISOLEMANT APPOINT NORIA BACHE INF (1430GHC10AA006) | 2021-07-04 11:32 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | MANQUE VOLANT DE LA VANNE MANUEL D ISOLEMANT APPOINT NORIA BACHE INF (1430GHC10AA009) | 2021-07-04 11:33 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | fuite d eau par conduite d appoint noria bâche inferieure (niv 7) | 2021-07-04 11:33 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MD
dc2529de-165d-43ff-9fad-ea96f49f8f3d | ECART DE MESURE ENTRE TRANSMETTEURS DEMESURE T°C GAZ ENTREE RECHAUFFEUR D AIR RLJ. | 2021-07-04 14:02 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | prévoir nettoyage au dessus et au voisinage de moteur broyeur C. | 2021-07-04 14:33 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Vibration au niveau de la pompe de lavage 20 du filtre tambour . | 2021-07-05 11:05 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6b242dc0-14da-4fd3-a3d6-9b7038366f9f | Préparation d'un bac de retention des huiles ramoneur rechauffeur d'air | 2021-07-06 08:35 | Travaux terminés |  | Soupape | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | faible pression au refoulement de la pompe de lavage 10 du filtre tambour. | 2021-07-06 09:45 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe. | 2021-07-06 09:45 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir Appoint CO2, BACHE CO2 | 2021-07-07 14:11 | En préparation | 2 | unité 03 | HSD
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | la pompe ne débit plus | 2021-07-08 08:49 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
e91e9a73-46cf-46e9-86b8-dfd99a77f706 | la pompe ne débit plus | 2021-07-08 08:49 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Prévoir nettoyer les filtres double de refroidissement du PAC 10 et PAC 20 . | 2021-07-08 08:49 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | déclanchement du moteur de la pompe de lavage 10 | 2021-07-08 09:57 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
ccded49b-32bc-47a8-960f-76eac5502e97 | affichage alarme "armoire contact" de l'alimentateur D TR3 | 2021-07-08 09:57 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | COAL FEEDER D ARMOIRE | 34EL
7c91d417-3c02-4d43-8547-09268d6a7fc7 | fuite CP au registre D'isolement CP angle D1 entrée chaudière | 2021-07-08 10:11 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur D / foyer angle 1 | 34MD
9739f53f-e7f0-4df7-95f2-897c7806e2e4 | Percement de la conduite du champ 1B au niveau du coude en haut du silo . | 2021-07-08 10:11 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | fausse indication du manomètre de refoulement de la pompe. | 2021-07-09 08:26 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | fausse indication du manomètre de refoulement de la pompe. | 2021-07-09 08:27 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34CT
ccded49b-32bc-47a8-960f-76eac5502e97 | affichage d'une alarme "chargeur contact" de l'alimentateur D | 2021-07-09 08:28 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER D ARMOIRE | 34CT
03d73dd6-616e-4c82-9bd9-27ff469f1daf | fuite charbon pulvérisée au niveau de la trappe de sortie broyeur A . | 2021-07-09 09:11 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Fabrication table de blindage pendulaire | 2021-07-09 11:00 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Racleur Alimentateur C hors service | 2021-07-11 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | broyeur C | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | cisaillement métal de la goulot coté mer . | 2021-07-11 12:07 | Travaux terminés | 3 | DECRASSEUR | 34MD
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Prévoir Nettoyage des filtres moteur broyeurs C et D | 2021-07-11 14:46 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | broyeur D | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe . | 2021-07-12 08:28 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Prévoir appoint d'huile pompe d'extraction N°20 | 2021-07-13 08:41 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | pompe à vide condenseur 30MAJ50AP001 non opérationnelle | 2021-07-13 08:41 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | pompe à vide condenseur 30MAJ60AP001 non opérationnelle | 2021-07-13 08:41 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
332a32a4-92c3-4f04-b58a-42b05870522c | Pompe à vide 50 non opérationnelle. | 2021-07-13 08:41 | Travaux terminés | 2 | PP 50 DESCHARGE | 34MM
2c807cd1-41e2-4f31-a76f-d91cdfc7155c | Pompe à vide 60 non opérationnelle. | 2021-07-13 08:41 | Travaux terminés | 2 | PP 60 DESCHARGE | 34MM
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir un control des pressostat foyer. | 2021-07-13 15:35 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
430c1b53-c8dc-4450-9884-079d0e04ba0a | Prévoir contrôle des résistances de réchauffage d'air du système régénération sécheur H2 | 2021-07-13 15:59 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR 1SECHAGE SILICAGEL | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Prévoir appoint d'huile compresseur d'air cendre volent N°12 | 2021-07-14 09:27 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
05975a0d-148e-4167-a888-dae89811c02f | Remise en état chassie des pompes | 2021-07-14 14:53 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34MD
4c8ecb77-6b83-429a-b699-e5332655b0a7 | prévoir un contrôle du thermocouple | 2021-07-15 08:51 | Travaux terminés | 2 | T COUS10 VOITH PA10 | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage des tubes pitaux des ventilateurs soufflage A et B | 2021-07-15 08:51 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
979936a6-d31b-49a8-9a33-d5065508371d | prévoir control du thermocouple 30HLB15CT001/002 palier moteur ventilateur Air primaire 20. | 2021-07-15 09:11 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur Air Primaire B | 34CT
03e30f7e-df67-4075-8da1-85209c553d28 | fuite par bride de la vanne de décharge des sas du champ 2B. | 2021-07-15 15:30 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Soudage d'un bouchon d'huile du pendulaire | 2021-07-16 08:31 | Travaux terminés |  | Systeme de broyage U3 | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir contrôler le filtre à tambour (percement au niveau du collecteur de l'eau de nettoyage du filtre à tambour) | 2021-07-18 08:53 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
914c24d1-136d-4c0d-a79b-81acb61bbad1 | soupape d'aspiration pompe alimentaire 30 non étanche. | 2021-07-18 08:53 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage transmetteur de pression foyer N°6 | 2021-07-19 08:28 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | elimination fuite C-V conduite de transport champ 1A | 2021-07-20 08:53 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque éclairage poste échantillonnage TR03 | 2021-07-22 08:22 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | unité 03 | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | défaut minimum tension BT champ 1A UNIT3 | 2021-07-22 08:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | prévoir soufflage tube pitaux ventilateur soufflage A | 2021-07-25 08:34 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir la mise en place de la barre de nettoyage du dégrilleur U3 | 2021-07-26 09:33 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | a remettre en état le calorifuge en aval du clapet assiste de soutirage 6 | 2021-07-26 09:34 | Travaux terminés | 3 | Soutirage Aval N° 6 | 34MD
914c24d1-136d-4c0d-a79b-81acb61bbad1 | a remettre en place conduite de purge soupape d'admission pompe booster N°30 | 2021-07-26 09:34 | Travaux terminés | 3 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM
7d0169b4-61f2-46a0-a467-45f79ecab9e5 | prévoir conrole mesure de temperature entree HP (en defaut) | 2021-07-26 12:35 | Travaux terminés | 1 | HP TURB INLET TEMP | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | problème du basculement de la raclette du dégrilleur tr3. | 2021-07-27 08:55 | Travaux terminés | 1 | Dégrilleur | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Controle des conduites de transport des C-V | 2021-07-27 08:59 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
9feee85f-f557-469e-9928-b5a401fdce5d | SLAVE NODE 30 EN DEFAUT | 2021-07-27 10:07 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT
05975a0d-148e-4167-a888-dae89811c02f | Préparation d'une bride suivant model pour la pompe | 2021-07-28 09:12 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Dréssage dégrilleur | 2021-07-28 14:38 | Travaux terminés |  | Dégrilleur | 34MD
e1a59f15-5542-42a1-9df2-8c84f2ae779c | controle et remise en etat temperature enroulement ventillateur | 2021-07-29 12:39 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 6 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
2200f9ce-46de-46a0-8866-9ed0dc2511af | PREVOIR REGLAGE FDC 95% CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER | 2021-07-29 14:57 | Travaux terminés |  | Fin de Course Position 95% du Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | A remettre en état le fusible d'inclinaison angle 1 plan CD | 2021-07-31 06:39 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fuite de gaz CO2 par raccord a l'indicateur de niveau de la bâche de CO2 | 2021-08-01 08:19 | En préparation | 2 | unité 03 | HSD
cf436187-b067-492f-b025-d82f71c92b1f | prévoir inspetion des sas champ 1A ( haute pression ) | 2021-08-01 08:20 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir contrôler la pompe de l'eau déminéralisé TR3 (l'appoint d'huile/fuite d'eau au niveau de l'accouplement). | 2021-08-01 08:20 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir mettre l'appoint d'huile de la pompe. | 2021-08-01 09:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au plan CD de chaudière (cote terre et mère) | 2021-08-01 10:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | défaut d'éclairage à coté du décrasseur . | 2021-08-01 10:16 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | DECRASSEUR | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | prévoir faire l'appoint d'huile . | 2021-08-02 08:51 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | fuite de phosphate refoulement pompe et dure mécanique régleur course d'injection | 2021-08-02 08:51 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état porte salle commande | 2021-08-02 14:28 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
ff7561ac-5a19-450a-859e-f487caed9f45 | la vanne de convoyage est non-étanche (champ4A) | 2021-08-02 14:37 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE A | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Remplacement manchette de cendre volante champ B | 2021-08-03 14:35 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Fabrication code 90° de conduite cendre volante | 2021-08-04 14:15 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage du filtre air radiateur réfrigérant huile station huile de commande bypasse HP | 2021-08-06 07:37 | Travaux terminés | 2 | FILTRE A AIR | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Soudage des raclettes de la chaine décrasseur | 2021-08-09 15:10 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
f7afe274-2790-4f24-b336-b030786e4938 | prévoir nettoyer les tubes de Pitot des ventilateurs soufflage 10/20 tr3 | 2021-08-11 09:49 | Travaux terminés | 2 | Ligne air primaire 10 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Changement d'un code 90° sur conduite cendre volante | 2021-08-11 14:46 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
40c24e38-6e72-4c60-9ff9-02e63dd035bc | Elimination fuite sur conduite eau brute | 2021-08-12 15:58 | Travaux terminés |  | BUTTERFLY VALVE INLET TANK XXXXXXXXXXX | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Fabrication les joints plein entré SAS | 2021-08-12 16:03 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Filtre amant sécheur d'air pressurisation gaines 22KV encrassé | 2021-08-15 09:06 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | manque d'éclairage dans le toit de l'électrofiltre. | 2021-08-17 08:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | Température anormal au niveau du transformateur tableau 30BFC | 2021-08-17 14:49 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Low voltage main distribution boards | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Travaux peinture de la route, Trottoirs et réfection du carrelage de la salle des machines | 2021-08-18 08:18 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
291eb139-fcd5-43f6-8540-fdf1cd4a7280 | Contrôle armoire de commande et mise en service système sécheur h2 | 2021-08-18 13:53 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | SECHEUR DE GAZ 1 | 34EL
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite sur conduite cendre volante | 2021-08-20 08:52 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube pitaux des moteurs soufflage A et B | 2021-08-22 12:12 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
5f69f59a-d209-4ea7-ac78-8f0febd9ceb9 | prévoir control instrumentation système pompe a vide condenseur | 2021-08-23 08:52 | Travaux terminés | 3 | POMPES DE DESCHARGE | 34CT
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | Remplacement des filtres à air des moteurs 6.6KV A et B | 2021-08-23 10:21 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
e4f8a835-eb37-4ba8-b6a4-5a5616699994 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DE L'INSTRUMENTATIONS DES POMPES A VIDE BOITE A EAU | 2021-08-24 09:00 | Travaux terminés | 2 | NIV DESCHARGE | 34CT
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Nettoyages des Lascaux électrique | 2021-08-24 14:46 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | prévoir inspection des sas du champ 3B Unité3 (défaut de pressurisation ) . | 2021-08-25 09:17 | Travaux terminés | 1 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | prévoir isnpection des sas du champ 3A Unité3 (décharge trés lente ) . | 2021-08-25 09:17 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir changement goupille inclinaison chaudière coin 2 (cisaille ) | 2021-08-25 09:17 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Prévoir la remise en état porte transformateur principal | 2021-08-25 09:17 | Travaux terminés | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34MD
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | fuite de vapeur par tresse de ramoneur IK14 | 2021-08-25 09:17 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC
40c24e38-6e72-4c60-9ff9-02e63dd035bc | PERCEMENT CONDUITE LIAISON EAU BRUTE ENTRE TR3/4 ET TR5/6 COTE TRANCHE 3 | 2021-08-25 09:17 | Travaux terminés | 3 | BUTTERFLY VALVE INLET TANK XXXXXXXXXXX | 34MD
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | défaut du purgeur automatique du sécheur . | 2021-08-25 09:18 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
1b1f5d72-9382-47e4-a59b-7aa893d6d236 | prévoir contrôler la vanne de remplissage de la sas du refus broyeur B ( blocage de la trappe ). | 2021-08-25 09:29 | Travaux terminés | 1 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34MC
711c737b-3b6c-4a36-997e-1ad5296d5a6f | remplacer relais de température | 2021-08-26 15:38 | En réalisation | 1 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | fuite d'eau déminéralisé par garniture . | 2021-08-29 08:29 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | état de tamis dégradé (prévoir un control des tamis de tambour filtrant ) | 2021-08-29 08:30 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Prévoir appoint d'huile pompe d'extraction N°20 | 2021-08-29 08:30 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe d'eau déminéraliser . | 2021-08-29 08:30 | Travaux terminés | 1 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir l'appoint d'huile pompe d'extraction N°20 | 2021-08-29 08:31 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
fd5076f4-534f-4682-b565-958e1e442fd6 | vibration au niveau conduite de refoulement pompe d'huile de commande | 2021-08-29 08:31 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'HUILE DE COMMANDE DES VANNES D'A | 34MM
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | déclenchement du champ électrique 1A TR3 par minimum tension. | 2021-08-29 09:13 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK06 | 2021-08-29 11:31 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | bruit anormal à l'intérieur du réchauffeur d'air coté palier guide | 2021-08-29 11:31 | Travaux terminés | 2 | Air heater | 34MC
08058358-6166-46f3-bbf8-8b2344f3015e | fuite vapeur par vanne d atomisation CD4 | 2021-08-29 11:31 | Travaux terminés | 3 | CORNER 4 EL. BC ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34MC
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | défaut du purgeur automatique . | 2021-08-29 11:31 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGG | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fuite de vapeur au paroit du chaudiere prés du ramoneur IK17 | 2021-08-29 11:31 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôlé le décrasseur TR3 (Mou de chaine). | 2021-08-30 08:56 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | percement dans la goulot du décrasseur coté mer . | 2021-08-31 10:11 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | prévoir soufflage filtres moteurs ventilateurs U3 | 2021-09-01 13:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34EL
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | prévoir soufflage moteurs broyeur U3 | 2021-09-01 13:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Systeme de broyage U3 | 34EL
c4b80133-69eb-4149-bbf9-f0d56d8684dd | Les EPI I&C | 2021-09-02 10:52 | Travaux terminés | 2 |  | 34CT
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | prévoir appoint de huile au réducteur ramoneur réchauffeur d'air | 2021-09-03 10:52 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | manque du barre de séparation mâchefers au niveau du goulotte décrasseur. | 2021-09-05 10:22 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | fuite de charbon entrée broyeur A. | 2021-09-06 12:51 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | système SO3 en défaut | 2021-09-07 08:23 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | prévoir contrôle un bruit anormal au niveau de broyeur A. | 2021-09-07 09:54 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | prévoir contrôle une fuite d'air coté air secondaire par gaine entrée réchauffeur d'air. | 2021-09-07 12:49 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
e669c360-ae76-46aa-9206-b6402ee4da7e | percement au conduite d'eau de mer sortie condenseur coté 23 | 2021-09-08 08:28 | Travaux terminés | 2 | CWP20 MOT CW FLOW | 34MD
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | prévoir appoint d'huile au ramoneur réchauffeur d'air | 2021-09-12 08:41 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fuite d'eau deminiralisée par bouchon d'echangeur vapeur saturé au locale d'echantillonage | 2021-09-12 08:45 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
ea91f833-a64d-47a1-8d64-5b805f1303c9 | dure mécanique ramoneur foyer bas IR29 | 2021-09-13 15:35 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°29 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Percement de la conduite de convoyage du champ 1A/2A à côté de la bride du coude qui est près des ventilateurs de tirage . | 2021-09-14 10:11 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration pompe fioul 10 . | 2021-09-14 10:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | percement de la conduite d'évacuation du champ 1/2A. | 2021-09-14 10:11 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | prévoir nettoyer le filtre de la pompe fuel 10 tr3. | 2021-09-14 10:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Défaut de communication system SO3 | 2021-09-14 14:43 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
f2c616d1-134d-48fc-a1e9-3b81f04342a0 | pompage de position soupape modératrice | 2021-09-15 08:39 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
a30e006d-6c43-4e40-b6fa-5e4efa2d2b4d | Température palier guide réchauffeur d'air haut | 2021-09-15 14:54 | Travaux terminés | 2 | PALIER GUIDE | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe. | 2021-09-16 08:46 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
c9e3136f-6369-4dd8-b24a-3394be4bb409 | fausse indication du transmetteur de niveau du décrasseur. | 2021-09-16 09:50 | Travaux terminés | 2 | SSC LOW LEVEL SW/NIV DECRASSEUR BAS | 34CT
458bea75-a67d-4996-a312-fdfb8d3ba07f | Fuite d'air au niveau du filtre d'air instrument du champ 1A. | 2021-09-19 08:30 | Travaux terminés | 2 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas XXXXXXXXXXX | 34CT
bf41947c-3f54-441f-bcff-ab7c76528988 | Manomètre de pression aspiration pompes MKF défectueux. | 2021-09-19 15:09 | Travaux terminés | 2 | P,STR CW BEF PUMPS | 34CT
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | prévoir appoint de huile pompe à vide N12. | 2021-09-20 08:43 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 2 | 34MM
914c24d1-136d-4c0d-a79b-81acb61bbad1 | soupape aspiration pompe booster non étanche. | 2021-09-20 08:43 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE D'ASPIRATION POMPE BOOSTER 30. | 34MM
36764037-b168-4253-aa30-a09ea3bca1aa | valeur erronée indicateur de pression H2 bâche eau stator. | 2021-09-20 08:52 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression gaz H2 bâche eau stator. | 34CT
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Appoint d'huile de la pompe lavage 10 du filtre tambour . | 2021-09-21 08:44 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque éclairage au niveau 4 de la chaudière tr3 | 2021-09-21 10:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage A | 2021-09-22 08:26 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | Percement au niveau du corps de la vanne de convoyage de liaison du champ 2A avec le champ 3A/4A . | 2021-09-22 13:16 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | fuite d'air au vérin pneumatique clapet assisté amont soutirage N6 | 2021-09-22 14:06 | Préparé | 2 | Soutirage Aval N° 6 | 34MM
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | La vanne de convoyage du champ 2A non étanche . | 2021-09-23 11:01 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir contrôle système SO3 Tranche 3 | 2021-09-25 08:32 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
3f3671da-9a23-429e-b170-aea656ad4029 | fuite CP par bride conduite angle C3 entrée chaudière | 2021-09-26 08:34 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir nettoyer le filtre de la pompe fioul 20/TR3. | 2021-09-26 15:06 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
2aa1e81f-6f33-4973-a92e-41b339ba8084 | apparition alarme température moteur pompe de circulation chaudière N13. | 2021-09-27 08:25 | Travaux terminés | 2 | BWCP C MOTOR TEMP | 34CT
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Prévoir faire l'appoint d'huile au pompe de circulation 20/TR3. | 2021-09-27 08:49 | Travaux terminés | 1 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
c7f11ef1-cc58-41f9-b3fc-d5bc81ae9464 | fuite par presse étoupe purge normale HP6 | 2021-09-28 08:26 | Travaux terminés | 2 | Purge normale HP 6 | 34MM
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | bouchage de l'évacuation du champ 2A. | 2021-09-28 11:05 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
511f48c1-a865-4a38-a048-de25545bb32e | fuite d air vérin clapet assiste amont soutirage N°6 | 2021-09-28 16:20 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir protection de la vanne d'appoint secoure condenseur contre le jet d'eau de mer (fuite eau de mer demi-condenseur 23). | 2021-10-03 16:14 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
30de3d35-19ed-4c99-aa94-15f0ff0f4c1d | fuite de cp au sortie broyeur A angle 4 | 2021-10-04 12:02 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD
ba07b6b9-9f65-47e7-86d5-2e76c1ad2d66 | fuite de charbon pulvirisé au conduite angle 1 et 2 du broyeur c | 2021-10-04 12:03 | Travaux terminés | 2 | BUSETTE DE CHARBON PULVÉRISÉ ÉLEVATION C CORNER 1 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine au niveau du décrasseur TR3. | 2021-10-05 08:39 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | prévoir contrôle vanne appoint secours condenseur (dure mécanique)(30LCP10AA002). | 2021-10-06 08:26 | Travaux terminés | 2 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôlé le décrasseur TR3 ( percement au niveau du tambour). | 2021-10-06 10:25 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
fe00d123-df7e-47e4-b563-d280616f01d4 | fuite d'huile au niveau de servomoteur by-pass BP. | 2021-10-06 14:18 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SERVOMOTEUR VANNE DE CONTOURNEMENT BP | 34EL
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-10-07 15:21 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
fb5e0e0a-7a39-4a15-aa02-459a5d325264 | prévoir contrôle fin de course vanne fioul CD4 | 2021-10-07 15:21 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE TOR AMONT BRULEUR FIOUL CO | 34CT
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | prévoir contrôle fin de course ouverture vanne appoint secours condenseur (30LCP10AA002). | 2021-10-07 15:21 | Travaux terminés | 2 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir contrôlé la vanne de convoyage champ 2B TR3 ( dur mécanique ). | 2021-10-08 09:49 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage refrigerant noria N°10 | 2021-10-10 08:49 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | FUITE D HUILE PAR DISTRIBUTEUR BY PASS BP | 2021-10-10 11:34 | Travaux terminés | 1 | BY-PASS BP | 34CT
fb5e0e0a-7a39-4a15-aa02-459a5d325264 | prévoir contrôle fin de course vanne fioul CD4 (en défaut) | 2021-10-10 11:52 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE TOR AMONT BRULEUR FIOUL CO | 34CT
f65ec947-7d4b-4ff2-8e67-f645a814d3d7 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-10-10 11:52 | Travaux terminés | 2 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | prévoir soufflage prise de pression foyer | 2021-10-10 11:52 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | déclanchement par minimum tension . | 2021-10-10 13:12 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir faire l'appoint d'huile . | 2021-10-11 09:07 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir faire l'appoint d'huile . | 2021-10-11 09:07 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | besoin de l'appoint d'huile au pompe d'eau déminéralisé 20/TR3 | 2021-10-11 09:07 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | percement conduite de ventilation réchauffeur BP 4 vers condenseur | 2021-10-11 09:24 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | présence toujours de la fuite d'huile au niveau de distributeur de commande de la vanne de BY-PASS BP | 2021-10-11 11:25 | Travaux terminés | 2 | BY-PASS BP | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | SOUFFLAGE DES TUBES DE PITAUX VENTILATEURS SOUFFLAGE A ET B | 2021-10-12 06:01 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | NETTOYAGE FILTRES MOTEUR BROYEUR D. | 2021-10-12 06:01 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | prévoir nettoyage refrigerant noria N°20 | 2021-10-12 08:39 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | prévoir nettoyage filtre moteur broyeurs D | 2021-10-12 13:43 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
b22af9a6-9743-4414-b0b7-44576a6b3239 | percement au dessous de tremie charbon D | 2021-10-12 14:52 | Travaux terminés | 3 | COAL BUNKER D | 34MD
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | prévoir soufflage prise de DP air primaire /foyer | 2021-10-13 08:34 | Travaux terminés | 2 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
acff8422-4cf1-44ef-af12-00074b820b8f | Température d'huile station by-pass BP élever. | 2021-10-13 08:44 | Travaux terminés | 1 | RESERVOIR D'HUILE | 34MM
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | fuite d'air par tresse broyeur C | 2021-10-13 11:38 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34MC
34fcca60-7f04-4313-a088-99c5f0ab2797 | fuite de vapeur à localiser aval vanne manuelle purge paroi | 2021-10-13 14:02 | Travaux terminés | 2 | Purge Motorisè Façade avant cha | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fuite d'eau goutte a goutte a coté vanne de purge paroit chaudière3 (a décalorifuger) | 2021-10-13 14:02 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | Etalonnage et Calibration des Alimentateurs à Charbon Unités 3&4 | 2021-10-14 07:02 | Travaux terminés | 1 | COAL FEEDER C | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Le râteau de dégrilleur déséquilibré. | 2021-10-14 08:40 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Défaut d'éclairages - convoyeur C40 - station de pompage fioul. | 2021-10-14 08:45 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
18473249-74ad-4bd3-8870-de410c63c767 | prévoir nettoyage radiateur du station by pass HP | 2021-10-14 14:36 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
e3b21f72-bf16-4aed-992c-42aa5bf2dc80 | Etalonnage et Calibration des Alimentateurs à Charbon Unités 3&4 | 2021-10-14 15:44 | Travaux terminés | 1 | COAL FEEDER C ARMOIRE | 34CT
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | prévoir l'appoint d'huile au palier moteur coté ventilateur | 2021-10-15 09:00 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur d'air primair B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le décrasseur TR3 (Mou de chaine). | 2021-10-15 11:34 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
fd424b1f-32c1-4ac9-8d22-a0ad8fd534d5 | filtre air d'étanchéité broyeurs TR3 encrassé . DP élevé | 2021-10-16 09:08 | Travaux terminés | 2 | FILTRE À AIR | 34MC
672d843d-93da-4eaa-a84f-f69181a1a78b | Prévoir nettoyage du filtre d'eau de désurchauffe vapeur d'étanchéité. | 2021-10-17 08:45 | Travaux terminés | 2 | Etanchiété turbine | 34MM
e9628739-0fd5-49e6-9d72-75f60a54929d | fuite d'eau alimentaire par soupape a l'aspiration pompe alimentaire 30 | 2021-10-17 08:46 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE. | 34MM
475edb39-c5cc-4d1b-8b35-b5bc94c82808 | nettoyage du filtre A (1430MKW28AT001) . | 2021-10-17 08:46 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DUPLEX | 34MM
7e4c67ae-9768-42ec-abfb-aaee335dc5e3 | prévoir contrôle vanne pneumatique cote vapeur auxiliaire éjecteur de démarrage tranche 3 | 2021-10-17 14:26 | Travaux terminés | 2 | Vanne Pneumatique d'entrée éjecteur de démarrage | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage des tubes piteux ventilateur soufflage A et B | 2021-10-17 14:26 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
fb8fefc9-cb6d-4f97-a0b1-82aad8ab6fcb | Prévoir contrôle vanne vapeur auxiliaire réchauffage fioul | 2021-10-17 14:26 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE RÉGULATION ARRIVÉE PRICIPALE DE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir contrôle système SO3 (default vanne refoulement pompe ) | 2021-10-17 14:27 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Fuite fuel dans la garniture de la pompe fuel 20 tr3 | 2021-10-20 11:57 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
674dbfcf-0b1e-4369-9d11-fa3292b83452 | La vanne de Convoyage Non Étanche ( Champ 5A ) | 2021-10-20 11:57 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFI | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Fuite charbon pulvérisé (sortie broyeur B angle 1). | 2021-10-21 16:23 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Fuite charbon pulvérisé (sortie broyeur B angle 2). | 2021-10-21 16:23 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MD
36aebc02-9078-410c-aedb-139d9f06c01d | Prévoir appoint d'huile palier coté accouplement. | 2021-10-21 16:23 | Travaux terminés | 2 | Moteur de souflage A | 34MC
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | prévoir la remise en état du coffret Electrique des pompes FLYTH DES CONVOYEURS C30et C40 | 2021-10-22 15:25 | Préparé | 1 | SYSTEM ETA | 34EL
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | Fuite d'eau par presse étoupe au niveau Vanne purge normale HP7 | 2021-10-24 08:31 | Travaux terminés | 2 | Purge normale HP 7 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir appoint d'huile pompe Booster N°20 | 2021-10-24 08:32 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
8317d40d-a20d-4a75-aae8-055391d5c82a | Mesure d'O2 N°3 en default | 2021-10-24 08:32 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | Mesure d'O2 N°1 en default | 2021-10-24 08:43 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
0660b0b7-d576-432a-a935-721a7e0a901d | Prévoir contrôle alimentateur B | 2021-10-24 08:44 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B ARMOIRE | 34CT
b426d4fd-78c5-4358-b703-4fb2d1888a86 | a remettre en etat le colorifuge de la gaine d'air au desous d'économiseur | 2021-10-24 08:49 | Travaux terminés | 3 | GAINES DE FUMMES | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage station de pompage fioul . | 2021-10-24 09:50 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint de huile ppe à vide MKQ11. | 2021-10-24 11:08 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir régler la vanne à flotteur de décrasseur U3. | 2021-10-25 10:27 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | fuite d'air de commande par percement au flexible registres sorties broyeur B TR3 | 2021-10-26 12:08 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
292ceac8-07d3-4004-b1d9-a837b6d6f216 | modification tube guide pour sonde O2 | 2021-10-26 12:26 | Travaux terminés | 1 | AIR HEATER GAS OUTLET INLET TEMP OR OXYGEN ANALISI | 34MD
9963071e-6548-464a-8473-41be9f57eb9f | DP filtre moteur pompe d'extraction N°1 | 2021-10-26 16:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | PRESSOSTAT DIFFERENTIEL | 34EL
8a14c8c3-2d1c-4706-a02c-36234966b0aa | TEST | 2021-10-27 14:12 | Travaux terminés | 1 | Registre au refoulement ventilateur de tirage A | 34CT
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | fuite vapeur par presse étoupe au ramoneur IK14 | 2021-10-28 09:09 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube de piteux Ventilateur soufflage B | 2021-10-29 08:28 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube de piteux Ventilateur soufflage A | 2021-10-29 08:30 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
00d992e1-5f09-4c12-8ed5-443299ec596c | la vanne d'air d'étanchéité broyeur B ne se ferme pas | 2021-10-29 08:36 | Travaux terminés | 2 | SEAL AIR FAN B INLET SHUTOFF | 34MC
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Prévoir le nettoyage du filtre de l'eau de refroidissement de la pompe PAC20 | 2021-10-31 07:57 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Prévoir contrôle alimentateur B | 2021-10-31 09:17 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | APPARITION ALARME 30MKY10EW802 ( SYS PROT GEN B ) | 2021-11-01 08:02 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | fuite CP sortie broyeur A. | 2021-11-01 14:42 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MD
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | Défaut perte d'excitation | 2021-11-02 11:56 | Préparé | 2 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
797b9628-371d-45db-88ca-86e9c8a4a64c | prévoir controle camera de serveillance foyer | 2021-11-04 07:30 | Travaux terminés | 2 | CAMERA N°1 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT
797b9628-371d-45db-88ca-86e9c8a4a64c | REMISE EN ETAT DU DEUX CAMERAS FOYER U3 | 2021-11-04 09:37 | Travaux terminés | 2 | CAMERA N°1 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | chaudiere unite 3 est perçée au niveau 8 coté IK8 | 2021-11-04 13:45 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34MD
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | pompage fréquent transmetteur de pression foyer | 2021-11-07 08:08 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
acff8422-4cf1-44ef-af12-00074b820b8f | Prévoir changement radiateur de refroidissement | 2021-11-07 08:43 | Travaux terminés | 1 | RESERVOIR D'HUILE | 34MM
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | fuite CP angle B3 | 2021-11-07 09:45 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | PERCEMENT CHAUDIERE COTE IK8 | 2021-11-07 09:45 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Prévoir le contrôle de filtre d'air de commande des trappes de refus broyeur C | 2021-11-07 12:40 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34CT
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | prévoir contrôle camera de surveillance foyer | 2021-11-07 12:40 | Travaux terminés | 2 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | défaut de niveaustat coté SAFI champ 6A | 2021-11-08 13:18 | Travaux terminés | 2 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
a853e81b-b76b-49a0-949f-9b0d5da713fb | l'indicateur de pression d'huile de lubrification pompe alimentaire 20 est deffectueux | 2021-11-08 13:18 | Travaux terminés | 3 | Indicateur de pression | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | blocage mécanique au niveau de la trappe broyeur C U3. | 2021-11-09 09:43 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
f9073860-fc1a-44b4-b0be-35bd3b8d994e | Prévoir faire l'appoint d'huile ETP11/TR3. | 2021-11-10 09:00 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME ETP | 34MC
d971356f-5f36-4ff5-8d54-e17b07de5a70 | NOEUD 34 EN DEFAUT (SLAVE) | 2021-11-14 07:20 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT
dc2529de-165d-43ff-9fad-ea96f49f8f3d | TRANSMETTEURS DE TEMPERATURE GAZ ENTREE RLJ (CT004/005) A CONTROLER. | 2021-11-14 07:20 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | prévoir remise en état détendeur d'air de commande clapet soutirage N6 | 2021-11-14 07:20 | Travaux terminés | 2 | Soutirage Aval N° 6 | 34CT
5870b6a4-63a3-4493-8600-2829df774943 | prévoir remise en état détendeur d'air de commande clapet soutirage N5 | 2021-11-14 07:20 | Travaux terminés | 2 | Soutirage Aval N° 5 | 34CT
58f4878c-cb4a-4686-9611-04441fd8ed30 | prévoir remise en état les trois manomètres de pression vapeur des éjecteurs de maintiens | 2021-11-15 08:01 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE | 34CT
44296de2-35c5-4f21-a998-f46e25e0ad6c | Débit d'air de commande des vannes du refus broyeur insuffisant. | 2021-11-15 08:04 | Travaux terminés | 2 | instrumentations de la Sas Refus broyeur A | 34CT
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | prévoir contrôle registre air froid broyeur D (pompage de position) | 2021-11-16 07:46 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir contrôler mou de chaine du décrasseur tr3 . | 2021-11-16 10:31 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
b5c19180-52de-4e08-84b9-913532775eda | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile DES BROYEURES DE TR03 (A.B.C.D). | 2021-11-16 10:31 | Travaux terminés | 1 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur A | 34MC
b5c19180-52de-4e08-84b9-913532775eda | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile DES BROYEURES DE TR04 (A.B.C.D). | 2021-11-16 10:31 | Travaux terminés | 1 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur A | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Percement au niveau de conduite de convoyage du champ d'évacuation des cendres volantes 1A/TR3. | 2021-11-16 10:31 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Prévoir contrôler le filtre d'air du compresseur (alarme pression différentielle). | 2021-11-16 10:31 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | PREVOIR CONTROLE TEMPERTURE SORTIE CONVERTER | 2021-11-16 14:48 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir contrôle vanne refroidissement converter | 2021-11-16 14:48 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | Les champs 1B 2B ET 4B déclenché par HT TROP BASSE. | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ELECTROFILTRE B | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Les champs 1A ET 4A déclenché par HT TROP BASSE . | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ELECTROFILTRE A | 34EL
ec6b5fa4-9f2d-4671-b7ea-7f5bc6da9053 | prévoir la remise en état du moteur convoyeur de nettoyage alimentateur C, (à l'arrêt) | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34EL
68c6d228-b64c-4cd4-91e8-86929605689d | Déclenchement par minimum tension . | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE B | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir contrôler : 1A 4A 2B 4B minimum tension. 1B 3B les paramètres sont dégradée. | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
7122322d-96eb-4817-9724-7364b5928f1c | prévoir remise en état la vanne motorise VAR d'alimentation barilier | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | vannes vapeur auxiliaire | 34EL
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | défaut électrique au niveau de casette de frappage champ 2B | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE B | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | frappage émissive indisponible des champs 1A / 4A / 6A | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | champ 4A /5A toujours fonctionné en mode continue localement . | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
a26d28b6-364a-4323-a633-b60a5469cba9 | ligne de frappage champ2B indisponible . | 2021-11-19 10:07 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Ligne de frappage ER Electrofiltre B champs 2 | 34EL
ca064f1d-af09-4b80-9f98-e4e6edb7cc34 | frappage réceptrice 1A/4A / 6A indisponible au mode Auto . les champs fonctionnent seulement au mode Continue . | 2021-11-19 10:08 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 1 | 34EL
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | prévoir contrôle vanne de regulation pression ramoneur LJ par VS (ouverture soupape mécanique) | 2021-11-21 08:00 | Travaux terminés | 2 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT
e48ca2a7-bd68-4f1b-be2c-f87d33dac520 | prévoir contrôle mesure de temperature 1er element converter | 2021-11-21 08:00 | Travaux terminés | 2 | Thermocouple Mesure de Température 1er Etage Converter | 34CT
2da2e54a-41b8-415b-8b2c-08e62fc90522 | prévoir contrôle registre d'air froid broyeur C (pompage de position) | 2021-11-21 08:01 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR C. | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A . | 2021-11-21 10:06 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
03d73dd6-616e-4c82-9bd9-27ff469f1daf | fuite CP au registre entrée chaudière tr3 angle A4 | 2021-11-21 10:07 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 4 | 34MD
b49eb5df-9220-4868-8721-11bc32924013 | fuite CP sortie broyeur A angle 4 | 2021-11-21 10:07 | Travaux terminés | 2 | COAL BUNKER A DISCHARGE VALVE | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Température Haut du convertisseur SO3 (1ere étage) | 2021-11-21 10:09 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
ecd136c2-e771-411e-80e8-16373f7dc688 | Fuite d'huile au niveau bloc station By-pass BP | 2021-11-21 13:51 | Travaux terminés | 2 | BLOC DE LA SURVEILLANCE DE PRESSION | 34CT
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Prévoir la remise en état éclairage salle d'excitation | 2021-11-22 08:43 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
82cd083f-3b2e-43e9-8ab6-f55c35221b26 | Défaut électrique du ramoneur IR 20 | 2021-11-22 08:43 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | prévoir nettoyer le filtre aspiration ventilateur scanner TR3 | 2021-11-22 09:39 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | Alarme (30MAX21CF002)persiste même avec pression normal d'huile station BPBP | 2021-11-23 07:32 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT
233d63a8-6263-4db8-b4d3-03fd96d6e965 | Vanne de décharge du champ 6B non étanche . | 2021-11-23 10:06 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFI | 34MC
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | Prévoir le contrôle du registre d'air froid broyeur D | 2021-11-23 14:31 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage OS et clavier bloc 3 et 4 | 2021-11-23 14:32 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
25591eed-d941-460b-a38b-72b8997adbbf | fausse indication du transmetteur de niveau 40eta10cl001 du décrasseur tr3. | 2021-11-24 07:47 | Travaux terminés | 3 | Instrumentations du décrasseur | 34CT
ed95278a-f1fa-405d-8ac0-a8a3425ed9ce | Détachement du manomètre de la pompe de drainage fuel. | 2021-11-24 07:47 | Travaux terminés | 3 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34CT
16c1c550-d383-4c4d-97d4-0089f59f5420 | prévoir changement du valve de ventilation du ramoneur ik-15 | 2021-11-24 09:33 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
ec61996d-e0b6-4714-b1cf-0cfaac1a2bc9 | Prévoir la mise en état Mécanique du ramoneur IR23 | 2021-11-24 09:57 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Défaut du niveaustat de la sas A du champ 3B. | 2021-11-26 09:25 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | presence de bout de ferraille alimentateur A. | 2021-11-26 09:41 | Travaux terminés | 1 | COAL FEEDER A | 34MC
cc584717-c626-4c20-a639-c9a2e30278f2 | difference de pression filtre d'air d'etanchiete gaine sortie alternateur est elevée | 2021-11-28 07:42 | Préparé | 3 | DETENDEUR D'AIR | 34EL
3a1aac2b-3bda-4124-9798-11cd461f56b3 | les vannes d'isolement detecteur de fuite alernateur non etanche | 2021-11-28 07:42 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ARRÊT FUITE DE L'ALTERNATEUR | 34MM
5870b6a4-63a3-4493-8600-2829df774943 | prévoir remise en état détendeur d'air de commande clapet soutirage N5. | 2021-11-28 07:42 | Travaux terminés | 2 | Soutirage Aval N° 5 | 34CT
a44ae2bb-bbea-4e4c-92bb-9c2c1bd9b0cf | prévoir contrôle dilatation différentielle corp BP | 2021-11-28 07:43 | Travaux terminés | 2 | DIFF EXPANSION LPT | 34CT
879ca07a-871f-45d4-889d-2232a358702d | prévoir contrôle dilatation différentielle corp MP | 2021-11-28 07:43 | Travaux terminés | 2 | DIFF EXPANSION IPT | 34CT
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile des pompes alimentaires TR03. | 2021-11-28 07:43 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Merci d'intervenir pour la réalisation des prélèvements de l'échantillon d'huile de TURBINE TR03. | 2021-11-28 07:44 | Travaux terminés | 1 | Système huile turbine | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | dégradation de l'état des joints latéraux (tambour tr3). | 2021-11-28 07:44 | Travaux terminés | 3 | Tombour filtarnt | 34MM
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | fuite d'huile au distributeur vanne by pass BP (apparition fumée) | 2021-11-28 07:45 | Travaux terminés | 2 | BY-PASS BP | 34CT
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Encrassement du filtre eau de refroidissement de la pompe de circulation PAC20 TR3. | 2021-11-28 07:47 | Travaux terminés | 3 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Prévoir faire l'appoint d'huile au pompe de circulation eau de mer. | 2021-11-28 07:47 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne décrasseur côté mer . | 2021-11-28 09:06 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir aménagement des câbles sous tentions d'éclairage secondaire dès le coffret près des broyeurs au décrasseur TR3 | 2021-11-28 13:32 | Préparé | 2 | unité 03 | 34EL
325d907d-d833-4a6b-84f0-92b12ebc083d | ramoneur IR39 foyer haut ne fonctionne pas correctement | 2021-11-29 09:05 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR22 | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Manque d'éclairage toit ESP tr 03 + la plateforme des Frappeurs Plaques Réceptrices | 2021-11-30 08:09 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Pression basse d'air de commande des trappes refus broyeur A. | 2021-11-30 08:34 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34CT
d36abb77-62cd-402b-b7b4-b301e3433e4b | Fuite d'air dans le corps de la vanne de sortie réchauffeur d'air . | 2021-11-30 10:15 | Travaux terminés | 2 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Dégradation de l'état des joints latéraux du filtre tambour tranche 03 ( surtout côté Safi ) | 2021-11-30 14:09 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
0fdbe0ac-88c8-431a-8003-503944e86d36 | Prévoir contrôle transmetteur pression foyer N°6 | 2021-11-30 15:08 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de pression foyer .. | 34CT
c304c26f-5232-458d-96a2-0a58d07b57de | Température haut palier guide réchauffeur d'air tranche 3 | 2021-11-30 15:25 | Travaux terminés | 2 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | ETP 12 déclenché par : Delta P séparateur d'huile 1 (0.02 bar) . | 2021-12-02 10:02 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | Fuite de vapeur par presse étoupe Ramoneur IK23 | 2021-12-02 10:03 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | La lecture de l'injection d'huile avec delta P séparateur d'huile est inversé . | 2021-12-05 07:28 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | la commande manuelle (BP)+ rest + les voyants défaut et marche du champ 3B non opérationnelles | 2021-12-05 08:09 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SYSTEM ETG | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | sortie pièces consommable du magasin | 2021-12-06 13:16 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Alarme Delta p séparateur d'huile . | 2021-12-08 07:29 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
03e30f7e-df67-4075-8da1-85209c553d28 | Percement au niveau de la vanne manuel de liaison entre le champ 2B et 3B/4B . | 2021-12-08 07:29 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
dd71dc34-cc9d-4ec1-9bef-ea247a1abfd1 | Le champ 2A déclenché par minimum de tension . | 2021-12-08 08:10 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre A champs 2 | 34EL
e9b24f3f-8691-4950-a38e-ecdfb1859dcd | contrôle de la repense des registres air primaire chaud et froid | 2021-12-08 08:27 | Travaux terminés | 1 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR A | 34CT
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | prévoir un appoint d'huile au palier coté accouplement du moteur de tirage A | 2021-12-13 13:51 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34MC
619646fd-c2dc-4ca9-8a95-98081a4b4fbe | soufflage des prises de pression foyer. | 2021-12-14 13:10 | Travaux terminés | 2 | Préssostats foyer U3 | 34CT
06b7ad58-97e1-4e8e-acbf-f1039987be7d | soufflage des prises de pression DP air primaire /foyer. | 2021-12-14 13:10 | Travaux terminés | 2 | Pressostats différentiel de DP air priamire/foyer | 34CT
b10540ca-63c2-4719-950a-52d4cfa706e1 | fuite d'air au niveau du distributeur de la vanne d'éjecteur de maintien N:20 (coté vapeur) | 2021-12-14 13:31 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR VANNE D'ENTRÉE VAPEUR ÉJECTEUR DE MAIN | 34CT
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | REMISE EN ETAT FIN DE COURCE FERMETURE VANNE PNEUMATIQUE APPOINT SECOURS CONDENSEUR. | 2021-12-14 14:03 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34CT
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | prévoir la remise en état du fin de course d'ouverture du clapet aval soutirage 6 | 2021-12-14 14:04 | Travaux terminés | 2 | Soutirage Aval N° 6 | 34CT
b9c17091-2ef0-4fb7-a0c9-91f9f7367f5f | Nettoyage et préparation des bruleurs fuel, essai avance recule | 2021-12-15 10:53 | Travaux terminés | 1 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION AB. | 34MC
8a5cb9ea-b87c-43f2-98b8-99db9d3d522b | Inspection et contrôle des Ventilateurs d'air primaire , soufflage | 2021-12-16 08:35 | Travaux terminés | 1 | Systeme de Ventilateurs d'air primaire U3 | 34MC
4f075b28-33cb-4205-8d9a-10b429988ea8 | défaut alarme débit eau de refroidissement PAC20 (localement les filtres permuté & l'indication de débit est normal ) | 2021-12-16 13:44 | Travaux terminés | 2 | CWP20 FILTRE DP | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | percement chaudière | 2021-12-19 09:11 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34MD
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | prévoir inspection des champs 5B et 6B (bruit anormal au niveau des vannes entrée-sas) | 2021-12-20 07:25 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
dc3a6945-51c1-41f2-9913-1807419fadc0 | Prévoir inspecter sas champ 6B | 2021-12-20 07:27 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34MC
c9603856-60e1-40b4-83aa-1774b9a81df7 | Bruit anormale (Cache ventilateur du moteur desserré). | 2021-12-20 07:42 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR DE LA POMPE HP N°2 D'HUILE DE COMMANDE DES | 34EL
14f9df8a-ce04-43a8-8ea2-5264c77a9abe | blocage servomoteur Soutirage 5 | 2021-12-20 07:42 | Lancé | 2 | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISÉE AU CIRCUIT DE SOUTIRAG | 34EL
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B tr3 ( le percement situé en haut de silo) | 2021-12-20 08:20 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Inspection et contrôle des broyeurs ,alimentateurs U3 | 2021-12-20 08:21 | Travaux terminés | 1 | Systeme de broyage U3 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite des cendres par bride de la conduite d'évacuation du champ 1A ( Prés des ventilateurs de tirage ). | 2021-12-20 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
8317d40d-a20d-4a75-aae8-055391d5c82a | changement sonde o2 n°3 | 2021-12-20 15:07 | Travaux terminés | 1 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | POMPAGE REGESTRE AIR FROID BROYEUR B | 2021-12-21 07:31 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
b4165f35-547d-4fc7-8ef1-bf43c4059a49 | fuite d'huile au niveau de la vanne d'isolement DP filtre huile de commande. | 2021-12-21 07:33 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE A CONTACT DE DELTAP FILTRE HUILE DE REG | 34CT
a1845a85-f97d-4545-80d5-593b480ae752 | prévoir remise en état le servomoteur soutirage N5. | 2021-12-21 07:35 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Soutirage Amont N° 5 | 34EL
3f109005-d3a0-44f5-98dc-91a03880acaf | fuite CP sortie broyeur B | 2021-12-21 13:59 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD
fc87b9e4-ca97-40a5-a341-984107a4b7fe | Fuite CP sortie broyeur c | 2021-12-21 13:59 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MD
892dbef5-d21b-439c-8503-eb5543aebca4 | prévoir inspection des sas. champ 1A | 2021-12-21 14:08 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
675a54a0-d3f6-473c-a2e8-5f2bbc125417 | prévoir mettre en place la conduite d'air de commande DE LA vanne d'air de nettoyage (30hfc20aa701) sortie broyeur B | 2021-12-22 07:34 | Travaux terminés | 2 | PULV B CORNER 4 COAL SHUT-OFF GATE | 34CT
c9a9687c-5528-48c9-bcdc-c39f75513a7a | Fausse indication du transmetteur de niveau du bac de fusion du souffre . | 2021-12-22 07:34 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Niveau du Réservoir de Soufre Liquide | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir régler la vanne à flotteur de décrasseur U3 (l'eau s'écoule par la conduite de trop plein). | 2021-12-22 09:00 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Nettoyage filtre aspiration des pompes fuel N°10 -20 | 2021-12-23 05:23 | Travaux terminés | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B tr3 ( le percement situé en bas à côté du Silo ) | 2021-12-23 07:30 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1b tr3. | 2021-12-23 07:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | bruit anormal cuve broyeur A | 2021-12-24 09:00 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Dégradation des joins de la vanne entrée sas coté safi du champ 1B. | 2021-12-24 09:29 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
ff984c87-439d-4653-84cc-d5e5e33bf8a0 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DEBISTAT CD3 (HJF35CF003) | 2021-12-24 09:49 | Travaux terminés | 1 | Indicateur de Débit Fioul Angle 3 Plan CD | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | L'arrêt de la séquence de dégrilleur lorsque le râteau atteint le niveau bas. | 2021-12-25 08:59 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Dégrilleur | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A+2A ( situé en haut du silo ) | 2021-12-26 08:32 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Percement dans la conduite de convoyage des champs 3B et 4B. | 2021-12-26 08:32 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
3f3671da-9a23-429e-b170-aea656ad4029 | fuite de charbon pulvérisé à la sortie broyeur C | 2021-12-27 09:55 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MD
15302883-6a9f-4a94-b7d9-6b5ebb0b990e | CONTROLE DE L'INSTRUMENTATIONS DU PLAN FIOUL AB | 2021-12-27 13:42 | Travaux terminés | 2 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT
15302883-6a9f-4a94-b7d9-6b5ebb0b990e | CONTROLE DE L'INSTRUMENTATIONS DU PLAN FIOUL CD | 2021-12-27 13:43 | Travaux terminés | 2 | Système d'allumage chaudiere (allumeurs) U3 | 34CT
25ae822e-93be-4331-ab06-5d0db3fccb09 | Relevée paramètres des transmetteur multirangrer station eau de mer | 2021-12-27 13:57 | Travaux terminés | 1 | NIVEAUSTAT ET SONDES DE NIVEAU BASSIN EAU DE MER 3 | 34CT
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Adaptation du caisson sortie transformateur | 2021-12-28 08:54 | Travaux terminés | 2 | ELECTROFILTRE A | 34MD
d818c25b-c882-44f1-9a9d-21bb7588fba1 | FUITE PAR SOUFLET | 2021-12-28 14:01 | Travaux terminés | 1 | VIREUR | 34MM
d50bc86a-730a-4ab0-a8a3-156261bdb505 | prévoir la remise en état du volant de la vanne du pot d'échappement | 2022-01-02 10:00 | Travaux terminés | 2 | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage A | 2022-01-02 12:50 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube de Pitot ventilateur soufflage B | 2022-01-02 12:50 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Remise en état des purgeurs automatique et vannes manuelles en défaut sur circuit de traçage. | 2022-01-04 09:51 | Travaux terminés | 1 | Systéme SO3 | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | prévoir la mise en état éclairage niveau des Alimentateurs | 2022-01-04 10:52 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | COAL FEEDER B | 34EL
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | percement au niveau de la porte visite champ 2A sas côté el Jadida | 2022-01-06 07:39 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MD
ec6b5fa4-9f2d-4671-b7ea-7f5bc6da9053 | prévoir un appoint d huile réducteur moteur convoyeur alimentateur (C) | 2022-01-06 07:39 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34MC
d36abb77-62cd-402b-b7b4-b301e3433e4b | Fuite d'air dans le corps de la vanne de sortie réchauffeur d'air . | 2022-01-11 07:29 | Travaux terminés | 3 | VANNE TOR 1/4 TOUR SORTIE RECHAUFFEUR D'AIR | 34CT
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | prévoir soufflage prise de pression DP air primaire foyer N°4 | 2022-01-11 07:30 | Travaux terminés | 2 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Prévoir nettoyage réfrigèrent noria N°10 | 2022-01-11 07:44 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | veuillez contrôler le niveau d'huile du compresseur ETP11 . | 2022-01-11 08:44 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
6067d697-7975-495f-97b0-417d63ec1251 | fuite d'huile au niveau du palier ventilateur coté moteur ( fuite au dessous du niveau visuel ) | 2022-01-11 08:44 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier 1 Ventilateur de Tirage A | 34MC
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | Fuite des cendre par la porte visite de la sas du champ 2A coté el jadida. | 2022-01-11 08:44 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | prévoir nettoyage traces d huile voisinage palier interne ventilo tirage A | 2022-01-11 08:44 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur de tirage A | 34MC
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | température air moteur au refoulement élevé | 2022-01-11 09:20 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
0e053df0-7cbd-4ed1-b552-a13a2a72e0c3 | Défaut fin de course Ramoneur foyer haut N°41 | 2022-01-11 09:21 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RAMONEUR N°41 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir contrôler le niveau d'huile du compresseur 10 TR3. | 2022-01-11 11:12 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage dans la salle des compresseurs d'air de l'électrofiltre . | 2022-01-12 11:56 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | INDICATEUR DE NIVEAU COMPRESSEUR ETP11 A CONTROLER | 2022-01-12 14:34 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34CT
df44fb9b-dba1-42cb-8e24-df918e693773 | Pompage important de mesure débit air froid 30HFE10CF502 ,broyeur A | 2022-01-13 07:48 | Travaux terminés | 2 | PULV A AIR MASS FLOW MONITOR PANEL | 34CT
5704408f-06cf-49fa-90b0-f36648d7ff32 | Le convoyeur vers camion décentré. | 2022-01-13 07:54 | Travaux terminés | 2 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B. | 2022-01-16 08:31 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A TR3. | 2022-01-18 08:29 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut du système évacuation économiseur tr 3 bloqué | 2022-01-18 08:29 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
8480ba77-6840-49ec-9112-4c7f3656b85a | TRIP POMPE DE GRAISSAGE LAC10 | 2022-01-18 10:42 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | POMPE DE GRAISSAGE POMPE ALIMENTAIRE | 34EL
a67debe6-9f36-40c1-85ed-6bc66958312c | prévoir contrôle mesure de temperature gaz entrée LJ | 2022-01-19 13:55 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
fd79135c-0b97-46d9-bff3-c15449508040 | prévoir contrôle mesure de temperature gaz entrée LJ | 2022-01-19 13:55 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoirai soufflage tube de Pitot soufflage B | 2022-01-19 14:06 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | DEFAUT POSITION VANNES REFOULEMENT POMPE SO3 10/20 | 2022-01-20 10:01 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT
e9db58da-c3d2-4dc0-96c3-a4a8ae00aa2c | prévoir contrôle la vanne régulatrice d alimentation en vapeur préchauffeur d air(bloqué ouverte). | 2022-01-21 07:49 | Travaux terminés | 2 | Régulatrice alimentation vapeur Réchauffeur d'air | 34CT
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Préparation coffrets pour projet d'amélioration commande trappes sortie broyeurs | 2022-01-21 08:21 | Travaux terminés | 1 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Fuite d'eau de refroidissement par couvercle du filtre double de la pompe eau de mer PAC 20 | 2022-01-24 10:25 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
16d6508d-49b5-4e48-bff9-a9df2fd65b3d | prévoir le réglage d'état de fermeture vanne de purge secours BP4 (passage du condensat) | 2022-01-24 10:25 | Travaux terminés | 2 | Purge secours BP 4 | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fuite d'air chaud (par bride) en aval de la vanne entré brûleur. | 2022-01-24 11:39 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Détachement d'une tôle de calorifuge décrasseur U3 (côté Mer) | 2022-01-25 07:53 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
45181370-ea35-4626-8da9-d658d25cd8d4 | prévoir graissage vannes conditionnement préchauffeur d'air | 2022-01-25 09:00 | Travaux terminés | 2 | AIR HEATER COLD END TEMP. CONTROL VALVE STATION IS | 34MC
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage du filtre radiateur de réfrigération huile station huile de commande bypasse HP | 2022-01-26 07:32 | Travaux terminés | 3 | FILTRE A AIR | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Blocage de la vanne à flotteur dans la position ouverte de décrasseur U3 (débordement décrasseur ) | 2022-01-26 09:29 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | bruit anormal au pendulaire cote (tr4) du Broyeur B tr3 | 2022-01-27 13:48 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MC
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | Prévoir contrôle analyseur O2 n°1 valeur erroné | 2022-01-31 08:40 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au niveau 7 poste d'eau 3 et parc a gaz H2 | 2022-02-01 08:16 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
f10e5508-7650-4bcb-8b1c-1b02f374884c | Appoint d'huile transfo-redresseur 4B | 2022-02-01 08:16 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE B | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Prévoir le Nettoyage du filtre de refroidissement de l'armoire du Transfo-redresseur 5A ( l'armoire est un peu chaude ) | 2022-02-01 08:16 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | Prévoir la remise en état des filtres de refroidissement des armoires des transfo-redresseurs 1A,2A,6A,2B,4B | 2022-02-01 08:16 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
7418521a-d0bb-485f-b401-da5f2c6bc39a | le guidage métallique du câble d'alimentation électrique du moteur ramoneur IK27 cisaillé | 2022-02-01 09:19 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK27 | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Arrêt mineur U3 2022: Upgrade des armoires de l'électrofiltre U3 | 2022-02-01 10:48 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ELECTROFILTRE A | 34EL
3e7c0069-c055-4739-ac5f-cf527edd2062 | les paramètres électriques dégradés ( amorçages inférieure à 40 Kv ) | 2022-02-02 07:57 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre B champs 3 | 34EL
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | les paramètres électriques dégradés ( amorçages inférieure à 30 Kv ) | 2022-02-02 07:57 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34EL
82c8f1bf-b02a-4edb-8e88-c0456d8a6d5e | Prévoir le serrage cache moteur courent continu huile de graissage turbine tranche 3 | 2022-02-03 08:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR POMPE DE GRAISSAGE SECOURU | 34EL
68a2e386-a9d7-4649-8e43-456020ec1051 | Disj De liaison BHM-BHN en défaut | 2022-02-03 08:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Low voltage distribution boards / Motor Control Center | 34EL
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | la valeur de l'analyseur O2 N°1 Forcé ( suite au pompage de mesure ) | 2022-02-03 08:49 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
f042b2fc-ea58-4205-b675-6d1df4a166d5 | La vanne de désurchauffe BPHP non étanche ( tranche 3 ) | 2022-02-06 07:44 | Travaux terminés | 2 | Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM
0028875d-4d6c-4a8c-a4e2-51620e40869a | fuite CP par bride au conduite angle B2 entrée chaudière | 2022-02-07 08:47 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 2 | 34MD
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | Prévoir inspection des joints entrée sas du champ 4B. | 2022-02-07 08:47 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
5ace4164-55ac-49c2-a450-2dbe7fce7d90 | prévoir fixer le flexible de refroidissement détecteur de flame angle CD4 TR3 | 2022-02-07 08:48 | Travaux terminés | 2 | detecteur fuel plan CD | 34MC
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | RELEVÉE DES FORCAGES DCS | 2022-02-07 09:00 | Travaux terminés | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
d06c54da-5ebd-4c93-b453-ba5958eeadcc | ramoneur foyer bas IR26 n'est pas complètement sorti | 2022-02-08 08:30 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | ARRET MINEUR U3: Projet upgrade des armoires de commande CASTLET | 2022-02-08 12:38 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Electrofiltre | 34EL
c238bcf6-a34e-450b-96f0-1b54b5fac16f | Entretien des Tubes de Pitot de Mesur de Debit Air Secondaire U3 A/B | 2022-02-10 14:17 | Travaux terminés | 1 | Registres aspiration air primaire et secondaire U3 | 34CT
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | Prévoir dès que possible l’inspection mécanique des demi-accouplements côté Moteur (Usure des lamelles et lignage) ainsi que l'inspection du jeu radial au niveau des paliers. | 2022-02-11 10:31 | Provisoire | 2 | ligne eau alimentaire 30 | 34MM
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Projet Upgrade des armoire de commande et puissance de l'électrofiltre CASTLET | 2022-02-12 09:47 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Electrofiltre | 34EL
b1ed85aa-c90b-4922-94e9-93da574e5a26 | Mesure analyseur de pureté n°20 instable | 2022-02-12 10:52 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 2 | 14LCH
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | VANNE D'ISOLEMENT BOUCHE AIR DE SERVICE NIVEAU 11M COTE TERRE SALLE DE MACHINE UNITE 3 DEFFAILLANTE (VANNE BLOQUEE EN OUVERTURE ,DECHARGE PERMENENT D'AIR ) | 2022-02-12 16:22 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir Nettoyage filtre Noria N°20 | 2022-02-13 07:41 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
66613706-6172-41e1-b403-869cf5f40516 | Prévoir un appoint d'huile au niveau station by-passe HP | 2022-02-13 07:42 | Travaux terminés | 2 | CENTRALE HYDRAULIQUE HP. | 34MM
71311b9f-128c-4fcf-af1f-d78a6c4a3b0d | Prévoir soufflage Tube Pitot ventilateur soufflage B | 2022-02-13 07:51 | Travaux terminés | 2 | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT
ffcd0167-bfa9-46b1-9f88-63dbca939240 | INDICATEUR DE DEBIT EAU STATOR APRES DESIONISEUR COTE ASPIRATION POMPE DEFFAILLANT | 2022-02-13 07:51 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de Débit Eau Stator Coté Aspiration Pompe | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | SOUFFLAGE TUBE DE PITAUX VENTILATEUR SOUFFLAGE B | 2022-02-13 09:19 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
36bd01b4-356f-40d6-bd5c-ab70c936c618 | Le champ 2B déclenché par minimum de tension . | 2022-02-13 11:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre B champs 2 | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Prévoir soufflage les filtres des Moteurs broyeur A et B | 2022-02-13 11:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
fbae5f51-4aa5-4c33-9a0b-4a6b543c2abb | Prévoir soufflage des filtres Moteur ventilateur Air primaire A et B | 2022-02-13 11:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B | 34EL
60ad6941-d580-4d5b-9821-a5ff94503b9b | Transformateur redresseur du champ 2B déclenché par minimum tension. | 2022-02-13 11:23 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL
dfd6022c-fd85-4981-959c-9d0f261fc6c1 | ALARME(MIN1)DEBISTAT 30MAX21CF001 refoulement ppe hydraulique BY PASS BP. | 2022-02-13 13:20 | Travaux terminés | 3 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT
deeeb6e7-2532-4ebd-9500-cd8845566645 | indicateur d'encrassement défailli | 2022-02-14 07:26 | Travaux terminés | 2 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34CT
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | apparition mousse sous la garniture mécanique pompe principale coté coupleur hydraulique | 2022-02-14 07:42 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | bouchage conduite d'eau de joint hydraulique du centrifugeuse. | 2022-02-14 07:42 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | présence d'huile cuve de rétention centrifugeuse | 2022-02-14 07:42 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
e75ed2cc-f7bc-404c-b807-3375c2f54188 | état dégradé cache de protection ventilateur de refroidissement ( corrosion ) | 2022-02-14 08:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34EL
bd885b86-88ed-4798-a5e8-08fb795ca00b | fuite vapeur par tresse au ramoneur IK17 TR3 | 2022-02-14 08:31 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK17 | 34MC
d06c54da-5ebd-4c93-b453-ba5958eeadcc | ramoneur foyer bas IR26 n'est pas complètement sorti | 2022-02-14 09:22 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
22db320b-4407-492b-a8a6-0fa5484e3f5e | Prévoir inspection des joints de la vanne de remplissage du champ 4B. | 2022-02-15 07:42 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir le nettoyage du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-02-15 08:51 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
0983d2b1-67e3-4abe-b631-b5623806e7a8 | vibration élevé moteur pompe mkf 31 | 2022-02-15 12:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR POMPE EAU STATOR | 34EL
97f2edfd-85d8-4764-ba42-44c5039a2031 | écoulement continue d'eau a travers le trop plein du condenseur des buées ( tranche 3 ) | 2022-02-16 07:40 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REGLAGE DE NIVEAU DU CONDENS DES BUEES | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | CONSOMABLE I&C34 | 2022-02-16 11:21 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | Dégrilleur indisponible ( Défaut de commande électrique ) | 2022-02-16 12:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Niveau d'huile très bas de la pompe de lavage 10 TR3. | 2022-02-17 07:51 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Niveau fréquent des sas du champ 1B , prévoir inspection des joints entrée sas. | 2022-02-17 08:50 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | encrassement des filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-02-17 08:50 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
8a2e8030-be2c-46c4-a634-b3112fbb9937 | NETTOYAGE FILTRE ASPIRATION PPE FUEL 20 | 2022-02-17 10:47 | Travaux terminés | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°20 | 34MC
bb067567-95ec-4253-9d09-1b573dbb3282 | Blocage du distributeur de la vanne de remplissage de la sas du champ 5b coté safi . | 2022-02-17 13:16 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34CT
6dec06c2-f92f-45a5-8a79-25d48cf4a4c5 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT CAMERA FOYER EN DEFAUT | 2022-02-17 14:46 | Travaux terminés | 1 | CAMERA N°2 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Bouchage de la ligne de convoyage des champs 1A 2A 3A 4A. | 2022-02-20 08:47 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | la chaine du convoyeur bas du système économiseur cisailler (tranche 3 ) | 2022-02-20 08:47 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MC
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Vanne de convoyage du champ 1A non étanche. | 2022-02-20 08:47 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement de la conduite d'évacuation du champ 1A . | 2022-02-20 08:48 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
de30d484-4ad2-4d1b-be27-03cc6eb16843 | Prévoir nettoyage filtre échangeur Noria N°10 | 2022-02-20 08:57 | Travaux terminés | 2 | DIF P AYYYYYYYYYYY | 34MM
a411336a-cb84-48da-84d0-a275ea60ed91 | Défaut de commande du dégrilleur TR3. | 2022-02-21 08:44 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | INSTALATION ET MISE EN SERVICE PANEL VIEW DE COMMANDE SYSTEME ETG | 2022-02-21 10:28 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | DEBRANCHEMENT INSTRUMENTATIONS | 2022-02-21 10:30 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Compagne de remise en état étanchéité des coffrets | 2022-02-22 13:19 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Fuite d'eau au refoulement de la pompe Flygt niveau-4 sous condenseur (tuyau abimé). | 2022-02-23 13:17 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul N°10 tr3. | 2022-02-25 09:08 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ce1bf5e8-bcd4-406d-8406-2bbd3a51e187 | tirage de câble pour projet thermocouples de mesure température épingle resurchauffeur | 2022-02-27 00:54 | Travaux terminés | 1 | Resurchauffeur HT U3 | 34CT
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | Prévoir un contrôle de niveaustat sas (côté el jadida) du champ 3A. | 2022-02-27 07:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | prévoir soufflage prise de DP air primaire/foyer | 2022-02-27 07:33 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
22db320b-4407-492b-a8a6-0fa5484e3f5e | Blocage du distributeur de la vanne de remplissage de la sas coté safi du champ 4b | 2022-02-27 07:33 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34CT
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | prévoir appoint de huile caisse LAC30 | 2022-02-27 07:35 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement de la conduite d'évacuation du champ 1A TR3. | 2022-02-27 09:01 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
33f35d7d-0fb3-4065-9d16-0c33f7deaf17 | défaut électrique moteur mélangeur bac phosphate | 2022-02-27 13:38 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL
19b36a77-dcab-4f95-8869-1f26ad7ce2e5 | défaut électrique moteur mélangeur bac hydrazine U03 | 2022-02-27 13:38 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL
60ad6941-d580-4d5b-9821-a5ff94503b9b | déclenchement du transformateur redresseur du champ 2b par minimum tension . | 2022-02-27 13:38 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | prévoir soufflage prise DP air primaire /foyer | 2022-02-27 14:50 | Travaux terminés | 2 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
fb3bb36c-7ca8-4d40-89c6-1ae258b2e6b3 | upgrade des panelviews et séquenceur du système ETP | 2022-02-28 09:01 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle de Surpresseurs | 34CT
4f6da0b8-ac98-45a6-a538-6f68a867d8cc | Blocage de la vanne de convoyage lors de la séquence des sas sous champ 3B tr3 | 2022-02-28 10:48 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
31f6cb35-c59d-4d3c-a19b-0138ea32b776 | fuite vapeur par raccord au prise de pression entée RH | 2022-02-28 14:01 | Travaux terminés | 2 | PRS RESUR APR REFRIG | 34CT
31f6cb35-c59d-4d3c-a19b-0138ea32b776 | vanne manuelle d'isolement prise de pression non-étanche entrée RH chaudière3 | 2022-03-01 08:27 | Travaux terminés | 2 | PRS RESUR APR REFRIG | 34MD
a3fc6c60-d4ce-4312-a935-876cf6f28e81 | Arrêt mineur unité 3: Projet de remplacement de l'armoire de commande dégrilleur/tambour de station de pompage eau de mer | 2022-03-01 12:24 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | CONTROL CABINET | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration de pompe fioul N°20 tr3. | 2022-03-03 09:26 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Appoint d'huile ppe lavage 20 tr3 | 2022-03-03 10:12 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
23a923c7-a7a7-4e0d-8624-38f31932c652 | La température du débitmètre égal à zéro . | 2022-03-04 13:16 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | La vanne de refoulement du pompe soufre 10 indique NOT CLOSED même si localement fermé. | 2022-03-06 07:34 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Nettoyage filtres de la ppe fioul n°10 tr3 (bruit haut ) | 2022-03-06 08:40 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | chaudière U3 est percée (nez de vote coté SAFI) | 2022-03-06 08:41 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
828ec764-9523-4fff-995c-55cddbfc82f1 | upgrade RACK DE VIBRATION | 2022-03-07 07:24 | Travaux terminés | 2 | Armoire des moniteurs de vibration des ventilateurs d'air (ID,FD, PA ) | 34CT
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt mineur U3: Projet SCADA des tableaux MT/BT et relais de protection MT/BT | 2022-03-07 10:53 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
828ec764-9523-4fff-995c-55cddbfc82f1 | UPGRADE RACK E VIBRATION Turbine | 2022-03-07 11:00 | Travaux terminés | 2 | Armoire des moniteurs de vibration des ventilateurs d'air (ID,FD, PA ) | 34CT
828ec764-9523-4fff-995c-55cddbfc82f1 | UPGRADE RACK E VIBRATION ventillateurs | 2022-03-07 11:40 | Travaux terminés | 1 | Armoire des moniteurs de vibration des ventilateurs d'air (ID,FD, PA ) | 34CT
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | Prévoir contrôle capteur N°006 de vibration Moteur pompe alimentaire N°10 | 2022-03-08 13:34 | Travaux terminés | 2 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34CT
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | CONFECTION SUPORTS POUR NOUVEAU PROJET COFFRETS DE COMMANDE TRAPPE SORTIE BROYEURS | 2022-03-08 13:37 | Travaux terminés | 1 | Systeme de broyage U3 | 34MD
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | Prévoir appoint d'huile pompe MKF N°1 | 2022-03-09 07:41 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau stator | 34MM
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | Alarme Vibration au niveau moteur pompe alimentaire N°10 | 2022-03-09 08:27 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EL
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | fuite d'huile par joint au réducteur de vitesse ramoneur réchauffeur d'air tr3 | 2022-03-10 03:26 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Le voulant de la vanne de vidange du décrasseur est cassé. | 2022-03-10 07:58 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
5c30d9d8-9a06-400d-b922-1a9d729fd00a | Upgrade des Cartes Processor PM645 sur AC160 du TT8 | 2022-03-10 08:24 | Travaux terminés | 1 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT
b1d64d35-e51e-4b3c-9bfd-907f82f4696c | Contrôle et Entretien des Automates Allen Bradley | 2022-03-10 10:47 | Travaux terminés | 2 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT
82e1d448-11c6-43f3-b4a9-3d31dbe28a40 | Contrôle et remise en etat de l'instrumentation des clapets des soutirages Turbine 30LBS | 2022-03-10 13:51 | Travaux terminés | 1 | CLAPET DE NON RETOUR | 34CT
7963f07a-43e3-48e5-817a-25cf1d4ba7a4 | Le frappage des marteaux avec les plaques réceptrice ne marche plus même si la séquence en service . | 2022-03-11 08:58 | Travaux terminés | 2 | Ligne de frappage ER Electrofiltre B champs 1 | 34MC
cf3f3a10-610b-473c-a5a9-030abf951dd1 | évent ballon chaudière non étanche (cote Safi) | 2022-03-13 08:00 | Travaux terminés | 4 | évents ballon chaudière | 34MC
75131a92-0822-4171-84ca-4586be3d1e22 | fuite d'air de combustion par caisson d'air angles 1 et 4 (milieu chaud) | 2022-03-13 12:28 | Travaux terminés | 3 | Combustion air supply system U3 | 34MC
1a2c3feb-3738-4503-aa61-a49f6fd0b479 | percement conduite BONA près de la vanne motorisé sortie 24 | 2022-03-13 15:05 | Travaux terminés | 2 | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MD
ce9396ed-7f43-40b0-ab2f-9f67acc49673 | fuite de vapeur par presse étoupe. | 2022-03-14 08:00 | Travaux terminés | 2 | R.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
568bb2f0-d305-4776-9221-4816561e0e88 | registre air chaud broyeur c non-étanche | 2022-03-15 09:34 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34MC
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | creation compte pour Mr echchibani; siffallah et el fiou | 2022-03-15 10:33 | Travaux terminés | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | prévoir remise en état la vanne de ventilation et la vanne de purge booster N30. | 2022-03-15 15:14 | En attente arrêt équipement | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir remise en état la vanne de ventilation ppe booster N20 | 2022-03-15 15:15 | En attente arrêt équipement | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Arrêt mineur U3: Upgrade du sécheur d'air gaine 22KV | 2022-03-16 08:21 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | ALTERNATEUR | 34EL
889fed7b-4752-438e-9f16-0cd2651e268c | VANNES INERTAGES NE S'OUVRE PAS | 2022-03-17 08:30 | Travaux terminés | 2 | STM INERTING DRAIN | 34MC
d807377e-7e70-4365-9ab5-01dc6b8f2572 | contrôle et remise en état de la mesure | 2022-03-18 09:06 | Travaux terminés | 1 | THERMOCOUPLE DE TEMPERATURE METAL PALIER 3 DE LA | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Fuite d'huile dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-03-22 13:26 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
679357bc-b912-4626-b85d-81bf6ede9b24 | Remise en état des toitures et chéneaux de récupération des eaux de pluie de la toiture des silos charbon U3&4 | 2022-03-22 15:50 | Travaux terminés | 1 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR D | 34MD
b1d64d35-e51e-4b3c-9bfd-907f82f4696c | Contrôle et vérification du système AllenBradely sur les armoires de contrôle SO3 | 2022-03-23 08:47 | Travaux terminés | 2 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé GHC10 TR3. | 2022-03-24 07:35 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6215f14b-b410-4414-9281-17f308ffbc3e | prévoir remise en état la vanne manuel d'isolement désurchauffe vapeur réchauffage fioul(vanne inaccessible). | 2022-03-25 11:32 | Travaux terminés | 2 | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 34MC
6215f14b-b410-4414-9281-17f308ffbc3e | prévoir changement l'emplacement de la vanne manuel d'isolement désurchauffe vapeur réchauffage fioul. | 2022-03-25 11:33 | Travaux terminés | 2 | VANNE REGULATRICE DE TEMPERATURE DE CHAUFFAGE FIOU | 34MC
7b5da079-ae19-4e02-8724-cf896c4da540 | fuite d'air de commande registre TOR refoulement tirage B(tuyère percé). | 2022-04-01 12:40 | Travaux terminés | 2 | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34CT
3eb0ac4a-fc1a-4ac0-a9b5-6c43c6e20d53 | fuite CP au niveau de la trappe sortie broyeur A angle 2 | 2022-04-03 10:27 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Le compresseur ETP10 arrêté par défaut delta P séparateur d'huile. | 2022-04-04 14:31 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
ae29c425-37d8-4f9d-a447-af2ca60b79b6 | fuite de vapeur au niveau de la soupape ballon des purges continue. | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | Soupape ballon des purges | 34MC
432db810-f87c-4925-b0ae-7023c17bec56 | fuite CP sortie broyeur A angle 3 | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 3 | 34MC
a0a3f719-fe8c-49fe-9636-32d37518c665 | fuite CP sortie broyeur C angle 2 | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Bouchage de la conduite d'évacuation des champs 2B,3B,4B tr3 | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | Non pressurisation des sas sous champ 5B | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Non pressurisation des sas sous champ 6B tr3 | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
4593a42b-db35-4540-965c-6037edaa7fc8 | Blocage mécanique de la vanne de convoyage des sas sous champ 4B | 2022-04-04 14:33 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 4 ELECTROFI | 34MC
03de3ddb-f8e6-4dda-be47-a7dcad698491 | soupape d'admission non étanche | 2022-04-06 09:01 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Blocage de la vanne de convoyage des sas sous champ 1A Tr3 | 2022-04-06 10:11 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
e0912596-f0a5-488f-8208-169d58d676fa | fuite CP sortie broyeur A angle 1 | 2022-04-06 10:44 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 1 | 34MC
19b36a77-dcab-4f95-8869-1f26ad7ce2e5 | défaut moteur de réservoir d'hydrazine U03 | 2022-04-08 12:02 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL
96f651ba-3063-4ea8-9ef4-a3b441b4ee5f | défaut moteur de mélangeur de réservoir de phosphate U03 | 2022-04-08 12:03 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR PHOSPHATE | 34EL
2ba91204-6098-4a90-ac43-68871c40d823 | défaut moteur de mélangeur de réservoir d'ammoniaque U03 | 2022-04-08 12:03 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR AMMONIAC | 34EL
5ca8a6ed-5409-45d6-9432-fdbc6f216550 | FUITE D'EAU AU NIVEAU DU RACCORD DE TRANSMETEUR 1 de pression ballon chaudière | 2022-04-10 15:13 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 1 de pression ballon chaudière | 34CT
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | Bouchage de la conduite d'évacuation commune 5B,6B | 2022-04-11 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Bouchage de la ligne d'évacuation des champs2/3/4B TR3. | 2022-04-11 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Bouchage de la ligne d'évacuation des champs2/3/4B TR3. | 2022-04-11 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Défaut du capteur de pression différentiel du séparateur d'huile . | 2022-04-11 11:12 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34CT
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 4B. | 2022-04-11 11:13 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
5f0dd54d-e39d-4fdb-bcf6-662812b28712 | ramoneur IR17 coincé dans la chaudière | 2022-04-11 11:13 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°17 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
5aa48039-73bb-4409-937c-fffd45b01cef | fuite d'eau au by-pass vanne de désurchauffe au refoulement ppe alimentaire 10 | 2022-04-11 11:13 | Travaux terminés | 2 | Isolement Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
02e11ccb-9afa-4d71-8f13-7f2e7334f5f4 | prévoir la mise en état moteur du ramoneur IR17 ( bruit ) | 2022-04-11 11:32 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR RAMONEUR N°17 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
e3efb03b-d089-434b-8301-a993c11ece46 | prévoir la mise en état du moteur du ramoneur IK34 ( échauffement anormale ) | 2022-04-11 14:55 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | les Ramoneurs paires ne ce lance pas | 2022-04-11 14:55 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Systeme ramonage U3 | 34EL
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | Bouchage de la conduite d'évacuation commune 5A,6A | 2022-04-12 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
761fa454-3aac-4a63-bec5-b81375ad4df6 | Fuite d'eau au niveau de raccord de la vanne d'isolement de l'indicateur de pression différentielle amont filtre double PAC10 | 2022-04-12 10:03 | Travaux terminés | 2 | CWP10 FILTRE DP | 34CT
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | analyseur d'oxygène n° 1 en défaut | 2022-04-12 10:17 | Travaux terminés | 1 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
b187bf61-341c-433b-9983-4136d0bb35ca | Prévoir contrôle vanne débit nul pompe alimentaire N°10 | 2022-04-12 10:24 | Travaux terminés | 2 | Débit nul pompe alimentaires 10 | 34CT
818bea4c-f317-40ea-a115-0cba9405dfca | Prévoir contrôle vanne débit nul pompe alimentaire N°30 | 2022-04-12 10:26 | Travaux terminés | 2 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT
8317d40d-a20d-4a75-aae8-055391d5c82a | analyseur d'oxygène n° 3 en défaut "perte de mesure" | 2022-04-12 15:25 | Travaux terminés | 1 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | le dégrilleur est déséquilibré horizontalement | 2022-04-13 09:52 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Rénovation des armoire de commande des convoyeurs economiseur | 2022-04-13 13:58 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
46e90bfb-302a-48b5-adb6-b9da6ce50928 | apparition d'alarme de surchauffe moteur au refoulement pompe d'extraction n°20 | 2022-04-13 14:55 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE | 34EL
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | défaut thermique du moteur de dégrilleur tr3 | 2022-04-13 14:55 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
42a5da99-1ad1-431a-9514-05c03eb97e95 | LA BANDE DE DECHARGE ALLIMENTATEUR A DISCENTREE | 2022-04-13 18:12 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34MC
8e324ef0-4c5e-4343-802c-a943f739313b | Prévoir contrôle Ramoneur réchauffeur d'air | 2022-04-14 09:52 | Travaux terminés | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34CT
a907a90b-0ab4-4c42-864c-ed3fa97e1ec8 | Prévoir l'ajustement de la pression haute du pressostat sas côté EL JADIDA ( Niveau de la trémie élevée ) . | 2022-04-14 09:52 | Travaux terminés | 1 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas XXXXXXXXXXX | 34CT
761fa454-3aac-4a63-bec5-b81375ad4df6 | Fuite d'eau au niveau du raccord de la vanne d'isolement Delta P filtre double PAC 10. | 2022-04-14 09:52 | Travaux terminés | 2 | CWP10 FILTRE DP | 34CT
f864cdab-13e5-4dbd-93ea-23d11dcc24df | Percement de la conduite du condensat de la bâche égoutture des réchauffeur fioul. | 2022-04-17 10:03 | Travaux terminés | 2 | FILTRE AMONT LA POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUD | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite des condensats au niveau de la conduite de retour commune des réchauffeurs fioul N°10,et N°20, avec une autre fuite située en aval vanne de désurchauffe de la vapeur auxiliaire alimentation réchauffeurs fioul | 2022-04-17 10:04 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
ef398f06-5a22-4589-9e83-d665e4fa5855 | fuite d'eau par presse étoupe vanne de purge avale clapet de soutirage n°4 | 2022-04-17 10:23 | Travaux terminés | 4 | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Appoint d'huile de la pompe de lavage N°10. | 2022-04-17 10:23 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | fuite d'huile d'étanchéité alternateur cote excitatrice (goutte a goutte) | 2022-04-17 10:23 | En attente arrêt de l'unité | 3 | ALTERNATEUR | 34EL
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP AU NIVEAU DE LA TRAPE SORTIE BROYEUR -A- | 2022-04-18 07:09 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | fuite d'huile (séparateur d'huile ) | 2022-04-18 07:09 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
4f6da0b8-ac98-45a6-a538-6f68a867d8cc | la vanne de convoyage non étanche champ 3B tr3 ( défaut fréquent ) | 2022-04-18 07:09 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Prévoir inspéction de vanne convoyage champ 3B (garde préssion min ) et Champ | 2022-04-19 12:47 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | Non pressurisation des sas champ 5B tr3 ( prévoir une inspection des joints entrée sas ) | 2022-04-19 12:48 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
1f1cc1a5-a452-4e49-94c1-4c81e12e2553 | fuite de vapeur au niveau des vannes d'isolement niveaustat pot d'échappement HP | 2022-04-21 09:56 | Travaux terminés | 2 | contacteur de niveau haut purges échappement corps HP. | 34MM
e4f8a835-eb37-4ba8-b6a4-5a5616699994 | Modification et remise en état système de mise a vide boite a eau condenseur | 2022-04-21 10:44 | Travaux terminés | 1 | NIV DESCHARGE | 34CT
3ed7b920-f892-407f-b334-408c75fa795f | prévoir la mise en état du flexible de refroidissement (détection flamme bruleur AB4 ) | 2022-04-24 10:00 | Travaux terminés | 2 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT
0ff5da88-b5d9-4bcb-9e46-d46d811dc653 | Prévoir la mise en état du registre ( HHL20AA02 ) | 2022-04-24 10:00 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT
75131a92-0822-4171-84ca-4586be3d1e22 | Prévoir la mise en état des registres ( HHL35AA010 ) | 2022-04-24 10:01 | Travaux terminés | 2 | Combustion air supply system U3 | 34CT
3139e31f-dacb-469d-adb4-d83d3985607e | prévoir la mise en état du système inclinaison angle 2 | 2022-04-24 10:01 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT
b2f35f25-f09f-442d-8631-554cf47ff1c5 | prévoir contrôle thermocouple 30HNC10CT001 | 2022-04-24 10:01 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
291eb139-fcd5-43f6-8540-fdf1cd4a7280 | prévoir remise en état manomètre de pression H2 sécheur N1 . | 2022-04-24 10:01 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR DE GAZ 1 | 34CT
b97c4679-3af0-415c-ba4b-16a837a45f53 | prévoir remise en état manomètre de pression H2 sécheur N2. | 2022-04-24 10:02 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR DE GAZ 2 | 34CT
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage échangeur noria N°10 | 2022-04-24 10:20 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
4e62f9a2-cf5f-4b52-b927-85ad631a9a6c | Prévoir contrôle réchauffeur HP7 ( Niveau d'eau haut) | 2022-04-24 10:20 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MM
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Prévoir la mise en place des dalles chemin de câble départ des champs électriques d'électrofiltre tr3 | 2022-04-24 11:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remise en état armoire électrique au niveau 7 chaudière 3. | 2022-04-24 11:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | les pompes de soufre N°10 et N°20 ne débitent pas | 2022-04-24 12:47 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | fuite de vapeur par bride (débitmètre) refoulement ppe booster 10 | 2022-04-24 13:13 | Travaux terminés | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34CT
c5302337-6e89-4d03-801f-0b71d93781b3 | prévoir contrôle thermocouple 30PAC25CT002 | 2022-04-24 13:24 | Travaux terminés | 1 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 20 CWP20 (NDE BRG TEMP | 34CT
029002a5-dcf1-4afa-8cb2-e30aa50e7307 | mise en état indicateur de pression détendeur cadre H2 | 2022-04-24 13:24 | Travaux terminés | 2 | F,H2 FLOW FLOSS GEN | 34CT
2cc2ddce-3b76-4729-ab97-58aba17bac12 | fuie d'eau alimentaire par bride. | 2022-04-25 09:56 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 10 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint de huile. | 2022-04-25 09:56 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
332a32a4-92c3-4f04-b58a-42b05870522c | Confection support et soudage conduite pour Modification et remise en état système de mise a vide boite a eau condenseur | 2022-04-25 13:38 | Travaux terminés | 1 | PP 50 DESCHARGE | 34MD
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Révision pompe : bruit anormal | 2022-04-26 11:37 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | déclenchement du système SO3 par température haute du bruleur . | 2022-04-26 15:27 | Travaux terminés | 3 | Systéme SO3 | 34CT
d8d7954d-6607-4d69-9e92-a6262c8972b8 | Défaut de commande de la Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 . | 2022-04-26 15:27 | Travaux terminés | 3 | Vanne Régulatrice de Refroidissement SO2 | 34CT
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | fuite d'eau alimentaire par bride filtre aspiration LAC10 | 2022-04-26 16:11 | Travaux terminés | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | Défaut de commande du dégrilleur ( décente). | 2022-04-28 14:35 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Déraillement des deux côtés de la chaîne Décrasseur TR3 ( Tambour externe côté goulotte) . | 2022-05-01 08:49 | Travaux terminés | 1 | DECRASSEUR | 34MC
546d0b9b-4fc8-405c-b6a7-54ada78bf6d7 | DEFAUT D OUVERTURE VANNE PURGE NORMALE BP2(blocage a une position de 86/° D OUVERTURE). Attente approbation | 2022-05-03 10:16 | Travaux terminés | 2 | Purge normale BP 2 | 34CT
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | prévoir le contrôle du pyromètre N° 1 | 2022-05-03 15:36 | Travaux terminés | 2 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT
97cd123f-6743-4acc-8b90-cb203ea54d7f | indicateurs de température pompe principale LAC10 DEFECTUEUX (ct500/501) | 2022-05-03 15:36 | Travaux terminés | 1 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompé eau déminéralisée ghc10 tr3. | 2022-05-04 09:32 | Travaux terminés | 3 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
546d0b9b-4fc8-405c-b6a7-54ada78bf6d7 | DEFAUT D OUVERTURE VANNE PURGE NORMALE BP2(blocage a une position de 86/° D OUVERTURE). | 2022-05-04 09:32 | Travaux terminés | 2 | Purge normale BP 2 | 34MM
7735dcc5-0d55-445f-9ba9-f2733a148c1b | contrôle et vérification des sonde O2 déjà retirée | 2022-05-04 11:43 | Travaux terminés | 1 | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | ENCRASSEMENT DU FILTRE DE LA POMPE FIOUL 10 TR3. | 2022-05-05 08:48 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
3eb0ac4a-fc1a-4ac0-a9b5-6c43c6e20d53 | FUITE DE CHARBON ANGLE 2 | 2022-05-05 08:50 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-05-05 08:50 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Fausse indication du manomètre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2022-05-05 09:26 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fausse indication du manomètre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2022-05-05 09:26 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34CT
3eb0ac4a-fc1a-4ac0-a9b5-6c43c6e20d53 | fuite CP angle A2. | 2022-05-06 08:50 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MC
b2f35f25-f09f-442d-8631-554cf47ff1c5 | oscillation anormale de la mesure de température palier 1 tirage A | 2022-05-07 05:52 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Les filtres d'aspiration de la pompe fioul N°10 encrassés. | 2022-05-07 09:56 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | prévoir nettoyage de la cuve. | 2022-05-08 08:23 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir un appoint d'huile de la pompe de lavage N°10 tr3. | 2022-05-08 08:24 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe de lavage 10 tr3. | 2022-05-08 08:25 | Travaux terminés | 3 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | légère fuite de vapeur au niveau de la partie supérieur du réchauffeur BP 4, à localiser | 2022-05-08 08:48 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MM
5b4a9c58-fb5b-498b-a3b4-3cb1d7701184 | Vanne de remplissage non étanche de la sas etg11 du champ 1B tr3. | 2022-05-08 08:48 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | prévoir nettoyage du filtre vent air scanner N 10 | 2022-05-08 08:48 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
2169450c-7f67-40c2-910a-e002a7f156be | fuite de charbon pulvérisé au conduite d'angle 3C | 2022-05-08 08:48 | Travaux terminés | 2 | PULV A CORNER 3 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD
9ca65294-0150-4af3-b906-a810493a5b98 | fuite de charbon pulvérisé au conduite d'angle 2A | 2022-05-08 08:49 | Travaux terminés | 2 | PULV A CORNER 2 COAL SHUT-OFF GATE | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fausse indication du transmetteur de niveau du décrasseur 30eta10cl001. | 2022-05-08 08:49 | Travaux terminés | 3 | DECRASSEUR | 34CT
ee76c405-7e43-4b71-bc08-547021dacdbb | fuite CP par raccord conduite du broyeur _C angle 03 | 2022-05-08 08:49 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A3 DISCHARGE | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite de vapeur à l'admission vapeur des réchauffeur fioul TR3. | 2022-05-08 08:49 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | FUITE CP SORTIE BROYEUR A | 2022-05-08 08:49 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MD
a9177948-0086-45e0-beec-98a21fb8f84f | fuite de vapeur niveau visuel ballon purge continue. | 2022-05-08 08:50 | Travaux terminés | 2 | CONT BLOWDOWN TANK LEVEL | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remise en état garde-corps a coté de l'économiseur bas angle 3. | 2022-05-08 08:50 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | bruit anormale au niveau convoyeur BAS système économiseur | 2022-05-08 08:50 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | dure mécanique (vanne de convoyage ) champ 3B | 2022-05-08 08:50 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Appoint d'huile du compresseur d'air ETP12 . | 2022-05-08 08:50 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | Prévoir la remise en état couvercle armoire de commande groupe diesel TR 3 et 4 | 2022-05-08 08:51 | En attente arrêt équipement | 2 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 20 . | 2022-05-08 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
67ea1896-1bee-43b1-91c8-3bbc4fc17bb8 | soupape du ramoneur ik41 non étanche | 2022-05-09 08:27 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°41 TYP | 34MC
fcb898a1-663b-4636-ad43-f099c99cf5ef | soupape du ramoneur IK33 non étanche (lance chaude ) | 2022-05-09 08:29 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK | 34MC
c80f34ec-c8c0-45ef-8fa3-b37a13c68612 | soupape du ramoneur ik10 non étanche | 2022-05-09 08:30 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°10 TYPE IK | 34MC
69a4a0f7-8c6b-4bfa-a755-91bcf9170c57 | prévoir le contrôle des lampes de signalisation armoire de commande extracteur toit salle de machine TR 3et 4 | 2022-05-09 09:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Tableaux Electriques | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Manque d'éclairage dans : le toit de l'électrofiltre TR3/TR4. Bac de fusion de soufre . | 2022-05-09 09:31 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | SYSTEM ETG | 34EL
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | REVISION DE TYPE C | 2022-05-09 14:29 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | la commande de dégrilleur Tr3 non opérationnelle (AUTO+MAN) | 2022-05-09 14:57 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
edb9ccce-cd4d-4dab-bb14-854666d00191 | prévoir le contrôle de la température des gaz sortie réchauffeur LJ "HNA10CT003" | 2022-05-11 08:33 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
a67debe6-9f36-40c1-85ed-6bc66958312c | prévoir le contrôle de la température des gaz entrée réchauffeur d'air LJ "30HNA10CT005" | 2022-05-11 08:33 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
fd79135c-0b97-46d9-bff3-c15449508040 | prévoir le contrôle de la température des gaz entrée réchauffeur d'air LJ "30HNA10CT006" | 2022-05-11 08:33 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage dans: -la station de réchauffage fioul TR3 -Le toit de l'électrofiltre TR3/TR4 -Le bac de fusion du souffre. | 2022-05-11 09:43 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage dans: -la station de réchauffage fioul TR3 -Le toit de l'électrofiltre TR3/TR4 -Le bac de fusion du souffre. | 2022-05-11 09:59 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | la bande glissée de l'alimentateur C ,touche les parois | 2022-05-11 11:12 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir un nettoyage des filtres ppe fioul N°10 Tr3 | 2022-05-11 11:13 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
de98f9bd-f29d-4cd1-b7bb-b65791083c08 | fuite vapeur au niveau de la vanne d'isolement du contacteur de niveau du pot d'échappement | 2022-05-12 08:22 | Travaux terminés | 2 | contacteur de niveau très haut purges échappement corps HP. | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Appoint d'huile ppe eau déminéralisée N°2 Tr3 | 2022-05-12 08:23 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Défaut dans la cassette de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-05-12 09:25 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Appoint d'huile pompe de lavage N°10 tr3 | 2022-05-15 08:22 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
1f2530db-b4f2-441f-808d-f8f2ec3d6e15 | Default de mesure débit air primaire broyeur A | 2022-05-15 14:34 | Travaux terminés | 2 | PULV A INLET AIR | 34CT
a391035c-d7c5-4e46-ba4b-3a997a7a28a6 | la lance du ramoneur IK9 est bloquée à l'intérieur de la chaudière | 2022-05-17 08:44 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK12 | 2022-05-17 10:09 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
29efb0ca-6466-4b50-8e18-db3cb329f282 | fuite de vapeur à localiser au-dessus du ballon de purge chaudière (à décalorifuger) | 2022-05-19 15:01 | Travaux terminés | 3 | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | présence moue de chaine au niveau du décrasseur U3 | 2022-05-19 15:01 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | fuite d'eau par bride au niveau de la vanne d'évacuation de la pompe PAC20 | 2022-05-19 15:14 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir l'appoint d'huile de la pompe de lavage N°10 Tr3 | 2022-05-22 08:48 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir contrôler la fuite d'huile au niveau de la pompe de lavage N°10 Tr3 | 2022-05-22 08:49 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe de lavage 10 tr3. | 2022-05-22 08:49 | Travaux terminés | 3 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé 10 tr3. | 2022-05-22 08:49 | Travaux terminés | 3 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Présence Mou de chaîne Décrasseur. | 2022-05-22 10:22 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
5aa34037-4069-4429-a22e-7772d9c31a91 | prévoir contrôle mesure de temperature palier guide pompe extraction N°20 | 2022-05-22 11:07 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Palier Guide de la Pompe d'Extraction 20 | 34CT
10925352-559c-4c14-8a59-d143584a50d7 | Défaut de mesure niveau différentiel du filtre à tambour >MAX2 | 2022-05-22 11:08 | Travaux terminés | 2 | NIVEAU DIF TAMBOUR | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir contrôler le bon fonctionnement du transmetteur de niveau ultrasonique décrasseur 30ETA10CL001 | 2022-05-22 11:08 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34CT
f79b2009-a102-43f8-a494-0403ef7689aa | Fuite d'air de commande au niveau du distributeur de la trappe sas refus broyeur B . | 2022-05-23 08:23 | Travaux terminés | 2 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34CT
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | CHANGEMENT CLIMATISSEUR SALLE ENGINERING | 2022-05-23 11:00 | Travaux terminés | 1 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | compresseur en arrêt ( temp d'entretien ) | 2022-05-23 13:26 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage radiateur réfrigérant huile station huile de commande bypasse HP | 2022-05-24 01:29 | Travaux terminés | 3 | FILTRE A AIR | 34MM
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | fuite de vapeur a localiser au niveau bride en haut du réchauffeur BP4 | 2022-05-24 08:21 | Travaux terminés | 3 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MM
0faee6f0-6e9d-4e51-8ba7-9c9c1a4cd29e | Position de la purge en défaut. | 2022-05-24 08:37 | Travaux terminés | 2 | Purge de conduite conditionnement VR | 34CT
3f3671da-9a23-429e-b170-aea656ad4029 | fuite CP conduite décharge broyeur _C _ | 2022-05-25 08:24 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MD
7fea8d3b-bc3a-4710-968c-7eb174944e4d | Fuite CP Conduite décharge alimentateur vers broyeur -B - | 2022-05-25 08:24 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement de la conduite du champ 1B côté bas du silo CV . | 2022-05-25 08:24 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
4f075b28-33cb-4205-8d9a-10b429988ea8 | Fuite d'eau au niveau du raccord de la vanne d'isolement Delta P du filtre double PAC 10 et PAC 20 | 2022-05-25 08:26 | Travaux terminés | 2 | CWP20 FILTRE DP | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement de la conduite du champ 1B prés du silo CV . | 2022-05-25 11:57 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
89e75d07-aa9a-43c8-bc45-d6ec0d9e45ac | Apparition fréquente d'une fausse indication ΔL2 (11CL003) | 2022-05-29 08:27 | Travaux terminés | 2 | NIVEAU DIF GRILLE | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-05-29 10:00 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-05-29 10:00 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
81c3a7bd-0b06-4106-87fe-f6345c6e9619 | vanne grand débit alimentation barillet en défaut. | 2022-05-29 10:15 | Travaux terminés | 2 | V/R B P COLL VAP AUX | 34CT
fed5e9b3-49da-47b3-b99f-8ef64de1729c | Prévoir le nettoyage salle des batteries 127/220 | 2022-05-29 10:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Battery systems | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | prévoir nettoyage salle électrique 6.6k et 400v | 2022-05-29 10:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | défaut départ cycle automatique du dégrilleur Tr3 | 2022-05-29 10:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Le filtre tambour en mode automatique reste en grand vitesse . | 2022-05-29 10:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Prévoir la remise en état de la mise à la terre du PAC 20 | 2022-05-29 10:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Manque éclairage toit électrofiltre TR3 | 2022-05-29 10:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre | 34EL
a3fc6c60-d4ce-4312-a935-876cf6f28e81 | le filtre tambour tr3 est toujours en repos (en arrêt) mode AUTO. | 2022-05-29 10:29 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CONTROL CABINET | 34EL
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | Défaut de démarrage du transformateur du champ 1A TR3. | 2022-05-29 10:29 | En attente arrêt de l'unité | 3 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
fb3bffff-c837-44ea-b9ea-f3e3395e9115 | Défaut de démarrage du transformateur du champ 2A TR3. | 2022-05-29 10:29 | Lancé | 3 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE A | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Détachement d'une tôle de la goulotte du décrasseur TR3. | 2022-05-29 11:54 | Travaux terminés | 3 | DECRASSEUR | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-05-29 11:54 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | fuite charbon goulotte entrée broyeur C. | 2022-05-29 11:54 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine dans le décrasseur TR3. | 2022-05-30 08:41 | Travaux terminés | 3 | DECRASSEUR | 34MC
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | Défaut de commande manuel du dégrilleur TR3. | 2022-05-30 09:09 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | le dégrilleur est déséquilibré + début déchirure câble côté el jadida | 2022-05-30 10:01 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | Relevées des Forçages sur les Automates AC450 U3&U4 | 2022-05-30 14:59 | Travaux terminés | 2 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | MISE EN ETAT DE CALORIFUGE VANNE PURGE NORMAL HP7 | 2022-05-31 08:28 | Travaux terminés | 2 | Purge normale HP 7 | 34MD
c5302337-6e89-4d03-801f-0b71d93781b3 | apparition fugitive d'alarme température MAX1 "30PAC25CT002" palier pompe eau de mer | 2022-05-31 08:33 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 20XXXXX (NDE BRG TEMP | 34CT
a1ae16d3-81f8-4371-a8a6-aafbbfad2a09 | REMISE EN ETAT FDC 95%CLAPET REFOULEMENT PPE | 2022-05-31 15:15 | Travaux terminés | 2 | Fin de Course Position 95% du Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
41987a02-e3ae-4f34-b029-129920046c14 | REGLAGE FDC OUVERTURE POUR ELIMINATION FORCAGE | 2022-05-31 15:20 | Travaux terminés | 2 | VANNE À L'ASPIRATION DE LA POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34CT
2bdabbea-08c4-4857-8105-a7ec62254719 | Révision coupleur hydraulique démonté de l'humidificateur ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 08:30 | Travaux terminés | 4 | FILTRES D'AIR DE COMMANDE DES VANNES DE VIDANGE DES SAS | 34MC
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Révision coupleur hydraulique démonté du des convoyeurs ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 08:30 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETA | 34MC
531305fb-6ecf-4929-a7bc-a0698affdac2 | fuite par presse étoupe dans la vanne d'isolement conditionnement ramonage. | 2022-06-01 08:54 | Travaux terminés | 2 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
2f87837b-32d6-46ec-8529-3065566089c7 | Vanne de convoyage non étanche. | 2022-06-01 08:54 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Révision des réducteurs pour convoyeurs MF ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 09:00 | Travaux terminés | 4 | SYSTEM ETA | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Manque de l'alimentation électrique du système de filtration eau de mer. | 2022-06-01 13:56 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | Tombour filtarnt | 34EL
014cffc9-2b0d-4713-9166-54a9cb4d9bf0 | RAMONEUR IR17 NE SE LANCE PAS | 2022-06-01 13:56 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RAMONEUR D'EFFACEMENT TYPE IR17 | 34EL
ccea5b79-1811-4beb-82db-3da1be241620 | PROBLEME DE FIN DE COURSE D'ENTRER DU RAMONEUR IK41 ( ramoneur ne se recule pas ) | 2022-06-01 13:56 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°41 TYPE IKEL POUR | 34EL
f8ba7a9e-0aa8-46fd-9019-c774ad75a99e | ramoneur ne se lance pas (défaut de démarrage ) | 2022-06-01 13:56 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
45f4c128-f1a1-41d5-add4-36794be05d06 | Confection et cintrage des tubes pour échangeur RHT | 2022-06-01 14:50 | Travaux terminés | 4 | Echangeur SHT | 34MD
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | Révision coupleur hydraulique démonté du réchauffeur d'air ( travaux d'ateliers) | 2022-06-01 14:54 | Travaux terminés | 4 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque cahier de marche pour chef de bloc U3/4 | 2022-06-02 08:54 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
edb9ccce-cd4d-4dab-bb14-854666d00191 | prévoir le contrôle de la mesure de température des gaz après réchauffeur d'air LJ | 2022-06-02 14:24 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
22a864ce-02d6-4f4f-b07d-6d3f18326909 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT027 | 2022-06-02 14:24 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 027 Alternateur | 34CT
875884ef-d502-44fb-85f6-ddf042bf9d76 | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT015 | 2022-06-02 14:24 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 015 Alternateur | 34CT
5ef075d2-32b2-4bb0-885e-75d90bb5438b | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT020 | 2022-06-02 14:25 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 020 Alternateur | 34CT
136bc849-b5da-4574-8ee3-0a7ac352546a | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT019 | 2022-06-02 14:25 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 019 Alternateur | 34CT
45cbb551-6e57-4b6f-bb2e-16c22a10b1da | Prévoir le contrôle de la mesure de température Fente alternateur 30MKA10CT018 | 2022-06-02 14:25 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 018 Alternateur | 34CT
63f99d41-11b6-4907-998f-70550d3ec818 | vibration moteur bande alimentateur B | 2022-06-05 08:46 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
5f4abb8f-9cbf-4e04-a45a-b938654684ad | cadre h2 n 1319 est vide | 2022-06-05 08:58 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ARRET H2 REMPLISSAGE / PURGE | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir la remise en état tôle et calorifuge chaudière niveau 6 coté mer | 2022-06-05 09:08 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
11952468-7ca9-412d-acf7-3583a2f88cc4 | fuite d'air de commande vanne d'éjecteur de maintien coté condenseur. | 2022-06-05 12:14 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR VANNE D'ENTRÉE AIR ÉJECTEUR DE MAINTIE | 34CT
a411336a-cb84-48da-84d0-a275ea60ed91 | Le dégrilleur déséquilibré. | 2022-06-07 08:53 | Travaux terminés | 2 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34MM
2aa1e81f-6f33-4973-a92e-41b339ba8084 | apparition alarme température moteur pompe de circulation chaudière N13. | 2022-06-07 14:07 | Travaux terminés | 1 | BWCP C MOTOR TEMP | 34CT
9821499e-1f99-4d1f-bab4-4cd981a0302c | Entretien préventive des batteries 220vdc de l'onduleur U3 | 2022-06-07 15:30 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | Batteries | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | REMISE EN ETAT LES LAMPES DE SIGNALISTION DES COFFRETS | 2022-06-08 09:10 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe GHC10 TR3. | 2022-06-09 08:24 | Travaux terminés | 3 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8c9236-5c2b-4dce-b78f-620362d2c8d8 | prévoir remise en état transmetteur de pression inertage broyeur D. | 2022-06-09 08:32 | Travaux terminés | 2 | PULV D STEAM INERTING PRESS TRANSMITTER | 34CT
531305fb-6ecf-4929-a7bc-a0698affdac2 | fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement en amont de la vanne de conditionnement ramonage | 2022-06-09 08:41 | Travaux terminés | 2 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
7b7980af-3508-4e35-9c9a-06a1d2c2a65d | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement purge vapeur resurchauffé | 2022-06-09 08:41 | Travaux terminés | 3 | vanne purge de la ligne VR | 34MM
854067cf-20b6-4cdc-b7bf-98acdab83193 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 3A tr3 ( en aval de la vanne de convoyage). | 2022-06-09 08:42 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MD
c5302337-6e89-4d03-801f-0b71d93781b3 | apparition fugitive d'alarme température MAX1 "30PAC25CT002" palier pompe eau de mer | 2022-06-10 10:11 | Travaux terminés | 1 | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 20XXXXXX (NDE BRG TEMP | 34CT
ed107230-6b6e-422b-8ca7-637626f2cad5 | REMISE EN ETAT FDC D'OUVERTURE DES BROYEURS A/B/C/D | 2022-06-10 15:05 | Travaux terminés | 2 | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT
652b72fe-835f-45cb-b986-cc56d2ea972c | prévoir le contrôle du niveaustat MIN du séparateur système vide boite à eau condenseur | 2022-06-11 10:55 | Travaux terminés | 2 | NIV DESCHARGE | 34CT
4c4ca208-b675-41b0-af31-ec7f10d7ac34 | clapet non retour de désurchauffe pompe alimentaire 20 non étanche | 2022-06-12 08:25 | Travaux terminés | 3 | Clapet Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°20 | 34MM
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement au niveau de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A tr3. | 2022-06-12 08:36 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage a cote station BP et coupleur U3 | 2022-06-12 09:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage station de pompage fioul. | 2022-06-12 09:32 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
7fee4c67-ce52-44fc-a061-25329343565f | prévoir control résistances réchauffage huile centrifugeuse huile de graissage turbine | 2022-06-12 11:18 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34EL
7fee4c67-ce52-44fc-a061-25329343565f | prévoir changement lampes témoin panneau de commande centrifugeuse ( lampes grillées ) | 2022-06-12 11:18 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34EL
9feee85f-f557-469e-9928-b5a401fdce5d | le nœud N° 30 "slave" est en défaut | 2022-06-14 08:35 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Début déchirure câble de dégrilleur Tr3 (côté el Jadida) | 2022-06-14 08:35 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
5704408f-06cf-49fa-90b0-f36648d7ff32 | Décentrage de la bande du convoyeur de la voie camion TR3. | 2022-06-14 09:43 | Travaux terminés | 3 | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MC
bb9a8dae-f797-42e4-813f-a528f1c07335 | Prière la remise en état du niveau grille 30PAA11CL010 | 2022-06-16 12:05 | Travaux terminés | 2 | Sondes ultrasoniques Delta H grille. | 34CT
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Fuite d'eau de mer par goutte à goutte au niveau de la vanne double effet (Air-vide) | 2022-06-16 15:43 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | apparition alarme max1 cote moteur pompe alimentaire 10 | 2022-06-19 08:55 | Travaux terminés | 2 | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34CT
cc584717-c626-4c20-a639-c9a2e30278f2 | fuite d'air au détendeur groupe électrogène tr3 | 2022-06-19 08:55 | Travaux terminés | 2 | DETENDEUR D'AIR | 34CT
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | Fuite cendres volantes (percement) en avale de la vanne de convoyage champ 3A Tr3 | 2022-06-19 14:20 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-06-19 14:21 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Manque d'éclairage du station de pompage de fuel. | 2022-06-19 15:42 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
5f69f59a-d209-4ea7-ac78-8f0febd9ceb9 | plusieurs fuite d'eau a éliminer au pompes a vide du boite a eau (fuite par raccord) | 2022-06-20 08:28 | Travaux terminés | 3 | POMPES DE DESCHARGE | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir Contrôler le niveau d'huile de la pompe de lavage 10 TR3. | 2022-06-20 08:29 | Travaux terminés | 3 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | Blocage registre air froid broyeur B | 2022-06-20 12:11 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | La Séquence des Ramoneurs IR39,IK5 et IK7 a contrôler | 2022-06-20 12:11 | Travaux terminés | 2 | Systeme ramonage U3 | 34CT
c362d39f-6a99-4bda-a001-8a4cb6c436df | fuite vapeur par presse étoupe ramoneur IK12 | 2022-06-21 08:52 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK12 | 34MC
c362d39f-6a99-4bda-a001-8a4cb6c436df | Fuite par presse étoupe Ramoneur IK 12 | 2022-06-21 08:54 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK12 | 34MC
7ef96086-6aa4-429a-82b3-d0f67c9064a5 | Prévoir la remise en état d'éclairage chaudière 3 dans les zones suivante : -Niveau 7.5 chaudière -Niveau 6 chaudière coté terre et passerelle ramoneur foyer haut. -Voisinage des broyeurs, surtout broy | 2022-06-21 10:46 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Auxiliaires Chaudière | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Manque d'éclairage au niveau de la goulotte de décrasseur ET la bâche à égouttures des réchauffeurs fuel U3. | 2022-06-21 10:47 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | DECRASSEUR | 34EL
5c7b6009-6afd-4804-8923-8b9360070dea | Ramoneur IK34 ne ce lance pas | 2022-06-21 13:53 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°34 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL
f1d5155e-d002-4d7d-9352-77d01383b4f1 | chauffage isolateur champ 4A tr3 indisponible (problème électrique au niveau de la cassette) | 2022-06-22 08:43 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RESISTANCE ISOLATEUR SUPPORT CHAMP 4 FILE A | 34EL
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP sortie broyeur A | 2022-06-22 11:08 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fuel N°1 tr3. | 2022-06-22 11:08 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Bouchage de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A | 2022-06-22 11:08 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
f30cbc0b-c265-4c76-886c-4cbfb848c8dd | Fuite d'air de commande au niveau du raccord du flexible vanne entrée sas côté safi. | 2022-06-22 11:13 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT
773a4092-63ae-4225-ba1c-cae5786f05e3 | Prévoir contrôle température enroulement Broyeur D | 2022-06-22 13:04 | Travaux terminés | 2 | Instrumentations moteur broyeurs D | 34CT
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Percement de la conduite de convoyage du champ 1A (En amont de la vanne du convoyage) . | 2022-06-22 14:57 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD
0d28643d-d357-413d-87d9-cdf2c575de97 | bruit anormal au niveau transformateur compound | 2022-06-23 09:13 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Transformateur compound | 34EL
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | REMPLACEMENT CLAPET DESSURCHAUFFE | 2022-06-23 12:58 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MD
604bf9d3-5e54-4f92-b018-be45debd7015 | Défaut d'isolement 30BBa01 | 2022-06-23 13:21 | En attente arrêt de l'unité | 2 | DISJONCTEUR MT | 34EL
06076e0e-8d69-4cbd-9918-3c30bceabff8 | REVISION C du coupleur hydraulique | 2022-06-23 13:39 | Travaux terminés | 2 | Coupleur hydraulique N°20 | 34MM
ed6d1e21-4efe-4579-a03c-dde93fae8afd | le ramoneur IR39 passe en défaut (entre et sort sans arrêt) | 2022-06-26 08:44 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration du pompe fioul 20 . | 2022-06-26 14:38 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite CV (percement) conduite champ d'évacuation 1&2A à l'intérieur de la cachette Silo CV (en Haut) | 2022-06-26 14:38 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Prévoir un appoint d'huile au niveau des deux pompes a vide n°11 et 12 du système huile d'étanchéité Alternateur | 2022-06-26 14:49 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Manque d'éclairage station de pompage fioul | 2022-06-26 16:12 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | filtre de pompe fioul20 encrassé | 2022-06-28 08:48 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | arrêt fréquemment de filtre tambour après quelques min de démarrage (méme au mode cotinue ) | 2022-06-28 11:44 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fourniture de bureau pour I&C34 | 2022-06-29 08:55 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | Préparation Rebranchement d'instrumentation | 2022-06-30 14:23 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34CT
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Fuite d'eau de mer par goutte à goutte au niveau de la vanne double effet (Air-vide) | 2022-07-03 08:34 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
de98f9bd-f29d-4cd1-b7bb-b65791083c08 | Fuite de vapeur par presse-étoupe de la vanne d'isolement pressostat de niveau très haut purges échappement | 2022-07-03 08:34 | Travaux terminés | 2 | contacteur de niveau très haut purges échappement corps HP. | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Percement chaudière U3 au niveau ramoneur IK31 (percement a l'extérieur de la chaudière ) | 2022-07-03 09:06 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
24a5632d-3aca-4b1f-b931-b2bdf6645796 | prévoir contrôler les indicateur de débit ( rota mètre ) des deux éjecteurs de maintien ( barbotage anormal ) | 2022-07-04 08:39 | Travaux terminés | 2 | INDICATEUR DE DEBIT | 34CT
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir remise en état lampe à l'entrée local cuve a huile ( coté mer ) | 2022-07-05 16:08 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CUVE À HUILE TURBINE | 34EL
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Fuite d'eau de mer dans la vanne double effet de la pompe de circulation 20 TR3. | 2022-07-06 08:26 | En attente arrêt de l'unité | 3 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | Déclenchement du moteur du dégrilleur par limiteur de couple . | 2022-07-07 12:13 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au parc a gaz unité 3/4 | 2022-07-07 12:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
c43af7db-0bb0-496a-9ae7-cae34e3b0cc9 | fuite d'huile goutte a goutte par voyant retour d'huile palier moteur pompe alimentaire 20(cote pompe principale) | 2022-07-07 12:15 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Moteur pompe alimentaire 20 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | sortie magasin consommable pour visite tr4 | 2022-07-08 09:32 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DE LA VANNE REGULATRICE | 2022-07-08 11:01 | Travaux terminés | 1 | Systeme ramonage U3 | 34CT
ff7561ac-5a19-450a-859e-f487caed9f45 | Fuite dans le filtre d'air du champ 4A TR3. | 2022-07-08 13:26 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE A | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au niveau des broyeurs tr3 | 2022-07-11 09:02 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir la mise en état l'éclairage Normale au voisinage réfrigérant NORIA (disjoncteur déclenche souvent ) | 2022-07-11 09:02 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Echangeur Noria | 34EL
681d000a-052e-45ff-9a4b-475b6d8cd6e4 | Perte mesure disjoncteur 30BBB03GS100 | 2022-07-11 09:02 | En attente arrêt de l'unité | 2 | DISJONCTEUR MT | 34EL
bb1dc1a7-7f91-4ebb-ba32-6563963272b8 | Fuite d'air dans le détendeur du refus broyeur C TR3. | 2022-07-11 09:21 | Travaux terminés | 3 | instrumentations de la Sas Refus broyeur C | 34CT
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Prévoir contrôler le niveau d'huile du compresseur ETP11 TR3. | 2022-07-11 09:49 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
2f87837b-32d6-46ec-8529-3065566089c7 | Vanne de convoyage du champ 3A non étanche. | 2022-07-11 14:56 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
f79b2009-a102-43f8-a494-0403ef7689aa | La trappe entrée sas refus broyeur B bloqué en position ouverte . | 2022-07-11 14:56 | Travaux terminés | 2 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34MC
3139e31f-dacb-469d-adb4-d83d3985607e | discordance de péniche de chaudière (angle 2) | 2022-07-12 09:07 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | PREVOIR CONTROLE TRANSMETTEUR DP CAISSON D'AIR/FOYER | 2022-07-12 15:14 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
e3b21f72-bf16-4aed-992c-42aa5bf2dc80 | mise en état d'afficheur alimentateur C | 2022-07-12 15:14 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C ARMOIRE | 34CT
3adc4d5c-cf81-42da-8917-7e5c32bdedfa | Prévoir contrôle température coussinet cote Moteur pompe alimentaire N°20 | 2022-07-13 08:37 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Coussinet Coté Moteur de PA20 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Bruit anormale + appoint d'huile . | 2022-07-13 08:37 | Travaux terminés | 3 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
f01e599f-4888-44bf-ac5b-a5ac3eab97da | perturbation d'inclinaison d'angle 3 | 2022-07-13 15:27 | Travaux terminés | 2 | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34CT
7d768f75-d47f-4987-bdcb-237e830ff8d3 | fuite de vapeur conduite vers vanne de purge collecteur bypass BP(à décalorifuger ) | 2022-07-14 08:59 | Travaux terminés | 2 | Purge collecteur by-pass BP | 34MD
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Manque d'éclairage toit électrofiltre tr3. | 2022-07-14 09:03 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Electrofiltre | 34EL
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir remise en état indicateur de pression d'huile ( aiguille cassé ) | 2022-07-14 10:22 | Travaux terminés | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT
ff5b0617-fd15-44c3-a0a6-97b30487687e | CHANGEMENT TRANSMETTEUR | 2022-07-15 09:37 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 30 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Soudage des coquillier raclette de la chaine décrasseur. | 2022-07-15 15:12 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
68c6d228-b64c-4cd4-91e8-86929605689d | Les paramétré de courant dégradé du champ 1B TR3. | 2022-07-17 08:42 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE B | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Bruit anormal au niveau d'accouplement pompe eau déminéralisée N°2. | 2022-07-17 08:47 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage filtre échangeur noria n 10 | 2022-07-17 08:48 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Déclenché par alarme pression haute | 2022-07-17 08:56 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | prévoir appoint d huile réducteur de nettoyage alimentateur c | 2022-07-17 08:57 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MC
58b8a6cd-38e0-432a-a3ff-277884a591b5 | Blocage de la vanne de décharge de la sas du broyeur D TR3. | 2022-07-17 08:57 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR D VERS COLL | 34MC
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | perturbation d'inclinaison péniche d'angle 2 | 2022-07-17 10:29 | Travaux terminés | 2 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT
ff5b0617-fd15-44c3-a0a6-97b30487687e | Prévoir un contrôle des transmetteurs de débit pompe alimentaire 30. | 2022-07-17 10:29 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 30 | 34CT
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | LAMPES TEMOINS PANEAU DE COMMANDE CENTRIFUGEUSE HUILE DE GRAISSAGE TURBINE A CHANGER ( LAMPES GRILLEES) | 2022-07-17 11:41 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34EL
e966216d-221e-405e-8ca2-ccbe5fd66a53 | détendeur air commande registre refoulement ventilateur soufflage (A) défectueux | 2022-07-19 11:06 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEUR SOUFLAGE A | 34CT
32183b87-20a1-4062-97b3-185fac0a9d3e | fuite d air par détendeur air commande vanne refoulement ventilateur soufflage B | 2022-07-19 11:06 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE ASPIRAT VENTILATEER SOUFLAGE B | 34CT
d6ba4127-9ec0-45d6-aaf8-3031ce7bbee8 | Contrôle de la réponse des Registres Réglant Air Primaire Chaud et Froid | 2022-07-19 11:59 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR B. | 34CT
63f99d41-11b6-4907-998f-70550d3ec818 | vibration au niveau moteur alimentateur B TR3 | 2022-07-19 13:01 | En attente arrêt équipement | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
a89d8620-99e2-4cfb-a0f2-b5933918de16 | Prévoir le contrôle de manomètre de réservoir des ETPs ( un écart de mesure entre la valeur indiquée par le manomètre et la valeur transmise par le transmetteur de pression) | 2022-07-20 08:43 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE PRESSION RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
63f99d41-11b6-4907-998f-70550d3ec818 | vibration du moteur d'alimentateur B | 2022-07-20 10:06 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Les joints latéraux du tambour filtrant déchirés. | 2022-07-20 10:20 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | prévoir nettoyage des traces d'huile au dessous du groupe motopompe alimentaire 30, et au niveau des palier moteur, afin d'assurer un suivie de la dégradation du niveau d'huile. | 2022-07-20 10:20 | Travaux terminés | 2 | ligne eau alimentaire 30 | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite de cendre volante (SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B) | 2022-07-20 15:04 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Arrêt du moteur de filtre tambour par contacteur limiteur de couple. | 2022-07-21 08:18 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Tombour filtarnt | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé 10 TR3. | 2022-07-21 08:51 | Travaux terminés | 3 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite sur conduite de cendre volante (SAS 1 ELECTROFILTRE B) | 2022-07-21 14:40 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
261feb04-e1cf-4973-bf34-79ea5ad4c809 | prévoir la mise a en état détendeur air de commande registre refoulement tirage B | 2022-07-24 08:39 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur de tirage B | 34CT
03eff1c0-58d4-4d81-96c1-7ec588d6e6b5 | prise de l'indicateur de température vapeur du by-passe BP est débranché | 2022-07-24 08:40 | En attente arrêt de l'unité | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
e3dfb8bf-e07b-4453-b51d-f592bc248ac8 | prévoir la mise a en état détendeur air de commande registre refoulement tirage A | 2022-07-24 08:40 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'ASPIRATION DU VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34CT
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Défaut de taux d'humidité élevé. | 2022-07-25 10:07 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Manque liste d'ALARMES sur le synoptique local du système d'injection SO3 de la tranche 3, et tranche 4. | 2022-07-26 09:29 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Déclenché par pression haute + taux d'humidité élevé. | 2022-07-26 10:08 | Travaux terminés | 3 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Fuite d'eau de mer (goutte à goutte) au niveau de la vanne double effet (Air-vide) de la pompe PAC20 tr3 | 2022-07-26 14:14 | En attente arrêt équipement | 2 | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
66a2e484-2074-4794-8322-7f2903962a2a | PREVOIR SOUFLAGE DU RADIATEUR REFRIGERANT HUILE DE COMMANDE BYPASSE BP | 2022-07-27 06:27 | Travaux terminés | 2 | FILTRE A AIR | 34MM
d9366b14-7897-43fa-b560-6d4d06a7048e | Bruit anormale au niveau du moteur de la pompe fioul 20 . | 2022-07-27 09:18 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | test | 2022-07-27 11:48 | Travaux terminés | 1 | ligne eau alimentaire 30 | 34CT
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | test | 2022-07-27 13:00 | Travaux terminés | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34CT
d85c6481-1631-430a-92f3-b5e71644038c | Déclenchement du moteur tambour filtrant par limiteur d'effort 12CW001 | 2022-07-27 16:59 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
03e30f7e-df67-4075-8da1-85209c553d28 | Serrage de la vanne de convoyage du champ 2B TR3. | 2022-07-28 10:01 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
ae4ace5a-0352-4f84-8273-765817c63169 | Prévoir inspection de la vanne entrée sas côté SAFI du champ 5B ( non ouverture de la vanne après la séquence de décharge ). | 2022-07-28 10:57 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34MC
f79b2009-a102-43f8-a494-0403ef7689aa | Blocage mécanique de la trappe entrée sas refus broyeur B . | 2022-07-29 08:30 | Travaux terminés | 2 | Vannes de la Sas Refus broyeur B | 34MC
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Prévoir contrôler la vanne de convoyage du champ 3B (dur mécanique). | 2022-07-29 10:53 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
62ae1ae7-287b-488c-acb3-49e7795513ac | Perte signalisation fermeture vanne ventilation VS 30LBA20AA21 | 2022-07-31 08:58 | Travaux terminés | 2 | Purge de conduite conditionnement VS | 34CT
c733a749-ad8f-4f05-9adc-203ac806ad7a | fuite de charbon pulvérisé par tresse de la trappe 4 de décharge broyeur D | 2022-07-31 10:52 | Travaux terminés | 3 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement dans la conduite de convoyage du champ 1B (prés de silo CV). | 2022-07-31 10:52 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement de la conduite d'évacuation champ 1A&2A (coude à côté ventilateurs de tirage) | 2022-07-31 10:52 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
1d79d210-ae86-4609-9fcf-e99fe583c332 | Vanne régulatrice désurchauffe VS non étanche | 2022-07-31 10:58 | Travaux terminés | 2 | S.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MC
6b8981ca-5bdd-4cb9-bef8-5d97746d0c05 | fuite d'eau alimentaire dans la vanne d'isolement niveaustat bâche alimentaire(coté el jadida) | 2022-07-31 11:29 | Travaux terminés | 2 | Contacteur de niveau Haut bâche alimentaire. | 34MM
11f439da-f53d-42f9-9549-1ac5e6687d7f | fuite d'air vanne entrée éjecteur de maintien N2. | 2022-08-01 10:21 | Travaux terminés | 2 | V PNEU ENTREE EJECTEUR MAINTEIN COTE AIR | 34CT
b9a9a558-e35d-4870-941a-5e02877e0d53 | prévoir contrôle manomètre Dp à l'aspiration LAC10. | 2022-08-02 08:22 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Alarme d'entretien des compresseurs etp 10/11/12 tr3. | 2022-08-02 09:54 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
0930f1be-69f2-4779-8e91-6712e971ba35 | Prévoir un contrôle de thermocouple de la vapeur de traçage 1041. | 2022-08-02 15:29 | Travaux terminés | 2 | Thermocouple de Température de la Vapeur de Traçage | 34CT
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK14 | 2022-08-03 08:30 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Présence Mou de chaîne décrasseur (côté mer). | 2022-08-03 08:30 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 tr3. | 2022-08-03 09:49 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | fuite important d'eau au niveau garniture pompe alimentaire N°10 | 2022-08-07 08:42 | Travaux terminés | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Fuite d'eau dans le filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation 20 tr 3. | 2022-08-07 11:30 | Travaux terminés | 3 | FILTRE DOUBLE | 34MM
2aa15087-9bc7-4f1e-97fd-9d731327506d | Perte mesure vibration axial côté moteur pompe Alimentaire N°10 | 2022-08-08 08:30 | Travaux terminés | 2 | Capteur de vibration axiale coté commande de la pompe 10 | 34CT
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | fuite importante de vapeur par garniture pompe alimentaire 10 coté accouplement | 2022-08-08 08:42 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Dégradation de l'Etat des joint latéraux du filtre tambour TR3. | 2022-08-08 08:42 | Travaux terminés | 3 | Tombour filtarnt | 34MM
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Coin N°1 de L'inclinaison des Bruleurs coincé | 2022-08-09 08:23 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Coin N°1 de L'inclinaison des Bruleurs coincé | 2022-08-09 08:49 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-08-10 08:57 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
5c30d9d8-9a06-400d-b922-1a9d729fd00a | sortie magasin carte pm665 comme prêt sous demande madih parc a charbon | 2022-08-10 13:40 | Travaux terminés | 1 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration du pompe fioul 20 . | 2022-08-14 13:04 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1B TR3 prés di silo. | 2022-08-14 13:04 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | prévoir control ETP11 U3 (présence d'huile en dessous de séparateur de huile ) | 2022-08-15 08:58 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
614b1c35-7615-4b3a-9640-489a3c72a33d | fuite de charbon pulvérisé ( angle A3) percement | 2022-08-15 08:58 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE SÉCTIONNEME | 34MD
a6899c0f-cb27-4c13-aea1-d6556591910c | prévoir changement indicateur de pression de décharge pompe d'extraction n 20 | 2022-08-15 14:31 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE | 34CT
deeeb6e7-2532-4ebd-9500-cd8845566645 | prévoir changement indicateur d'encrassement filtre | 2022-08-15 14:31 | Travaux terminés | 2 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34CT
a6899c0f-cb27-4c13-aea1-d6556591910c | manomètre au refoulement pompe d'extraction N°20 est erroné | 2022-08-15 14:31 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
75131a92-0822-4171-84ca-4586be3d1e22 | Prévoir le contrôle de la déviation entre la commande et la position des registres suivants - 30hhl65aa010 angles 3 et 4 - 30hhl40aa010 angles 2,3 et 4. - 30hhl25aa010 angles 3 et 4. - 30hhl15aa010 angles 1,2,3 et 4. | 2022-08-15 14:32 | Travaux terminés | 2 | Combustion air supply system U3 | 34CT
50cf0a79-a531-40b1-822a-dedcd638f4c3 | L'afficheur de pressostat sas côté el jadida défaillant champ 2B. | 2022-08-15 14:32 | Travaux terminés | 2 | Pressostat de Contrôle de Pression Sas 30ETG12BB001 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fuite de fioul dans la vanne de purge du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-08-16 08:30 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | Remise en état porte armoire groupe diesel | 2022-08-16 12:00 | Préparé | 2 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34EL
fe2b9f8d-5886-4b68-82cf-b4a4d20d2c21 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES ANOMALIES | 2022-08-16 14:35 | Travaux terminés | 2 | Servomoteurs d'air secondaire unité 3 | 34CT
d85c6481-1631-430a-92f3-b5e71644038c | Déclenchement du moteur du tambour filtrant par limiteur d'effort . | 2022-08-17 10:17 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | MOTEUR POMPE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | prévoir remise en place panneau de signalisations (KKS) pompe d'extraction n 20 | 2022-08-17 10:17 | Préparé | 2 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Apparition Alarme 30MKY10EW801 | 2022-08-17 10:17 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite charbon sur conduite CP | 2022-08-17 12:00 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite charbon sur conduite CP | 2022-08-17 12:00 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Réparation de mur en béton | 2022-08-17 12:30 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
825acec6-f123-4eda-800f-8bf07cff3856 | FUITE D'HUILE A LOCALISER AU NIVEAU BOITE CABLE 6.6KV | 2022-08-18 08:53 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtre d'aspiration pompe fuel N°10 encrassé tr 3. | 2022-08-18 10:05 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
dd5801af-052f-45bf-8afc-be46e33c4134 | PERTE MESURE DE PLUSIEURS TRANSMETTEURS DES SYSTEMES MKG ET MKF(défaut carte). | 2022-08-19 12:44 | Travaux terminés | 2 | P,H2 SUPP GAS UNIT | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite d'air de commande au niveau de distributeur de la vanne entrée sas (côté safi) champ 1A et le distributeur de la vanne de convoyage champ 3A. | 2022-08-19 13:04 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT
97cd123f-6743-4acc-8b90-cb203ea54d7f | manque d'un indicateur de température aspiration pompe alimentaire N°10 | 2022-08-19 13:34 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement filtre d'aspiration pompe fuel N°20 tr3. | 2022-08-21 09:58 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Présence des traces d'huile au dessous du compresseur ETP12 TR3. | 2022-08-21 09:58 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Défaut de niveau fréquent niveaustat sas côté safi champ 3B. | 2022-08-21 15:30 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT
1fcfd446-212b-4470-9e03-0fd1d7562784 | Défaut électrique au niveau de la cassette du frappeur émissif champ 3B Tr3 | 2022-08-22 09:53 | En réalisation | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 3 FILE B | 34EL
825acec6-f123-4eda-800f-8bf07cff3856 | Remise en état des protes transfo Auxiliaire et principale | 2022-08-22 10:43 | Travaux terminés | 2 | TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite de charbon au niveau sortie broyeur A | 2022-08-22 10:46 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état par peinture porte d'entrée convoyeur 30 | 2022-08-22 10:59 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
fb466aa2-6765-48f5-8410-50c3e7bd7731 | BLOCAGE DE LA VANNE REGULATRICE NIVEAU CONDENSEUR. | 2022-08-22 15:15 | Travaux terminés | 2 | CLAPET AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34CT
4139ff8d-1b9c-4f00-b19c-32e2ee5f3dae | fuite CP au niveau de la trappe sortie broyeur D. | 2022-08-23 09:00 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER D2 DISCHARGE | 34MC
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | Remise en état porte armoire groupe diesel | 2022-08-23 14:22 | Travaux terminés | 2 | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34MD
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Fabrication garde-corps pour installer voisinage système injection souffre | 2022-08-23 14:57 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MD
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Prévoir remise en état de la conduite d'évacuation des condensats sécheur ETP10. | 2022-08-24 11:03 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Fuite d'huile (goutte à goutte) au niveau de l'accouplement moto compresseur ETP12 TR3 | 2022-08-24 11:03 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | Prévoir le contrôle de la vanne d'appoint secours condenseur 30LCP10AA002 (ne se commande pas). | 2022-08-24 12:25 | Travaux terminés | 2 | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
ee8ac5a1-18f7-4893-8654-d7cdbff485d7 | défaut transmetteur de température enroulement n°4 moteur tirage A. | 2022-08-24 12:25 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 4 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
48d2c2a4-c597-4709-8e66-55b4d2e3e47d | prévoir remise en état fin de course de pression inertage broyeur C. | 2022-08-25 13:17 | Travaux terminés | 2 | Isolement vapeur d'inertage de broyeur C | 34CT
0e6673db-31bd-409c-a227-281aebdd5bca | fuite d'eau par raccord du transmetteur de pression sortie surchauffeur VS | 2022-08-25 13:17 | Travaux terminés | 2 | P SURCH AV ERV | 34CT
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | prévoir inspection des sas de champ3A U3 . (niveau haut fréquent dans les sas ) | 2022-08-26 09:47 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
a411336a-cb84-48da-84d0-a275ea60ed91 | Prévoir remise en état du câble de protection cathodique situé en amont de la grille. | 2022-08-28 08:21 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34EL
d258813f-2573-4aa9-8106-1d0fc8af8b25 | Fuite d'air par bride du niveaustat de la sas du refus broyeur D. | 2022-08-28 10:17 | Travaux terminés | 3 | instrumentations de la Sas Refus broyeur D | 34CT
58b198f8-5680-4280-9e1b-a867e1526a48 | prévoir la remise en état du convoyeur de nettoyage alimentateur A (moteur a l'arrêt) | 2022-08-28 10:28 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC
fc87b9e4-ca97-40a5-a341-984107a4b7fe | fuite CP sortie broyeur C TR3 | 2022-08-28 10:28 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MD
0847a017-4fbd-461e-b12b-dab8e30b164f | fuite d'eau par raccord vanne d'isolement prise de pression aval vanne manuelle d'isolement désurchauffe VS | 2022-08-28 10:28 | Travaux terminés | 2 | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir fixation la porte local parc a gaz | 2022-08-28 10:42 | Travaux terminés | 3 | unité 03 | 34MD
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | a remettre en place le calorifuge de la vanne de purge normale HP7 | 2022-08-28 10:42 | Travaux terminés | 2 | Purge normale HP 7 | 34MD
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | fuite air chaud au niveau de l'angle 2 plan CD ( prévoir contrôle étanchéité coin 2 chaudière) | 2022-08-28 10:44 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34MC
051a37ea-1c2c-4142-81fa-4a55be878191 | fuite CP sortie broyeur C. | 2022-08-28 10:44 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Prévoir inspection des joints entrée sas du champ 1B (Niveau fréquent). | 2022-08-29 08:30 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | fuite de vapeur importante par tresse du ramoneur IK 14 | 2022-08-29 09:21 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Elimination fuite de charbon sortie broyeur B | 2022-08-29 10:14 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MD
6976fea3-d0f3-4ce2-a291-4135ef4f5d5f | Prévoir le contrôle du transmetteur "30LAB12CP001" pression refoulement pompe alimentaire 10 "pompage de pression". | 2022-08-29 14:01 | Travaux terminés | 2 | PRESS ALIM PA10 | 34CT
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | POMPE NOURRICIERE : Contrôle régulier de graissage de palier/roulement POMPE PRINCIPALE : Prévoir si nécessaire au prochain arrêt prolongé de la pompe le contrôle de l’état de son corps mobile (Usure ; bagues | 2022-08-29 15:39 | Provisoire | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | Prévoir lors du prochain arrêt prolongé de la machine l’inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire. | 2022-08-29 15:52 | Préparé | 3 | ligne eau alimentaire 30 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine coté mer dans le décrasseur TR3. | 2022-08-30 09:07 | Travaux terminés | 3 | DECRASSEUR | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état les portes coupe-feu | 2022-08-30 12:28 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Remise en état de la cheminée | 2022-08-31 08:48 | Travaux terminés | 2 | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Soudage des coquillier raclette de la chaine décrasseur. | 2022-08-31 09:23 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Rechargement clapet de la vanne entrée (SAS 1-B) | 2022-08-31 12:33 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Soudage des coquille raclette de la chaine décrasseur | 2022-08-31 12:33 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETA | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Prévoir un appoint d'huile du compresseur ETP11 tr3. | 2022-08-31 14:52 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | légère fuite d'huile (présence traces) compresseur ETP11 U3 | 2022-08-31 14:53 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | UPGRADE COFFRET ALIMENTATEUR | 2022-09-02 08:49 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER D | 34CT
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2022-09-04 10:02 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | la vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche | 2022-09-04 10:03 | Travaux terminés | 4 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir contrôler le niveau d'huile de la pompe de lavage 10 TR3. | 2022-09-04 10:04 | Travaux terminés | 3 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | état de câble de dégrilleur dégradé . U3 | 2022-09-04 10:05 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | prévoir le contrôle du distributeur de la pompe MAX21AP001 huile de commande by-pass BP. | 2022-09-04 10:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | légère fuite d eau par le corps vanne d isolement (30lac30aa303) refroidissement garniture mécanique palier libre ppe principale 30 | 2022-09-04 10:09 | En attente arrêt équipement | 2 | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
65a7de74-f7de-4046-b766-759f3a841691 | légère fuite d eau par le corps vanne d isolement (30lac20aa202) refroidissement garniture mécanique palier libre ppe principale 20 | 2022-09-04 10:09 | En attente arrêt équipement | 2 | ligne eau alimentaire 20 | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage filtre Noria N°20 | 2022-09-04 10:09 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir changement cadre h2 | 2022-09-04 10:10 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | Découpage et soudage d'accouplement convoyeur de nettoyage alimentateur A | 2022-09-04 12:15 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Manque d'éclairage goulotte décrasseur Tr3. | 2022-09-04 13:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | DECRASSEUR | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | légère fuite fioul au niveau de la garniture de la pompe fioul N20 U3 | 2022-09-05 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
6b284bed-843d-4f49-a5b4-efa00f6f11e7 | fuite SO3 AU NIVEAU D'injecteur | 2022-09-06 09:09 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 4A | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | prévoir control ETP 11 (trace d'huile ) | 2022-09-06 15:45 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34MC
29d56ac7-9c9d-44c7-abb6-5a6078bf27e0 | la pompe reste en service et n'atteint pas la pression nominal (température de réservoir élevée ). | 2022-09-07 08:50 | Travaux terminés | 2 | PP HUIL HYDR VN PP20 | 34MM
4f6da0b8-ac98-45a6-a538-6f68a867d8cc | Dur mécanique dans la vanne de convoyage du champ 3B TR3. | 2022-09-09 09:00 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | installation nouveau coffret commande alimlentateur | 2022-09-09 23:44 | Travaux terminés | 1 | COAL FEEDER D | 34CT
dd5801af-052f-45bf-8afc-be46e33c4134 | porte locale H2 paumelle cisaille | 2022-09-11 08:45 | Travaux terminés | 2 | P,H2 SUPP GAS UNIT | 34MD
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | le dégrilleur est déséquilibré tr3 | 2022-09-11 08:46 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir mise en état des câbles électrique coffret (cote locale d excitation niv"0") | 2022-09-11 09:09 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
ec6b5fa4-9f2d-4671-b7ea-7f5bc6da9053 | Racleur alimentateur C hors service | 2022-09-11 09:09 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR C | 34EL
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | Installation du nouveau opacimetre | 2022-09-11 14:28 | Travaux terminés | 2 | OPACIMETRE | 34CT
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Fuite de vapeur dans le réchauffeur fioul 10 TR3 . | 2022-09-12 08:34 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC
85241816-e185-40f2-846d-b5cfa256d48b | fuite de vapeur vannes isolement purges amont et aval clapet assisté soutirage N4(1430LBS40AA003/1430LBS40AA006). | 2022-09-12 09:58 | Travaux terminés | 2 | VANNE MANUELLE SOUTIRAGE 4 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Remise en état glissière de convoyeur économiseur BAT | 2022-09-12 14:28 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
872cca86-ed18-48ab-8438-66c0e7805942 | dure mécanique lors de la sortie du ramoneur foyer bas IR24 | 2022-09-13 08:30 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°24 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
ec61996d-e0b6-4714-b1cf-0cfaac1a2bc9 | problème mécanique ,au dispositif qui attaque la soupape, bloque le ramoneur IR23 | 2022-09-13 08:30 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | Prévoir un appoint d'huile au niveau caisse a huile broyeur D | 2022-09-13 09:19 | Travaux terminés | 1 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
05a79178-76e9-432b-8798-a0d3905eadf9 | Prévoir la remise en état de la mesure T enroulement Moteur tirage B | 2022-09-13 14:04 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur du Ventilateur de Tirage B | 34CT
f9b605cb-ed9d-4882-ae3d-b1e42f53d70a | Prévoir la remise en état de la mesure T enroulement Moteur A.P A | 2022-09-13 14:04 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur Air Primaire A | 34CT
16fe2199-513e-4f03-aae2-28204fe8b9cb | CONTRÔLE DES MESURES DE TEMPÉRATURE 30HNC10CT003/CT004/CT008 | 2022-09-13 14:29 | Travaux terminés | 1 | Instrumentation ventilateur de tirage A | 34CT
6eae47f9-a798-43cf-9549-8566c82bde8a | Fuite de fioul dans le pressostat de décharge des pompes fioul près des réchauffeur TR3 . | 2022-09-14 08:24 | Travaux terminés | 3 | PRESSOSTAT AVEC SEPARATEUR SUR PRISE+ ET PRISE - | 34CT
43333475-e37a-4965-8898-4b980294550d | prévoir appoint d huile racleur broyeur A | 2022-09-15 12:19 | Travaux terminés | 1 | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34MC
d9db7692-9d97-4f50-8e77-24aeec4b323e | PREVOIR NETOIYAGE FILTRE VENTILATEUR SCANNER 10 | 2022-09-15 12:20 | Travaux terminés | 2 | SCANNER AIR FILTER(FAN A INLET) | 34MC
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | fuite d air commande par détendeur registre soufflage B | 2022-09-15 14:34 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur de souflage B | 34CT
b74c700a-3b96-4a05-987b-8387b84e7070 | fuite d'air par raccord détendeur de commande registre au refoulement ventilateur soufflage B | 2022-09-19 08:31 | Travaux terminés | 3 | Registre au refoulement ventilateur de souflage B | 34CT
3139e31f-dacb-469d-adb4-d83d3985607e | discordance de péniche 2 par rapport aux autre angles | 2022-09-19 08:31 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Prévoir contrôle de distributeur vanne de convoyage champ 1A (la vanne ne s'ouvre pas). | 2022-09-19 08:31 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34CT
19a122df-93a4-413b-a004-39cbea23f50e | Dur mécanique dans la vanne de convoyage du champ 3B TR3 | 2022-09-19 08:41 | Travaux terminés | 3 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC
c8b6127a-1473-4386-9272-07e6d94a201a | fuite de charbon au dessous d'alimentateur B (percement au conduite) | 2022-09-19 08:41 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B DISCHARGE | 34MD
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Blocage de la vanne de convoyage du champ 1A tr3. | 2022-09-19 08:41 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | Prévoir le contrôle du distributeur d'huile de la pompe d'huile de commande by-pass BP N° 10 "30MAX21AP001". | 2022-09-19 08:56 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
9fbaaf8e-5b86-4182-8e3b-a2b38c82975c | Prévoir le contrôle du distributeur d'huile de la pompe d'huile de commande by-pass BP N° 10 "30lbx21ap001". | 2022-09-19 08:57 | Travaux terminés | 2 | POMPE1 HYDRAULIQUE | 34MM
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | FUITE DE VAPEUR PAR TESSE RAMONEUR IK14 | 2022-09-20 08:30 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir un appoint d'huile pompe de lavage N°10 tr3. | 2022-09-20 08:33 | Travaux terminés | 3 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Le râteau de dégrilleur déséquilibré. | 2022-09-20 08:34 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir une inspection des sas champ 1A tr3 ( les joints des vannes entrée sas non étanches). | 2022-09-22 15:45 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | percement chaudière au angle AB4 | 2022-09-22 15:45 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
d9366b14-7897-43fa-b560-6d4d06a7048e | Bruit anormal côté libre moteur pompe fioul 20 U3 (à contrôler) | 2022-09-23 11:09 | Préparé | 2 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque l'éclairage de poste d'échantillonnage TR03 | 2022-09-23 11:09 | Lancé | 1 | unité 03 | 34EL
e779ac75-22e7-4f02-8ab2-0c81ec27c7f9 | DEFAUT D'OUVERTURE VANNE BYPASSE HP | 2022-09-25 10:36 | Travaux terminés | 1 | BY-PASS HP | 34CT
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | défaut d'ouverture vanne bypasse BP | 2022-09-25 10:37 | Travaux terminés | 1 | BY-PASS BP | 34CT
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | fuite d'eau alimentaire par garniture mécanique booster N20. | 2022-09-25 14:52 | En attente arrêt équipement | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
156839f9-09a1-4194-ae79-70c179c0dff1 | PREVOIR LE CHANGEMENT DU SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS COTE SAFI CHAMP 1A. | 2022-09-25 15:54 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MC
ca6d5901-2115-4b1a-8f6f-d31fe9b614c6 | Discordance vannes remplissage champ d'évacuation 5A (retard + pompage servo-vanne sas côté Safi) | 2022-09-25 15:54 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34MC
2084c012-1cb0-46eb-a58c-8ee61a80fd3d | Fuite d'air au niveau porte visite réchauffeur Linjtrum (coté sortie air primaire) | 2022-09-26 07:59 | Travaux terminés | 2 | Air heating system (flue-gas-heated) | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | entrée d'air par porte visite réchauffeur d'air (a cote du ramoneur) | 2022-09-26 08:31 | Travaux terminés | 3 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Bruit anormale dans le surpresseur du système SO3 TR3. | 2022-09-26 09:00 | Travaux terminés | 3 | Systéme SO3 | 34MC
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | Fuite d'air instrument au niveau du filtre d'air instrument coffret champ d'évacuation 6A | 2022-09-26 09:30 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
ccde6614-db7d-41fa-97de-41f71414931a | CPU slave Nœud 34 en défaut. | 2022-09-26 09:30 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Non pressurisation des sas champ d'évacuation 3B U3 ( contrôle des joints vannes remplissage des sas) | 2022-09-26 09:49 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | le décrasseur U3 se déclenche par contrôleur de vitesse | 2022-09-26 13:51 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Prévoir remise en état les fin de courses trappes entrées alimentateurs (A,B,C,D). | 2022-09-27 10:35 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34CT
36737f8d-3fab-4777-a799-9baea5cfb55f | Prévoir inspection des joints des vannes de remplissage des sas du champ 3B TR3. | 2022-09-27 10:54 | Travaux terminés | 3 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Défaut électrique cassette alimentation pompe fioul N10 U3 | 2022-09-27 11:53 | Préparé | 2 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
0b3294ab-2b6b-4af1-95d6-30baf0e2b3b4 | fuite d'huile au niveau de thermocouple 1430LAC31CT003 coupleur hydraulique LAC30. | 2022-09-28 08:30 | Travaux terminés | 2 | T COUS1 VOITH PA30 | 34CT
922099f5-69c3-49af-8ac4-bed1e6392dfb | soupape mécanique VS non-étanche | 2022-09-28 09:00 | Travaux terminés | 2 | SUPERHEATER OUTLET SAFETY | 34MC
913b92be-717a-4b77-8d8d-1128335e436d | Défaut de niveaustat sas côté Safi champ d'évacuation 6A U3 | 2022-09-29 08:57 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Révision type C du broyeur alimentateur C-U3 | 2022-10-01 07:35 | Travaux terminés | 1 | broyeur C | 34MC
3eb0ac4a-fc1a-4ac0-a9b5-6c43c6e20d53 | fuite CP par bride angle A2 entrée chaudière | 2022-10-01 10:07 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 2 | 34MD
be921450-b7b1-421e-bc0f-a6a1daee98ce | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque réceptrice champ 1 file B. | 2022-10-01 13:24 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUES RECEPTRICES | 34EL
2a517116-e290-46cc-906e-3bbcd1376bb0 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque réceptrice champ 4 file A. | 2022-10-01 13:24 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 4 FILE | 34EL
1fcfd446-212b-4470-9e03-0fd1d7562784 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque émissif des champs 3 et 6 file B. | 2022-10-01 13:24 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 3 FILE B | 34EL
5e55630b-6b14-4fce-9d6c-45e0d7c12956 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque émissif des champs 2 et 6 file A. | 2022-10-01 13:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 2 FILE A | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Manque commande MODE CONTINUE du frappage E+R de l'électrofiltre U3 | 2022-10-01 13:25 | Préparé | 2 | Electrofiltre | 34EL
3ed7b920-f892-407f-b334-408c75fa795f | Débranchement , remise en état et rebranchement de l'instrumentation sur le circuit d'allumage | 2022-10-01 22:00 | Travaux terminés | 1 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Déchirure câble feedback fin de course servo- vanne remplissage sas côté Safi champ d'évacuation 1A U3 | 2022-10-02 12:04 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT
913b92be-717a-4b77-8d8d-1128335e436d | Défaut de niveaustat sas côté Safi champ d'évacuation 6A U3 | 2022-10-02 12:04 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
761fa454-3aac-4a63-bec5-b81375ad4df6 | Fuite d'eau par raccord du capteur de pression différentielle du filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation PAC10 TR3. | 2022-10-02 12:05 | Travaux terminés | 3 | CWP10 FILTRE DP | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | Défaut du niveaustat du champ 6A TR4. | 2022-10-02 12:05 | Travaux terminés | 3 | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Percement au niveau de la conduite de convoyage du champ 1B (prés de silo CV). | 2022-10-02 13:27 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
6b930ad7-8807-4b49-80e4-af62eaa5a7e7 | vanne déverseuse eau d'extraction non étanche | 2022-10-02 14:13 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Réglante déverseuse | 34MM
b642c3ef-0540-4156-bd10-7d090e01a736 | Défaut mesure Transmetteur DP huile d'étanchéité alternateur N°2 | 2022-10-05 10:34 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 2 de pression différentielle huile etancheite H2 alternateur | 34CT
b642c3ef-0540-4156-bd10-7d090e01a736 | Prévoir contrôle DP huile D'étanchéité Alternateur N°2 ( Pompage de mesure ) | 2022-10-05 10:35 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 2 de pression différentielle huile etancheite H2 alternateur | 34CT
00ec1b89-5daa-4912-9c13-e59167816c64 | prévoir contrôle capteur de vibration palier libre ventilateur soufflage A | 2022-10-08 10:21 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur d'Air Secondaire A | 34CT
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Prévoir nettoyage du filtre double de refroidissement du PAC20 TR3 . | 2022-10-08 10:47 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir l'identification des disjoncteur alimentation résistance traçage conduite fioul (armoire coté canal de rejet TR4) | 2022-10-10 13:42 | Préparé | 2 | unité 03 | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20. | 2022-10-11 09:24 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Fuite d'huile flexibles d'huile (du séparateur vers réfrigérateur d'huile) du compresseur ETP10 U3 | 2022-10-11 09:25 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
b1d64d35-e51e-4b3c-9bfd-907f82f4696c | prévoir la séparation de l'alimentation électrique et commandes du système SO3 entre les tranches 3 et 4. | 2022-10-11 10:37 | Préparé | 2 | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34EL
23a923c7-a7a7-4e0d-8624-38f31932c652 | Fausse indication débitmètre de soufre U3 (PV=SP) réponse lente presque nulle des pompes soufre | 2022-10-11 10:37 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir control filtre d'aspiration de pompe fioul10 | 2022-10-12 12:42 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
2ba91204-6098-4a90-ac43-68871c40d823 | agitateur bac d'ammoniaque tranche03 est en défaut | 2022-10-14 12:50 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR AMMONIAC | 34EL
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Prévoir nettoyage filtre moteur Broyeur B (température haut ) | 2022-10-16 10:14 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | broyeur B | 34EL
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir station by pass BP (T° élèvee). | 2022-10-16 15:22 | Travaux terminés | 1 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement de la conduite d'évacuation du champ 1A TR3 prés du silo . | 2022-10-16 15:38 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Fuite d'huile dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-10-16 15:38 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
b778b8ac-248f-430d-92ff-b298da879443 | l'agitateur est en défaut | 2022-10-16 19:00 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | RÉSERVOIR D'HYDRAZINE | 34EL
38aa9720-8d87-40ca-a645-ce8767c24a47 | agitateur réservoir de phosphate TR03 est en défaut | 2022-10-16 19:00 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite de cendre volante au niveau de SILO | 2022-10-17 10:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite de cendre volante au niveau haut de SILO | 2022-10-17 11:00 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Fuite d'huile dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-10-18 13:11 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un point d'huile pompe booster LAC 20 | 2022-10-19 09:11 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-10-20 15:49 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Fuite d'huile au niveau du flexible du séparateur d'huile. | 2022-10-24 09:39 | Travaux terminés | 1 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS A électrofiltre B | 2022-10-24 12:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | Prévoir inspection des accumulateurs de la station hydraulique du clapet PAB20 (chute de pression). | 2022-10-24 12:15 | Travaux terminés | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Fuite d'huile par flexible dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-10-24 13:32 | Travaux terminés | 1 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | La vanne de convoyage du champ 2b non étanche. | 2022-10-25 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
26b1cb42-1fa4-46dc-97d3-464ccab35520 | installation nouveau coffret commande alimlentateur | 2022-10-30 03:36 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER D CONTROL CABINET | 34CT
18473249-74ad-4bd3-8870-de410c63c767 | prévoir nettoyage réfrigérant d'huile du station by pass HP | 2022-10-30 07:44 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | prévoir control distributeur électrovanne (vanne entrée sas champ 2A coté SAFI ) | 2022-10-30 08:43 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT
761fa454-3aac-4a63-bec5-b81375ad4df6 | fuite d'eau par raccord de l'indicateur de pression différentiel du filtre eau de refroidissement de la pompe PAC10 TR3. | 2022-10-30 08:43 | Travaux terminés | 3 | CWP10 FILTRE DP | 34CT
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | Vibration ventilateur soufflage A, coté libre (30HLB10CY003 ) | 2022-10-30 08:43 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur de souflage A | 34CT
ba42ad5e-352f-4316-9b9c-10515d109f98 | Prévoir contrôle de distributeur vanne de remplissage sas côté safi champ 2A. | 2022-10-30 08:43 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | dure mécanique au niveau de la vanne de convoyage champ4B | 2022-10-30 09:05 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
11d6fb5c-e45e-4585-b0b5-c2feecd13c98 | fuite de charbon pulvérisé par bride entrée foyer angle B3 | 2022-10-30 09:06 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MD
6115e18a-0df1-4198-a580-f396f17aa886 | fuite d'huile au niveau de réducteur de vitesse racleur A. | 2022-10-30 09:06 | Travaux terminés | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
818bea4c-f317-40ea-a115-0cba9405dfca | DEFAUT POSITION VANNE ACTIVATION FREQUANTE DE XQ63 | 2022-10-31 11:14 | Travaux terminés | 1 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT
03de3ddb-f8e6-4dda-be47-a7dcad698491 | dure mécanique laisse insérer ramoneur foyer bas IR31 | 2022-11-02 10:45 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | dure mécanique d'éclanche le disjoncteur du ramoneur IK14 | 2022-11-02 10:53 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MC
a9c1f83d-b93e-4f40-801e-fd0617d6844d | Prévoir lors du prochain arrêt prolongé de la machine l’inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire. | 2022-11-02 14:05 | Préparé | 1 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34EL
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2022-11-06 08:01 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2022-11-06 08:01 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | fuite d eau par GARNITURE MECANIQUE PPE POOSTER N20 | 2022-11-06 08:03 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
e7f50ccd-451a-4ba3-88ae-f7cf007e6650 | Prévoir contrôle et remise en conformité du clapet d'échappement corps HP turbine | 2022-11-06 08:04 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Purge conduite vapeur VAR , amont Clapet échappement HP | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | Prévoir appoint d'huile dans la pompe Booster N°20 | 2022-11-06 08:05 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | Prévoir contrôle et remise en conformité de la pompe booster LAC20 (Fuite d'huile) | 2022-11-06 08:06 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | la vanne de convoyage non étanche du champ 2A U3 | 2022-11-06 09:00 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | bruit anormal au cuve broyeur A TR3 | 2022-11-06 09:07 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | prévoir nettoyage filtre aspiration ventilo air scanner N10. | 2022-11-06 09:07 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
1d129952-8b66-4c8f-bc21-6266d0d61dde | soupape ramoneur IR31 non-étanche | 2022-11-06 09:08 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | prévoir déboucher la goulotte du racleur bas du système évacuation économiseur tr3 | 2022-11-06 09:08 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | prévoir nettoyage filtre aspiration ventilo air scanner. | 2022-11-06 09:09 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | fuite vapeur par tresse du ramoneur IK23 | 2022-11-06 09:09 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | la pompe soufre n°20 U3 se déclenche | 2022-11-06 12:00 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Systéme SO3 | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | Apparition Alarme 30BRA00EG001 | 2022-11-06 12:00 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Prévoir contrôle du transformateur compound U3 ( Température élevée et bruit anormal ) | 2022-11-06 12:01 | Préparé | 2 | ALTERNATEUR | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | les paramètres du débit dégradés au refoulement de la pompe soufre 10 TR3 ( à une vitesse de 50hz le débit 11.8 kg/h.) | 2022-11-07 08:30 | Travaux terminés | 3 | Systéme SO3 | 34MC
6645d3cb-6086-4e04-b6ed-3b3fcf0c4df2 | fuite d'eau par percement flexible noria du porte visite chaudière haut du décrasseur coté asfi | 2022-11-07 13:06 | Travaux terminés | 2 | FURNACE DOOR WEST CCW OUTLET VENT | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Prévoir contrôle DP Broyeur B | 2022-11-07 14:55 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34CT
11d3776e-e65f-432b-b055-f164ffcc42bf | Perte mesure | 2022-11-07 14:57 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Air moitié Moteur PA20 | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Fuite de fioul au niveau de la garniture mécanique de la pompe fioul n°20 U3 | 2022-11-08 07:47 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Prévoir un appoint d'huile compresseur ETP11 U3 | 2022-11-08 07:47 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
6f4b449e-c48f-44ac-9dca-a721c0b302b4 | Défaut de communication entre canaux d'excitation tranche 3 (canal 1 défectueux ) | 2022-11-08 07:51 | Lancé | 1 | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir un contrôle de la pompe de soufre N°10 (bas débit massique de soufre). | 2022-11-08 08:30 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | Défaut perte d'excitation | 2022-11-08 15:07 | Lancé | 1 | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite de cendre volante (SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B) | 2022-11-08 16:20 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
6264c7d5-4904-48d3-ad03-b6357cbff3b0 | Défaut de communication ARCNET du système d'excitation | 2022-11-09 08:09 | Préparé | 1 | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration pompe fuel N°10. | 2022-11-09 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | fuite vapeur à localiser au vanne pneumatique d'isolement vanne désurchauffe vapeur à resurchauffée | 2022-11-09 14:09 | Travaux terminés | 2 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MC
92a72da9-cffc-49c1-90a9-bfebc9793404 | Fuite D'eau par bride vanne TOR désurchauffe VAR | 2022-11-09 14:09 | Travaux terminés | 2 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Elimination fuite de charbon sur conduite CP | 2022-11-10 09:48 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état les portes coupe feu | 2022-11-10 13:40 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
92a72da9-cffc-49c1-90a9-bfebc9793404 | Dé calorifugeage de la vanne 30LAF50AA001pour localisation de la fuite | 2022-11-10 13:42 | Provisoire |  | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MM
92a72da9-cffc-49c1-90a9-bfebc9793404 | Dé calorifugeage de la vanne 30LAF50AA001pour localisation de la fuite | 2022-11-10 13:45 | Travaux terminés | 2 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | REMISE EN ETAT LES MASSIFS ELECTROFILTRE | 2022-11-10 13:47 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34MD
ea91f833-a64d-47a1-8d64-5b805f1303c9 | ramoneur IR29 foyer bas est resté inséré | 2022-11-16 13:36 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°29 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Dur mécanique au niveau Racleur Bas système économiseur tranche 3 | 2022-11-17 14:00 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | FUITE EAU PAR RACCORD EAU NORIA DU GARNITURE POMPE ALIMENTAIRE N°30(coté libre) | 2022-11-20 07:38 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | l'alimentateur D TR3 ne démarre pas local | 2022-11-20 10:40 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER D | 34CT
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP sortie broyeur A. | 2022-11-20 13:23 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir inspection et nettoyage du filtre double externe de la bac de fusion soufre . | 2022-11-20 13:27 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | vibration et bruit anormal au pendulaire coté safi broyeur A TR3 | 2022-11-20 13:27 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | bruit anormal excessive au cuve broyeur A tr3 | 2022-11-20 13:27 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | fuite CP au regard sous pendulaire coté mer broyeur D tr3 | 2022-11-20 13:28 | Travaux terminés | 2 | broyeur D | 34MC
ec61996d-e0b6-4714-b1cf-0cfaac1a2bc9 | ramoneur IR23 pas complètement retracté | 2022-11-20 13:28 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | fuite CP au niveau du pendulaire coté terre. | 2022-11-20 13:28 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Bruit anormal au niveau broyeur A | 2022-11-21 09:20 | Travaux terminés | 2 | BROYEUR A | 34MC
8efa9236-084b-4923-9943-02ba5c67c4db | CHANGEMENT SERVO VANNE DE DESURCHAUFFE 30LCE20AA002 | 2022-11-22 08:29 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR VANNE DE REFROIDISSEMENT BP | 34CT
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Remise en état sonde de démarrage cote el Jadida | 2022-11-22 09:05 | Travaux terminés | 1 | FOYER DE LA CHADIERE. | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | prévoir le nettoyage du charbon pulvérisé au dessus du broyeur B ( risque d'incendie ) | 2022-11-22 09:26 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MC
f1796d4b-e6f3-42b5-b9f7-b6b73659868a | vanne fioul bruleur AB2 non étanche | 2022-11-22 09:27 | Travaux terminés | 2 | CORNIER 1 EL ,AB FUEL OIL TRIP | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CHANGEMENT SONDE ED DEMERRAGE | 2022-11-22 10:03 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
16b63063-c4dc-4dda-a556-949737cdd8e6 | Vanne de convoyage non étanche du champ 1B TR3. | 2022-11-23 07:31 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine coté mer du décrasseur TR3. | 2022-11-23 10:24 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
86c28d6b-6b01-43cb-b8e9-67b4faa572af | DEFAUT VANNE D ATOMISATION VAPEUR CD4. | 2022-11-24 08:49 | Travaux terminés | 1 | CORNER 4 ATOMAZING STEAM HIGH POINT VENT | 34CT
7a93a280-f450-4b40-be99-04a87fc8b5a3 | DEFAUT ALLUMEUR +DEFAUT DETECTION DE FLAMME CD1 | 2022-11-24 08:49 | Travaux terminés | 1 | CORNER 1 ATOMAZING STEAM VENT | 34CT
f886328b-215e-463a-9d49-90838b8b6497 | défaut allumeur +défaut détection de flamme. | 2022-11-24 08:49 | Travaux terminés | 1 | CORNER 2 EL .AB ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT
e24bdc05-798a-4a90-a75f-8454e9fee2cc | défaut détection de flamme. | 2022-11-24 08:50 | Travaux terminés | 1 | CORNER 4 EL .AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | Prévoir le nettoyage du filtre de l'eau de lavage du filtre tambour TR3. | 2022-11-28 08:09 | Travaux terminés | 3 | PUMP STRAINER | 34MM
9a01f79b-52c6-4646-9a07-1c9a0a2a1d0b | changement du réfrigérant NORIA d'échantillon eau alimentaire U3 | 2022-11-28 08:10 | Travaux terminés | 1 | MANOMETRE | 34MM
9f1a0d51-d316-4068-abcb-2db1cc7dd4be | prévoir le réglage l'inclinaison angle 3 (perturbation) | 2022-11-28 08:13 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 3. | 34CT
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Encrassement du filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation PAC20 TR3. | 2022-11-29 07:44 | Travaux terminés | 3 | FILTRE DOUBLE | 34MM
5c30d9d8-9a06-400d-b922-1a9d729fd00a | ECART ENTRE PLUSIEURS MUSURES | 2022-11-29 07:45 | Travaux terminés | 1 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Fuite CP au niveau Trappe N°11 sortie Broyeur C | 2022-11-29 07:46 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34MD
7fc78939-b49a-4b9f-93e1-5c11c9893251 | bruit anormal (pompe fioul 20 U3) | 2022-11-29 07:46 | Travaux terminés | 2 | ACIMULATEUR DE FIOUL N°002 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement au niveau de la conduite du convoyage champ 1A,U3. | 2022-11-29 07:46 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Défaillance du purgeur automatique du sécheur etp 12 TR3. | 2022-11-29 09:00 | Travaux terminés | 3 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34MC
0f4c8975-48da-4585-8ef8-0f7779d65e4d | Elimination fuite de cendre volante (SAS CHAMP 1A) | 2022-11-29 09:30 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | Le filtre autonettoyant d'eau de lavage encrassé. | 2022-11-30 07:42 | Travaux terminés | 2 | PUMP STRAINER | 34MM
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Encrassement du filtre d'air du compresseur ETP11 TR3. | 2022-11-30 09:48 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | encrassement du filtre d'air du compresseur ETP 11 TR3. | 2022-11-30 09:50 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
23a923c7-a7a7-4e0d-8624-38f31932c652 | Fausse indication du débit mètre du système SO3 TR3. | 2022-12-04 14:54 | Travaux terminés | 3 | Transmetteur de Débit Massique du Soufre Entrée Bruleur | 34CT
77ae583f-88f3-4a93-8503-f125c9c290a7 | Avaliseur de pureté n°1 en défaut | 2022-12-05 08:52 | Lancé | 2 | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 1 | 14LCH
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2022-12-05 08:55 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
66b50654-e15b-46d1-9da1-433c4dd5fd78 | Installation un système de refroidissement du perometre | 2022-12-06 11:16 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROBE LOCAL CONTROL PANEL | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | la pompe flygt niveau -4 (condenseur) est indisponible. | 2022-12-06 12:05 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
679357bc-b912-4626-b85d-81bf6ede9b24 | prévoir remis en état moteur racleur nettoyage alimentateur D | 2022-12-06 12:05 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR D | 34EL
1e54a846-44fe-4e83-acfa-d2a311803648 | Prévoir contrôle ramoneur IK14 (ramoneur ne se lance pas) | 2022-12-06 12:05 | Préparé | 2 | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR | 34EL
a391035c-d7c5-4e46-ba4b-3a997a7a28a6 | Prévoir la remise en état fin de course retracter ramoneur IK9 (fin de course arraché) | 2022-12-06 12:05 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34EL
58b198f8-5680-4280-9e1b-a867e1526a48 | Racleur alimentateur A Hors Service | 2022-12-06 12:05 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au niveau foyer bas et bruleur fuel | 2022-12-06 12:06 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | unité 03 | 34EL
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Bruit anormale dans le compresseur ETP10 TR3. | 2022-12-07 13:00 | Travaux terminés | 3 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | remise en état calorifugeage de la vanne TOR et conduite entrée brûleur de soufre U3, et U4 | 2022-12-07 13:01 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Remise en état tôle de blindage à l'intérieur de la gaine registre Broyeur D | 2022-12-07 14:05 | Travaux terminés | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MD
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | dure mécanique au niveau de la vanne pressurisation du champ 3A | 2022-12-08 08:26 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | la pompe flygt niveau -4(condenseur) est indisponible. | 2022-12-12 07:40 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK23 | 2022-12-12 07:51 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage filtre a air réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2022-12-13 07:40 | Travaux terminés | 2 | FILTRE A AIR | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne côté mer décrasseur U3 | 2022-12-14 08:45 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
52ea4f32-22ba-4559-9fd1-0825acd91515 | manque racleur alimentateur D | 2022-12-14 12:38 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR D | 34EL
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | percement conduite ventilation réchauffeur BP4 vers condenseur ( conduite a décalorifuger ) | 2022-12-14 13:28 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
5c1f83ab-d116-4bd4-9275-0936b606ccc2 | joint de dilatation gaine de tirage B est déchiré (après registre de refoulement ventilateur) | 2022-12-14 13:28 | Lancé | 2 | Ligne de tirage 20 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-12-15 10:21 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | le motoréducteur du filtre tambour U3 est désaccouplé avec limiteur d'effort | 2022-12-18 07:46 | Travaux terminés | 1 | Tombour filtarnt | 34MM
6ebdfc8b-a628-4519-bc0d-976571a81e0b | fin de course de retrait n'est pas attaqué | 2022-12-18 10:01 | Lancé | 2 | RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
6fc638e8-59d2-4092-8624-9f2bbfa59675 | soupape mécanique du ballon non étanche | 2022-12-18 10:01 | Travaux terminés | 2 | Soupape Ballon | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite CV par percement conduite d'évacuation champ 1A+2A en bas de silo CV | 2022-12-18 10:01 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
de30d484-4ad2-4d1b-be27-03cc6eb16843 | PERCEMENT CONDUITE PRISE DE PRESSION DIFFERENTIELLE REFRIGERANT NORIA 10 | 2022-12-19 13:38 | Travaux terminés | 2 | DIF P ECH10 CCCW | 34CT
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | VERIFICATION ET REMISE EN ETAT VENTILLATREUR DE REFROIDISSEMENT RACK DE CPU COMMANDE SYSTEME ETG | 2022-12-19 13:59 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre | 34CT
a22cf842-9515-426b-ad44-a39e9181b7ec | Les paramètres électriques ( Courant / Tension) du champ 5A dégradé . | 2022-12-20 08:17 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RESISTANCE TREMIE CHAMP 5 FILE A | 34EL
762254d5-04dc-49c7-b060-98cdf9168160 | fuite d'huile a localiser au niveau de la partie basse alternateur | 2022-12-20 09:13 | Préparé | 2 | BACHE HUILE D'AIR | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Appoint d'huile pompe GHC001 U3 | 2022-12-21 07:45 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Apparition instantanée d'alarme température sortie élément 1 du compresseur ETP10 U3 (sup à 100 degrés) | 2022-12-22 13:47 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Bruit anormal au niveau des filtres d'huile du Compresseur d'air ETP10 TR3 . | 2022-12-22 13:47 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir nettoyage des filtres d'aspiration de la pompe fioul 10 tr3 . | 2022-12-22 13:47 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
b642c3ef-0540-4156-bd10-7d090e01a736 | Défaut mesure Transmetteur DP huile d'étanchéité alternateur N°2 | 2022-12-23 14:46 | Travaux terminés | 1 | Transmetteur 2 de pression différentielle huile etancheite H2 alternateur | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Les deux tamis du filtre tambour sont déchiré . | 2022-12-25 08:49 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 TR3 . | 2022-12-25 14:30 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Paramètre dégradé du champ 5A TR3. | 2022-12-26 08:40 | Préparé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | Paramètre dégradé du champ 6A TR3. | 2022-12-26 08:40 | Préparé | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
ed95278a-f1fa-405d-8ac0-a8a3425ed9ce | Prévoir le décalorifugeage pour contrôle de la pompe de drainage fioul côté chaudière 3 (présence traces fioul) | 2022-12-26 09:36 | Travaux terminés | 2 | POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUDIÈRE | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2022-12-26 11:32 | Travaux terminés | 3 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | transmetteur de pression DP air primaire /foyer a nettoyer. | 2022-12-26 21:11 | Travaux terminés | 2 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
bb35bc04-944b-4a68-b610-518dcc44993f | dysfonctionnement Ramoneur IR39(séquence répétitif). | 2022-12-27 08:23 | Lancé | 2 | MOTEUR RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Paramètres électriques dégradés (champ 5A et 6A). | 2022-12-27 08:23 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
f787fcfa-ab05-4b73-b9fa-af5c962f75f2 | perte mesure thermocouple de t°C condensats purge normal HP6. | 2022-12-28 11:56 | Travaux terminés | 2 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT
1e7af279-7904-4a3c-8221-8b272955feeb | perte mesure thermocouple de t°C vapeur sortie désurchauffeur externe. | 2022-12-28 11:56 | Travaux terminés | 2 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Défaut du sécheur etp12 tr3 ( point de rosé élevé). | 2022-12-29 09:00 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | Point de rosé élevé du sécheur ETP 11 TR3. | 2022-12-29 09:00 | Travaux terminés | 3 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Défaut du sécheur etp10 tr3 ( point de rosé élevé). | 2022-12-29 09:00 | Travaux terminés | 2 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
36737f8d-3fab-4777-a799-9baea5cfb55f | Disfonctionnement du bouton poussoir de la séquence de convoyage du champ 3B TR3. | 2022-12-29 09:39 | Travaux terminés | 3 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Feedback inclinaison bruleurs chaudier a contrôler | 2022-12-29 09:39 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
ca064f1d-af09-4b80-9f98-e4e6edb7cc34 | prévoir control fonctionnement de la ligne frappage émissive et réceptrice FILE A et FILE B (séquence de fonctionnement ) | 2023-01-01 08:09 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 1 | 34EL
ca064f1d-af09-4b80-9f98-e4e6edb7cc34 | prévoir control fonctionnement de la ligne frappage émissive et réceptrice FILE A et FILE B (séquence de fonctionnement ) | 2023-01-01 08:09 | En réalisation | 2 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 1 | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | Apparition alarme générale 30BRA00EG001_XG01 | 2023-01-05 10:22 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Projet cameras au niveau des unités 3 et 4 | 2023-01-05 10:40 | Travaux terminés | 3 | Systeme de broyage U3 | 34EL
1e7af279-7904-4a3c-8221-8b272955feeb | prévoir contrôle mesure de T° sortie désurchauffeur externe (perte mesure) | 2023-01-05 11:16 | Travaux terminés | 2 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Remise en état les massifs | 2023-01-06 14:31 | Travaux terminés | 3 | SYSTEM ETG | 34MD
595ba496-eee1-42b2-8888-0a9fc318f54a | Nœud 33 en défaut (05) | 2023-01-08 08:52 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT
4f6da0b8-ac98-45a6-a538-6f68a867d8cc | Percement en aval de la vanne de convoyage du champ 3B TR3. | 2023-01-08 10:06 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3 . | 2023-01-08 10:07 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ba42ad5e-352f-4316-9b9c-10515d109f98 | prévoir control de distributeur de vanne entrée sas coté el Jadida (vanne bloqué en position d'ouverture ) | 2023-01-08 10:08 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | La conduite de convoyage des champs 1A et 2A percé (prés des ventilateurs de tirage) | 2023-01-08 10:08 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
b17722aa-e770-40be-b01c-7f275e2a6f14 | bruit anormal au moto-ventilateur scanner 20 | 2023-01-08 10:08 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-01-08 10:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration de pompe fuel N°20. | 2023-01-08 10:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
6d8e80b3-b1d0-4bb9-a558-54295a06b495 | Cache moteur pompe d'injection de phosphate 1 TR03. est dégradé . merci d'intervenir pour résoudre le problème. | 2023-01-08 10:09 | Travaux terminés | 1 | MOTEUR POMPE DOSEUSE PHOSPHATE 1 | 34MD
269d7b7d-0dde-4049-b79a-73ea36e0a930 | Prévoir un contrôle du système de frappage plaque réceptrice des champs ; 3A,4A,5A et 1B. | 2023-01-08 11:25 | Lancé | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 3 FILE | 34EL
25c4069f-86a8-45e3-b6b5-35d228199e52 | Prévoir un contrôle du système de frappage fils émissifs des champs ; 4A,6A,1B,2B,3B,4B et 6B. | 2023-01-08 11:25 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 4 FILE A | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Fausse indication de la valeur de tension secondaire du champ 2B U3. | 2023-01-08 11:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Fausse indication de la valeur de tension secondaire du champ 5A U3. | 2023-01-08 11:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
825acec6-f123-4eda-800f-8bf07cff3856 | Prévoir la remise état d'éclairage | 2023-01-08 11:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | la cassette électrique de moteur pompe est en défaut | 2023-01-08 11:25 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | Le champ 6A en défaut. | 2023-01-08 11:25 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | Trip transformateur champ 6A par perte communication | 2023-01-09 07:56 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | fuite CV par percement champ d'évacuation 1A+2A Tr3 à côté ventilateurs de tirage | 2023-01-09 08:07 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | prévoir remise en état péniche angle 2(organe désaccouplée). | 2023-01-09 08:07 | Travaux terminés | 2 | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-01-09 08:08 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | Déclenchement successive du transformateur redresseur du champ 6A TR3. | 2023-01-11 09:35 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Fuite d'eau par couvercle du filtre d'eau de refroidissement de la pompe de circulation 20 TR3. | 2023-01-15 07:44 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2023-01-15 10:37 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-01-15 14:26 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 tr3 . | 2023-01-15 14:26 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20. | 2023-01-15 14:26 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Prévoir nettoyage du filtre eau de refroidissement de la pompe eau de mer N°20 U3. | 2023-01-16 07:37 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage des écrans OS tranche 3 et 4 | 2023-01-16 13:18 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | Elimination fuite de charbon au niveau alimentateur B | 2023-01-16 14:04 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Travaux de remise en état garde-corps au niveau de la chaudière 03 | 2023-01-16 14:19 | Travaux terminés | 3 | unité 03 | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Fuite d'air au niveau du bouchon rouge de la vanne entrée sas côté Safi du champ 2B . | 2023-01-17 08:30 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
182659a4-4c36-4dc0-987a-dab1e5ffb7a9 | Remise en état la tôle de la raille de guidage du ramoneur IK28 U3. | 2023-01-17 14:05 | Travaux terminés | 3 | RAMONEUR N°28 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MD
7ef96086-6aa4-429a-82b3-d0f67c9064a5 | escalier entre niveau 9 m et 8.5 m chaudière 3 a changer ( endommager ) | 2023-01-18 10:39 | Travaux terminés | 1 | Auxiliaires Chaudière | 34MD
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | prévoir contrôle vanne de regulation pression ramonage LJ (pompage de pression) | 2023-01-18 11:45 | Travaux terminés | 2 | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 10 TR3 . | 2023-01-18 13:28 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
5b2870a0-529f-449e-9470-adade8589806 | corrosion avancée au niveau support ppes | 2023-01-18 13:28 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE COMP SEP50 | 34MD
320203bf-b112-476c-8909-db1692e8c48b | déformation tôle de guidage ramoneur ik28 | 2023-01-18 13:28 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°36 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 TR3 . | 2023-01-18 13:28 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
0dc6cf74-f7d0-4b20-bc2f-164baf650810 | Fuite de vapeur par presse vanne d'isolement en amont de la vanne régulatrice des réchauffeurs fioul U3, 30LBG55AA002 | 2023-01-19 07:42 | Travaux terminés | 2 | Circuit Vapeur auxiliaire | 34MC
9bdca246-ee2f-4606-8fbe-33d943c957f5 | Paramètres du secondaire dégradés champ 6A U3 | 2023-01-19 08:31 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE A | 34EL
2ba91204-6098-4a90-ac43-68871c40d823 | mélangeur bac d'ammoniaque TR03 en défaut électrique | 2023-01-20 13:10 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR AMMONIAC | 34EL
19b36a77-dcab-4f95-8869-1f26ad7ce2e5 | mélangeur bac carbo-hydrazine TR03 est en défaut électrique | 2023-01-20 13:10 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL
96f651ba-3063-4ea8-9ef4-a3b441b4ee5f | mélangeur bac de phosphate TR03 est en défaut électrique | 2023-01-20 13:10 | Terminé - Pas d'imputation | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR PHOSPHATE | 34EL
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | Paramètres secondaire dégradés du champ 1A U3 (<10Kv) | 2023-01-20 13:10 | En attente arrêt de l'unité | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | Les paramètres du champ 1A sont dégradées . | 2023-01-20 13:10 | En attente arrêt de l'unité | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
a853e81b-b76b-49a0-949f-9b0d5da713fb | Prévoir contrôle DP Filtre Aspiration pompe alimentaire N°20 | 2023-01-24 13:39 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de pression | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Fuite au niveau de la garniture mécanique de la pompe fioul 20 . | 2023-01-25 13:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | encrassement filtres aspiration pompe fioul N°10 U3 | 2023-01-25 13:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20 U3. | 2023-01-25 13:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | encrassement filtres aspiration pompe fioul N°20 U3 | 2023-01-25 13:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fioul 10. | 2023-01-25 13:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
5c30d9d8-9a06-400d-b922-1a9d729fd00a | Défaut CPU CLC Turbine | 2023-01-25 13:18 | Travaux terminés | 1 | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne décrasseur côté mer . | 2023-01-26 10:24 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Vibration au niveau de l'accouplement de la pompe de chloration 10TR3. | 2023-01-29 07:44 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
761ef520-f3ab-446a-81f8-86aa9e26577c | prévoir remise en état la conduite de désurchauffe RH(manque calorifuge au niveau 11 au voisinage BY PASS HP). | 2023-01-29 13:29 | Travaux terminés | 2 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD
761ef520-f3ab-446a-81f8-86aa9e26577c | prévoir remise en état la conduite de désurchauffe RH(manque calorifuge au niveau 11 au voisinage BY PASS HP). | 2023-01-29 13:29 | Travaux terminés | 2 | R.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 TR3 . | 2023-01-30 10:45 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-01-30 10:45 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | Prévoir appoint d'huile de la station hydraulique PAB20 TR3 . | 2023-02-01 07:48 | Travaux terminés | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
19b36a77-dcab-4f95-8869-1f26ad7ce2e5 | défaut bloc électronique de mélangeur bac hydrazine TR03 | 2023-02-01 08:09 | Préparé | 1 | MOTEUR AGITATEUR RESERVOIR HYDRAZINE | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | Apparition alarme générale 00BRA00EG001_XG001 | 2023-02-01 08:10 | Travaux terminés | 2 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
937e95f9-bd99-4c02-963f-e515de048c49 | Déclenchement du transformateur du champ 1A TR3. | 2023-02-01 08:10 | En attente arrêt de l'unité | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP1 FILE A | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | prévoir contrôler le circuit puissance du motopompe soufre N°20 ( Output reste 0% ) | 2023-02-01 08:10 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34EL
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Défaut électrique dans la cassette de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-01 08:10 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
63f99d41-11b6-4907-998f-70550d3ec818 | Vibration anormale au niveau du moteur alimentateur B . | 2023-02-01 08:10 | En attente arrêt équipement | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
7a627931-6869-41b3-b0c7-b00fbff7fea0 | La séquence du frappage des plaques réceptrices des champ 2A 3A 4A est hors service . | 2023-02-01 08:10 | Préparé | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE RECEPTRICE CHAMP 2 FILE | 34EL
2c60d8a1-15a4-4f20-aab9-d0faf6aa74a6 | Le champ 1A déclenché par minimum de tension . | 2023-02-01 08:10 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Electrofiltre A champs 1 | 34EL
c43af7db-0bb0-496a-9ae7-cae34e3b0cc9 | prévoir remise en état fuite d'huile par raccord au niveau du palier moteur coté coupleur hydraulique. | 2023-02-02 08:38 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Moteur pompe alimentaire 20 | 34EL
a39b8e50-143c-4838-9013-066eb85d5951 | prévoir remise en état alarme de température haute résistances chauffantes système MKG. | 2023-02-02 08:39 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | T,GEL DRYING HEAT 1 | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Fausse indication du transmetteur de débit d'eau déminéralise 30GHC10CF001 TR3. | 2023-02-02 09:20 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34CT
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Percement de la conduite de convoyage du champ 1A et 2A côté toit Silo CV . | 2023-02-02 10:34 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-03 08:30 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-03 08:30 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-02-05 09:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
a919ae04-49e0-49a4-8f4f-42efa838ac96 | Dure mécanique de la vanne de convoyage champ 4B TR3. | 2023-02-05 09:09 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34MC
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | prévoir la mise en état armoire des distributeurs du champ 4B | 2023-02-05 09:10 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
c43af7db-0bb0-496a-9ae7-cae34e3b0cc9 | prévoir remise en état fuite d'huile par raccord au niveau du palier moteur coté coupleur hydraulique. | 2023-02-05 10:02 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Moteur pompe alimentaire 20 | 34EL
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | détachement flexible de distributeur vanne de convoyage champ 4B (raccord défaillant ) | 2023-02-05 14:34 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | la pompe de soufre N°10 U3 du système d'injection SO3 ne débite pas | 2023-02-06 08:30 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
9821499e-1f99-4d1f-bab4-4cd981a0302c | Prévoir le contrôle des extracteur salle des batteries 220CC (Bruit anormal) | 2023-02-06 10:08 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Batteries | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-02-06 12:36 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prévoir la remise en conformité de la vanne à flotteur du décrasseur TR3. | 2023-02-07 10:33 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | défaut capteur de rotation convoyeur C50. | 2023-02-07 14:34 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETA | 34CT
70cbcbb0-8d6e-4058-920f-154836bb804a | prévoir contrôle position vanne regulation pression fioul | 2023-02-08 09:34 | Travaux terminés | 2 | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34CT
e97cda49-47ff-4206-82f1-9af977bd3264 | Moteur frappage plaques réceptrice du champ 4B désaccouplé . | 2023-02-08 10:25 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUES RECEPTRICES | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | DEFAUT DE LANCEMENT RAMONEUR RECHAUFFEUR LG. | 2023-02-10 08:27 | Travaux terminés | 2 | Systeme ramonage U3 | 34CT
34adca5d-889d-4d08-b793-e8b0c6b64f40 | Fausse indication du manomètre de sortie du réchauffeur fioul 20 U3. | 2023-02-11 08:55 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34CT
8532f435-bb06-4d80-ac7e-8a939019f460 | Appoint d'huile pompe d'extraction numéro 10 , et nettoyage du voyant de niveau d'huile locale . | 2023-02-12 07:52 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 1 | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | prévoir remise en état lampe d'éclairage à l'entrée de salle caisse à huile turbine. | 2023-02-12 08:43 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | Système huile turbine | 34EL
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | fuite des cendres au niveau de porte visite SAS coté EL JADIDA U3 | 2023-02-12 09:54 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Fuite d'air interne dans le sécheur etp10 TR3. | 2023-02-13 09:55 | Travaux terminés | 3 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
e91e9a73-46cf-46e9-86b8-dfd99a77f706 | appoint d'huile pompe injection phosphate N°02-TR03 | 2023-02-14 07:56 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | appoint d'huile pompe injection phosphate N01-TR03 | 2023-02-14 07:56 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | appoint d'huile pompe ammoniaque N°02-TR03 | 2023-02-14 07:56 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
202fe81a-886f-4abd-8911-b516afd41c42 | appoint d'huile graissage pompe carbohydrazine N°02-TR03 | 2023-02-14 07:56 | Travaux terminés | 1 | MOTEUR POMPE DOSEUSE HYDRAZINE 2 | 34MM
455a37df-969b-4226-a004-03877546ef49 | appoint huile graissage de la pompe carbohydrazine N°01-TR03 | 2023-02-14 07:57 | Travaux terminés | 1 | MOTEUR POMPE DOSEUSE HYDRAZINE 1 | 34MM
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | La température du transformateur BFT05 U3 élevée (62 °C) . | 2023-02-14 08:16 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Filtres encrassés de la pompe fioul N°20 U3 | 2023-02-14 08:58 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage station de pompage fioul . station de pompage eau déminéralisé . | 2023-02-14 09:37 | Terminé - Pas d'imputation | 3 | unité 03 | 34EL
dc3cc462-875e-4b80-8e64-5a9fa7b9f9f6 | indicateur de température vapeur éjecteur de maintien 20 défaillants | 2023-02-15 08:03 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Air removal system | 34CT
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Fuite vapeur+condensats au niveau vanne by pass purgeur automatique retour condensats réchauffeur fioul N20 Tr3. | 2023-02-15 09:04 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Fausse indication tension secondaire transfo-redresseur 5A U3 | 2023-02-16 09:10 | En attente arrêt équipement | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
a9c1f83d-b93e-4f40-801e-fd0617d6844d | A suivre le niveau du balourd avec attention, Programmer dès que possible l’inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire. | 2023-02-16 09:13 | Préparé | 2 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 U3. | 2023-02-16 11:46 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mout de chaine coté mer du décrasseur U3. | 2023-02-17 10:18 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20. | 2023-02-19 09:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20 U3. | 2023-02-19 09:09 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°10. | 2023-02-20 10:41 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
116207c5-8400-47fe-b468-14e87536d8b8 | prévoir changement indicateur de pression aspiration pompe booster 30 | 2023-02-20 12:25 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
414e8fb1-2a27-4798-b82a-32b61b62df02 | prévoir changement indicateur de pression vapeur auxiliaire éjecteur de maintient 20 | 2023-02-20 12:25 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
be397478-b3fe-4c26-bd31-3419508e2d00 | prévoir changement indicateur de pression vapeur auxiliaire éjecteur de maintient 10 | 2023-02-20 12:25 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
a89d8620-99e2-4cfb-a0f2-b5933918de16 | Fausse indication manomètre réservoir de stockage d'air des ETPs U3 (stable à 8.2 Bars) | 2023-02-20 12:26 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE PRESSION RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
3f1e92dc-0cd8-498d-a3d1-fa5333b42ec3 | l'indicateur de déférence de pression est défectueux | 2023-02-20 23:21 | Travaux terminés | 2 | PALIER SUPPORT | 34MC
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | Prévoir contrôle pression huile refoulement pompe station BPBP | 2023-02-21 08:00 | Travaux terminés | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | REGLAGE DE PRESSION D'HUILE DE OMMANDE | 2023-02-21 11:59 | Travaux terminés | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
8084ee0d-f58e-4099-b456-f8d796fb201b | BAC de préparation PHOSHATE TRISODIQUE circuit NORIA TR03 présente un fuite . Merci d'intervenir pour résoudre le problème . | 2023-02-23 08:04 | Travaux terminés | 1 | RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement filtres d'aspiration pompe fioul 10 U3 | 2023-02-23 08:53 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | indicateur déférence de pression huile de lubrification palier support RLJ défectueux | 2023-02-23 08:53 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34CT
3959da1c-4c58-459c-b023-95c0cc7ce728 | la mesure de température d'huile de lubrification palier support réchauffeur d'air n'est pas visible | 2023-02-23 08:53 | En préparation |  | CENTRALE HYDRAULIQUE DE LUBRIFICATION PALIER SUPPO | 34CT
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Eclairage insuffisant station réchauffage fuel U3. | 2023-02-26 10:24 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34EL
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | prévoir changement flexible extracteur provisoire située au dessus de la vanne hydraulique du bypasse BP pour dégagement des fumées causé par la fuite d'huile ( trop court ) | 2023-02-26 13:46 | Travaux terminés | 2 | BY-PASS BP | 34MM
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | champs 5 et 6 A dégradé | 2023-02-26 14:28 | Terminé - Pas d'imputation | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
1b4e1787-04a5-4333-8c46-1ce8a1a532a7 | Déclenchement pompe alimentaire 30 tranche 3 par température coussinet haute suite à l'éclatement de la garniture mécanique palier libre | 2023-02-27 09:58 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Coussinet Coté Coupleur de PA30 | 34MM
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | Remise en état du calorifuge purge normale hp7 . | 2023-02-27 13:43 | Travaux terminés | 2 | Purge normale HP 7 | 34MD
cc584717-c626-4c20-a639-c9a2e30278f2 | Fuite d'air par membrane du détendeur . | 2023-02-27 14:18 | Travaux terminés | 2 | DETENDEUR D'AIR | 34CT
00ec1b89-5daa-4912-9c13-e59167816c64 | Vibration ventilateur soufflage A, coté libre (30HLB10CY003 ) | 2023-03-02 15:23 | Lancé | 2 | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur d'Air Secondaire A | 34MC
ac25fcfd-2cd4-47e4-b070-a2ff0edd8470 | PREVOIR LA REMISE EN PLACE DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE BARILLET VAPEUR AUXILIAIRE TR 3 | 2023-03-05 07:42 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Filtres encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-03-05 14:38 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
4f6da0b8-ac98-45a6-a538-6f68a867d8cc | Fuite CV par percement en aval de la vanne de convoyage champ 3B U3 | 2023-03-05 14:38 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MD
5c114b71-479f-48f4-bd92-80689d2be417 | lance mobile du ramoneur IK 25 cisailleé | 2023-03-05 14:39 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°25 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
071a530f-a9f1-4faa-8ac1-40d2a8e3f7e6 | ramoneur de réchauffeur d air LG ne se lance pas . | 2023-03-06 07:27 | Travaux terminés | 2 | BOILER SOOTBLOWER ISOLATION | 34CT
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir appoint d huile ppe booster 20 | 2023-03-06 07:46 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Découpage une lance déformer pour ramoneur IK12 | 2023-03-06 14:40 | Travaux terminés | 3 | Systeme ramonage U3 | 34MD
01e921be-4ed0-4657-8551-ddbe9a7e0516 | fuite de huile par raccord au niveau d'entrée réfrigérant huile de graissage LAC10. | 2023-03-07 08:25 | Travaux terminés | 2 | REFROIDISSEUR D'HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage au niveau 2/3/4 et 5 chaudière 3. | 2023-03-08 08:02 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
c8a4f89a-48ac-4794-9556-37e0337e218e | La Vanne d'inertage général est inaccessible. | 2023-03-08 08:36 | Travaux terminés | 2 | STEAM INERTING HEADER ISOLATION | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-03-08 08:37 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaine décrasseur coté el Jadida . | 2023-03-08 08:37 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine dans le décrasseur U3. | 2023-03-08 08:37 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir contrôle inclinaison angle 1(se coince en position +20). | 2023-03-08 13:04 | Travaux terminés | 2 | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
579f41da-302e-4e35-b6ea-d5332e40f31b | prévoir contrôle capteur de vibration | 2023-03-08 13:04 | Travaux terminés | 2 | Capteur de vibration axiale coté Libre de la pompe 20 | 34CT
94a0be5f-039e-4df6-9d74-4254547b2b48 | prévoir contrôle capteur de vibration | 2023-03-08 13:04 | Travaux terminés | 2 | Capteur de vibration radiale coté Libre de la pompe 20 | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | mesure de DP broyeur C au DCS a Controller. | 2023-03-13 08:53 | Travaux terminés | 3 | broyeur C | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-03-13 15:05 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Prévoir appoint d'huile du compresseur ETP11. | 2023-03-15 14:07 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
63f99d41-11b6-4907-998f-70550d3ec818 | prévoir remise en état vibration au niveau de moteur alimentateur B. | 2023-03-16 08:32 | En attente arrêt équipement | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
9feee85f-f557-469e-9928-b5a401fdce5d | Nœud 30 en défaut | 2023-03-16 08:56 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT
25621de4-73b8-4fcf-8e93-ef3c53be7049 | manque d'un indicateur de température de soutirage 5 | 2023-03-19 09:13 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
1d803466-a290-477c-8a75-3aa4ca661340 | manque d'un indicateur de température de soutirage 4 | 2023-03-19 09:13 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
adf6e40a-c858-44f8-bd3a-b3c2857d5bd3 | manque d'un indicateur de température entrée réchauffeur HP7 | 2023-03-19 09:14 | Travaux terminés | 3 | T EAU ENTR CHAUF 7 | 34CT
ebd720dd-9514-42d3-9545-804aebb367e5 | l'indicateur de température réchauffeur HP6 est défectueux | 2023-03-19 09:14 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
c08ce1bb-0b02-47d5-bdb5-873cb418b970 | l'indicateur de température purge secoure réchauffeur BP4 est défectueux | 2023-03-19 09:14 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Présence trace d'huile au niveau sortie borne 1U du transformateur principal | 2023-03-19 10:40 | Travaux terminés | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | prévoir le contrôle des indicateur température enroulement transformateur (position anormal d'aiguille de l'image de la dernière mesure) | 2023-03-19 10:40 | Travaux terminés | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
e3e53b93-c0f4-43e6-bc50-a8930cab495b | défaut électrique de moteur pompe carbohydrazine N°01/TR03 | 2023-03-19 13:06 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34EL
cd89ccdd-6e22-429f-8ebb-4f85a6ed468c | défaut électrique de moteur pompe carbohydrazine N°02 /TR03 | 2023-03-19 13:06 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34EL
1e1460e1-f5f0-4226-9d14-6ba58b63b6a6 | l'indicateur de pression d'aspiration pompe alimentaire principale30 est erroné | 2023-03-20 09:11 | Travaux terminés | 3 | Indicateur de pression | 34CT
eb93d87d-2de6-4c28-ad05-8d519d6579bb | l'indicateur de température aspiration pompe alimentaire principale 30 est erroné | 2023-03-20 09:11 | Travaux terminés | 3 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
ba7a6b08-aaee-44fe-b1f7-80767179a554 | présence entrée d'air au niveau la sonde de démarrage N1(photo en pièce jointe). | 2023-03-20 11:30 | Travaux terminés | 2 | FURANCE OUTLET GAS TEMP PROBE | 34MC
72e83c0c-187e-402d-9987-219297691a72 | prévoir changement indicateur de pression vapeur auxiliaire éjecteur de maintient 10 | 2023-03-20 12:25 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau de la goulotte de décrasseur U3. | 2023-03-21 11:48 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
645f7c30-6888-4dd1-a644-8647868b7caf | déformation tôle de guidage ramoneur ik27 | 2023-03-22 11:42 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°35 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
01df7ff6-f7a5-4051-a04a-1a3d1c923db2 | l'indicateur de pression eau de désurchauffe décharge bypass BP est erroné | 2023-03-23 09:04 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Sortie consommable pour I&C34 | 2023-03-23 10:59 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | indicateur déférence de pression huile de lubrification palier support RLJ défectueux | 2023-03-23 13:54 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Présence mou de chaîne décrasseur tr3 ( les deux côté ) . | 2023-03-26 11:10 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre de la pompe fioul 20 TR3. | 2023-03-26 11:10 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Filtres encrassés de la pompe fioul N°20 Tr3 | 2023-03-26 11:10 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement dans la goulotte du décrasseur TR3. | 2023-03-26 11:11 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fuite mâchefer par percement de la goulotte de décrasseur TR3 | 2023-03-26 11:11 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Fuite de charbon par percement au niveau de la gaine d'alimentation. | 2023-03-27 09:46 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34MD
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Bruit anormal au niveau de compresseur ETP12 U3. | 2023-03-27 10:20 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | FUITE CP PAR PERCEMENT ENTRE L'ALIMENTATEUR A ET LA GOULOTE CP TREMIE | 2023-03-27 12:30 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34MD
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Vanne d'isolement d'eau de barrage pour la centrifugeuse caisse a huile non étanche | 2023-03-27 12:58 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | prévoir nettoyage des bols centrifugeuse d'huile de graissage turbine tranche 3 | 2023-03-27 14:19 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
2aab001d-652c-445a-a758-ab10cdff3613 | Inspection sas du champ 5A. | 2023-03-28 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE A | 34MC
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Taux d'humidité élevé du sécheur etp 12 tr3 | 2023-03-28 11:08 | Travaux terminés | 3 | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGG | 34MC
a357cd05-cb39-43e3-a7d6-1f7a9e66c23c | FUITE DE FUEL PAR TRESSE AU NIVEAU DA LA VANNE REGULATRICE DEBIT FUEL | 2023-03-29 09:31 | Travaux terminés | 1 | FUEL OIL SUPPLEY HEADER CONTROL | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | soufflage des pyromètres 1&2 | 2023-03-29 10:21 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK12 | 2023-03-29 10:27 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Fuite de vapeur par percement au niveau de réchauffeur fuel N°20 U3. | 2023-03-29 10:27 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | Manque de calorifuge au niveau de la porte visite. | 2023-03-29 10:28 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
7d768f75-d47f-4987-bdcb-237e830ff8d3 | Fuite d'air par membrane de la vanne. | 2023-03-29 10:28 | Travaux terminés | 2 | Purge collecteur by-pass BP | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | RETABLISSEMENT BSM POUR REGULATION SITUATION DE L'ARTICLE OUT-00161 SORTIE DU MAGAZIN LE 15/04/2021 | 2023-03-29 10:44 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
ee9a28e1-2745-4d10-a2be-8c839b5f542c | défaut de mesure transmetteur DP caisson d'air/ foyer | 2023-03-29 15:33 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Basse pression au système de ramonage réchauffeur d'air (4.5 BAR). | 2023-03-30 22:30 | Travaux terminés | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | TRIP de champ 3A électrofiltre U3. | 2023-04-01 10:28 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
70ac7a66-81a6-4368-ad54-7522c87e71b3 | perte de mesure du transmetteur DP air primaire du broyeur C | 2023-04-02 10:01 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | PERCEMENT AU NIVEAU DE L'ALIMENTATEUR A JUSTE AU NIVEAU DE LA GOULOTTE D'ENTREE | 2023-04-02 10:11 | Travaux terminés | 3 | COAL FEEDER A | 34MD
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | Vibration anormal au niveau du conduite d'alimentation en huile de commande. | 2023-04-02 10:13 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Prévoir appoint d'huile au niveau du pompe a vide 2. | 2023-04-02 10:13 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 2 | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Noircissement au niveau d'huile de lubrification du réducteur centrifugeuse. | 2023-04-02 10:13 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
3dedea9f-2692-4c3d-bc38-e271f68e2c88 | prévoir control pressostat circuit de ramonage réchauffeur d'air LJ | 2023-04-02 20:51 | Travaux terminés | 1 | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
f322fb48-f801-40c1-ac92-0ed2e9c4a793 | Accumulation d'huile d'étanchéité au refoulement d'extracteur,(niveau élevée). | 2023-04-04 10:09 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR EXTRACTEUR | 34MM
595ba496-eee1-42b2-8888-0a9fc318f54a | défaut Nœud code 4/2 | 2023-04-04 10:16 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT
dc2529de-165d-43ff-9fad-ea96f49f8f3d | CONTROLE ET VERFICTAION DES MESURES DE TEMPURATURE 30HNA10CT001/002/003 | 2023-04-04 14:24 | Travaux terminés | 2 | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
5fe4d486-065d-4070-a7a5-24463d306fcc | indication erronée de l'indicateur de pression local sortie réchauffeur fioul N°10 tr3 | 2023-04-05 14:36 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE | 34CT
ac7a8f4c-6ba1-4d55-b5f4-fbf4fc3f008d | indication erronée de l'indicateur de température local sortie réchauffeur fioul N°10 tr3 | 2023-04-05 14:36 | Travaux terminés | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
6dd12d84-fc0b-41ff-95f4-c3e6cd01273b | Fuite par raccord au niveau du prise d'indication de pression au refoulement pompe booster 20. | 2023-04-05 14:36 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de pression | 34CT
04190903-45fc-4060-ad16-3589862ccaac | Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement du niveaustat HP 6. | 2023-04-05 16:01 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Contacteur de niveau très haut RHP 6. | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | Fuite d'eau par garniture mécanique (goutte a goutte). | 2023-04-05 16:01 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Pompe eau stator | 34MM
1dc5cbd6-d5a9-4f79-a3f1-c0e72d0628d5 | défaut bobine électrovanne de bypasse réchauffeur HP | 2023-04-05 16:12 | Travaux terminés | 2 | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-04-06 10:29 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°10. | 2023-04-06 10:31 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
83cb8a63-42f1-4c0d-8576-69d388f91c86 | Fuite d'air chaud sas refus broyeur A tr3 au niveau du niveaustat de la sas | 2023-04-06 12:18 | Travaux terminés | 2 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC
56593144-f640-4240-8bf3-6ef4da0bd5e2 | fuite de vapeur sur prise de pression de levier d'équilibre pompe alimentaire n°20 | 2023-04-09 10:48 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de pression | 34CT
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | Pression au refoulement anormale avec augmentation de la température d'huile. | 2023-04-10 10:02 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
dfd6022c-fd85-4981-959c-9d0f261fc6c1 | Pression bas au refoulement de la pompe "180bar". | 2023-04-10 10:02 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Bruit anormal au niveau du surpresseur du système SO3 TR3. | 2023-04-11 09:53 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | la pompe de soufre N°10, et N°20 ne débitent pas | 2023-04-11 09:54 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | pression de refoulement élevée du surpresseur ( crachement soupape de sécurité) suite à un bouchage au niveau du circuit en aval | 2023-04-11 09:55 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
58b198f8-5680-4280-9e1b-a867e1526a48 | présence tôle au niveau alimentateur A | 2023-04-12 09:34 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC
6be32a5c-47e9-4f10-818c-2354556ad496 | Contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-04-12 15:18 | Travaux terminés | 2 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Fuite d'huile dans la pompe eau déminéralisé ghc 10 tr3. | 2023-04-13 10:20 | En attente arrêt équipement | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
527175cc-fb56-4d37-8dcd-b12eb604730d | CONTROLE DE LA MESURE | 2023-04-13 12:40 | Travaux terminés | 2 | TEMP SOUTIR3TURB | 34CT
ff5b0617-fd15-44c3-a0a6-97b30487687e | fuite eau sur prise transmetteur de débit aspiration pompe principale pompe alimentaire n°30 | 2023-04-15 10:50 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur 1 de débit pompe alimentaire 30 | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | soufflage tube de pi taux ventilateur de soufflage B. | 2023-04-16 14:36 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | prévoir contrôle analyseur O2 N1 | 2023-04-17 15:05 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | prévoir appoint de huile pompe à vide N12. | 2023-04-18 11:16 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 2 | 34MM
26bca65d-2f77-4a10-bb3f-ca540d62b41a | CHANGEMENT STANDARD D'ANALYSEUR O2 ET ETALONNAGE | 2023-04-18 15:17 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | pression de refoulement élevée du surpresseur (début crachement soupape de sécurité) suite à une perte de charge dans le circuit en aval | 2023-04-19 08:07 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
1dc5cbd6-d5a9-4f79-a3f1-c0e72d0628d5 | PREPARATION DES COFFRETS POUR FIABILISATION DE LA COMMANDE DE BY PASS RECHAUFEUR HP U3&U4 | 2023-04-19 11:13 | Travaux terminés | 2 | HP HTRS BYP-SERV PILOT VLV | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Recensement de l'ensemble des anomalies liées à l'étiquette, étanchéité, serrures, supports,..etc pour l'ensemble des coffrets I&C | 2023-04-20 10:09 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
eb9997f4-4172-4df5-a3ab-28b55c0ab37e | Colmatage d'un fuite de vapeur sur la vanne | 2023-04-20 12:56 | Travaux terminés | 2 | Vanne d'Arrêt Motorisé de Vapeur de Barrage | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | Fuite par garniture mécanique pompe MKF numéro 2 . | 2023-04-24 10:31 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Pompe eau stator | 34MM
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | Déclenchement du transformateur champ 3A . | 2023-04-24 11:14 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
cdf7f83b-0338-482d-b6d2-899038a4c0b6 | prévoir contrôler la température du transformateur BFT06 Tranche 3 ( température élevée ) | 2023-04-24 11:14 | En attente arrêt équipement | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | déclenchement du transformateur champ 3A U3 par perte communication | 2023-04-24 11:14 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
e0912596-f0a5-488f-8208-169d58d676fa | fuite de charbon pulvérisé angle 1 broyeur A ( percement ) | 2023-04-24 14:41 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 1 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Détachement d'une côté d'une barre métallique de concassage goulotte décrasseur tranche 3 | 2023-04-24 14:41 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement dans la conduite d'évacuation du champ 1A TR3. | 2023-04-24 14:41 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
882bd518-573d-48eb-83af-93c657d69b2d | fuite du cendre par caisson d'air des péniches d'angles 1 et 4 du plan CD | 2023-04-24 14:41 | Lancé | 2 | Compartiment / péniche bruleurs angle 4 | 34MC
f2a7f521-ef1e-4fa4-8f92-c71b3c60b0f1 | percement au conduite de charbon juste a l'entrée d'alimentateur B | 2023-04-24 14:42 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Fixation des deux caillebotis situer au coté mère de l'alternateur au niv 12 . | 2023-04-24 14:42 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
f6c95388-fa82-4118-bfcc-b8ed0218f9f4 | fuite de charbon pulvérisé par bride conduite du broyeur c angle 2 (près de péniche ) | 2023-04-24 14:42 | Travaux terminés | 2 | PULV C CORNER 2 DISCHARGE VALVE | 34MC
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | thermocouple de températures enroulement moteur a Controller. | 2023-04-25 04:53 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | Prévoir contrôle vibration au niveau de la conduite huile de commande soupape régulatrice 1430MAA12AA011 . | 2023-04-25 05:45 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | Manomètre de pression de vapeur de ramonage réchauffeur d'aire endommagé . | 2023-04-25 12:40 | Travaux terminés | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement moteur 102°C | 2023-04-25 15:01 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | écart de mesure 72 mbar | 2023-04-26 08:19 | Travaux terminés | 1 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Fuite par percement du charbon pulvérisé (sortie broyeur C angle 2). | 2023-04-26 08:35 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34MD
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement filtre d'aspiration P20 TR3. | 2023-04-27 08:47 | Travaux terminés | 1 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
731977a7-7b4d-45c7-a094-fa5b3bee43f7 | filtre d'aspiration ventilateur de scanner est encrassé (A nettoyer) | 2023-04-27 08:50 | Travaux terminés | 2 | SCANNER AIR FILTER(FAN A INLET) | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne décrasseur tr3 côté mer | 2023-04-27 10:50 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | pression de refoulement élevée du surpresseur ( crachement soupape de sécurité) suite à un bouchage au niveau du circuit en aval | 2023-04-28 09:00 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
348a2630-0a25-4ae1-a775-88226ee8fa69 | Défaillance distributeur vanne de remplissage sas côté safi champ d'évacuation 3A U3 | 2023-05-01 08:22 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34CT
f65ec947-7d4b-4ff2-8e67-f645a814d3d7 | Défaut de mesure transmetteur de pression foyer N°008 | 2023-05-01 08:23 | Travaux terminés | 2 | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT
16262fd1-5554-4f76-a399-7af750943d2a | Prévoir contrôle vanne fioul AB4 ( en défaut ) | 2023-05-01 08:24 | Travaux terminés | 2 | CORNER 4 EL .BC FUEL OIL TRIP | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Filtres encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-05-01 08:39 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
16262fd1-5554-4f76-a399-7af750943d2a | Vanne fioul corner AB4 a contrôler | 2023-05-01 08:39 | Travaux terminés | 2 | CORNER 4 EL .BC FUEL OIL TRIP | 34MC
2f87837b-32d6-46ec-8529-3065566089c7 | Dur mécanique vanne de convoyage champ 3A U3 | 2023-05-01 08:39 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
05a2a79b-8266-4e9c-a1ec-89d08f44c8ca | DEFAILLANCE DU SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS DU CHAMP 3A TR3. | 2023-05-01 08:39 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC
2f87837b-32d6-46ec-8529-3065566089c7 | Vanne de convoyage non étanche du champ d'évacuation 3A U3 | 2023-05-01 08:39 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 3 ELECTROFI | 34MC
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | rappel de la remise en état de la fuite d'huile du servomoteur de la vanne de contournement BP | 2023-05-03 08:19 | Travaux terminés | 2 | BY-PASS BP | 34MM
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | FIABILISATION SYSTEME DE NETTOYAGE DES PYROMETRES | 2023-05-04 09:50 | Travaux terminés | 1 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement du filtre d'aspiration pompe fuel N°20. | 2023-05-05 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Défaut de communication système SO3 | 2023-05-07 08:30 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la remise en état des portes coupe-feu (dégradation des portes ressort de rappelle et la barre anti-panique ...) U3. | 2023-05-07 08:36 | Travaux terminés | 3 | unité 03 | 34MD
bde1a865-a0f9-4eb7-b322-eddfe926cdcc | La vanne de convoyage du champ 2A non étanche. | 2023-05-07 08:36 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | La pression dans les sas du champ 1B n'augmente pas. | 2023-05-07 08:36 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Perte de signalisation au niveau du pupitre d'alimentateur A. | 2023-05-07 08:37 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34CT
e027757e-7529-4040-88cf-adf04fb0c591 | légère fuite d'eau au niveau de la vanne d'évent du filtre MKF | 2023-05-07 13:25 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'EVENT FILTRE | 34MM
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | mal fonctionnement au niveau de la station hydraulique by-pass BP ''1430MAX21AP002'' ''T élevée '' ''pression stable'' | 2023-05-07 13:25 | Travaux terminés | 1 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
145a9e2e-375c-4a0c-9f00-f56cde880ee8 | Fuite d'huile par flexible (huile de commande de la vanne). | 2023-05-07 13:25 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR VANNE D'ISOLATION DE REFROIDISSEMENT H | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint d'huile pompe à vide N11. | 2023-05-07 13:26 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
b93a9aa9-4288-42a2-9b18-b10b9af2c484 | Prévoir la remise en état la commande de la vanne | 2023-05-08 08:32 | Travaux terminés | 1 | Désurchauffe du Contour LP By-pass | 34CT
421c2f19-f7c2-470e-93d6-018da8d94756 | Conduite de purge barillet cisailler. | 2023-05-09 08:38 | Travaux terminés | 2 | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MD
78af4e21-e696-465d-b386-9cb3666a29c8 | fuite d'SO3 injecteur 1A U3 | 2023-05-09 08:39 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 1A | 34MC
3959da1c-4c58-459c-b023-95c0cc7ce728 | la mesure de température d'huile de lubrification palier support réchauffeur d'air n'est pas visible | 2023-05-09 08:41 | Préparé | 2 | CENTRALE HYDRAULIQUE DE LUBRIFICATION PALIER SUPPO | 34MC
4e707eb9-a1f8-4c2b-9c59-83d4d815be68 | Pompe de soulèvement palier N°4 tourne a l'envers. | 2023-05-09 08:47 | En attente arrêt de l'unité | 3 | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | consommable pour imprimante ABB | 2023-05-09 10:59 | Travaux terminés | 1 | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
8317d40d-a20d-4a75-aae8-055391d5c82a | Analyseur O2 N°3 en défaut | 2023-05-09 15:56 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | PREVOIR LA REMISE EN ETAT VANNE DE RAMONAGE CHAUDIERE TR3 | 2023-05-10 06:11 | Travaux terminés | 1 | Systeme ramonage U3 | 34CT
dfd6022c-fd85-4981-959c-9d0f261fc6c1 | mal fonctionnement au niveau de la station hydraulique by-pass BP ''1430MAX21AP002'' ''T élevée" "pression stable". | 2023-05-11 05:54 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
1a90f60a-3281-4b11-b47d-e82793c841d8 | Fuite d'huile par raccord au niveau de la vanne d'isolement manomètre huile d'étanchéité coté NDE | 2023-05-11 08:58 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT PRESSION ENTREE D'HUILE NDE | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Défaut de communication système SO3 | 2023-05-13 12:50 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtres encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-05-14 08:28 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
051a37ea-1c2c-4142-81fa-4a55be878191 | Fuite de charbon pulvérisé au niveau de la conduite sortie broyeur C "angle C1". | 2023-05-14 08:28 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | Fuite de charbon pulvérisé au niveau de la conduite sortie broyeur angle A1. | 2023-05-14 08:28 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Fuite de charbon pulvérisé au niveau de la trappe sortie broyeur angle A1. l'endroit nécessite un nettoyage pour éviter toute risque d'incendie. | 2023-05-14 08:28 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un appoint d'huile pompe Booster LAC 20 | 2023-05-14 08:40 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | mal fonctionnement au niveau de la station hydraulique by-pass BP ''1430MAX21AP001'' ''T élevée" "pression stable. | 2023-05-14 08:40 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
135e5ba7-4dc4-45a8-85a6-735dca963293 | Ramoneur ne se lance pas. | 2023-05-14 16:06 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR RAMONEUR N°21 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
63f99d41-11b6-4907-998f-70550d3ec818 | Vibration excessive au niveau du moteur de l'alimentateur B. | 2023-05-14 16:06 | En attente arrêt équipement | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34EL
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Rappel de la fuite a localiser au niveau d'huile de graissage (trace au voisinage MKW et TRANSFO DE COMPOUND) | 2023-05-14 16:06 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Système huile turbine | 34EL
05975a0d-148e-4167-a888-dae89811c02f | prévoir la remise en place du moteur d'entrainement de la pompe à vide 50 ( manque moteur) | 2023-05-14 16:06 | Préparé | 2 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Défaut d'isolement jeu de bar BBA | 2023-05-14 16:06 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Prévoir la remise en état d'éclairages (éclairage insuffisant au niveau de la chaudière U3) | 2023-05-14 16:06 | Travaux terminés | 3 | Chaudière | 34EL
cdf7f83b-0338-482d-b6d2-899038a4c0b6 | Température élevé du transformateur BFT06 TR3. | 2023-05-14 16:06 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
5e55630b-6b14-4fce-9d6c-45e0d7c12956 | prévoir la remise en état de départ électrique frappeur émissive champ 2A U3 | 2023-05-14 16:06 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 2 FILE A | 34EL
cdf7f83b-0338-482d-b6d2-899038a4c0b6 | La Température du Transformateur BFT06 élevée 76 °C . | 2023-05-14 16:06 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
78af4e21-e696-465d-b386-9cb3666a29c8 | fuite SO3 au niveau d'injecteur 1A (calorifuge dégradé ) | 2023-05-15 09:43 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 1A | 34MC
79ba0d26-4d08-4f47-8669-d480be0a690c | Perte de mesure da la température du Transformateur BFT05 Au niveau d'afficheur Numérique . | 2023-05-15 13:49 | En attente arrêt équipement | 2 | TRANSFORMATEUR 6,6KV/0,4KV U3 | 34EL
cf2591f9-8135-43ba-a022-a3c118fde45f | prévoir la remise en état la vanne de vidange pompe alimentaire N30 non étanche. | 2023-05-17 08:45 | Travaux terminés | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MM
7fee4c67-ce52-44fc-a061-25329343565f | Prévoir le nettoyage de la centrifugeuse de la caisse à huile TR3. | 2023-05-17 08:45 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34MM
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Présence des traces d'huile au niveau du compresseur d'air ETP12 TR3 . | 2023-05-17 09:05 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
1e3a87df-af59-4591-9e82-b8afe8887ac1 | contrôle et remise en état d'une tôle au-dessous d'angle CD1 (NIV 4) ce qui cause des entrées d'air au foyer. | 2023-05-17 11:41 | Travaux terminés | 2 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION CD. | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement dans la conduite de convoyage du champ 1A à cote de la sas TR3. | 2023-05-17 11:41 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
4977b03d-a1b4-44b9-8b0e-fbffe479fbfe | Défaut d’alignement entre le moteur et la pompe Inspection mécanique de l’accouplement Moteur-pompe nourricière. | 2023-05-17 14:36 | Provisoire | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°30 | 34MM
a9c1f83d-b93e-4f40-801e-fd0617d6844d | Pic de balourd alarmant sur les paliers de Moteur Inspection mécanique des paliers de moteur (Jeu radial ; coussinet…) et équilibrage de moteur en atelier si nécessaire | 2023-05-17 14:41 | Préparé | 2 | Moteur pompe alimentaire 30 | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Problème d’usure au niveau des pignons de train d’attaque. Début d’écaillage au niveau des roulements GV.remplacement des roulements GV ainsi que les pignons de train d’attaque si nécessaire | 2023-05-17 14:50 | Préparé | 2 | BROYEUR A | 34MC
7122322d-96eb-4817-9724-7364b5928f1c | fuite de vapeur sur vanne d'isolement purgeur automatique vapeur auxiliaire vers bâche alimentaire | 2023-05-18 08:38 | Travaux terminés | 2 | vannes vapeur auxiliaire | 34MC
39042674-397b-47b3-bd2f-3d077a31cf7b | fuite de vapeur au niveau des 2 vannes d'isolement purgeur automatique vapeur auxiliaire (niveau 0) | 2023-05-18 08:38 | Travaux terminés | 2 | LBG25AA001 | 34MC
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | prévoir la remise en état un manque d'éclairage au niveau 4 et faible au niveaux 2/3 et 5 de la chaudière 3 | 2023-05-18 11:50 | Travaux terminés | 2 | Chaudière | 34EL
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Bruit anormal dan moteur électrique pompe 10 TR3. | 2023-05-18 11:50 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTRÔLE ET ENTRETIEN DES PYROMTRES 1&2 | 2023-05-18 14:35 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
c9e3136f-6369-4dd8-b24a-3394be4bb409 | Défaillance transmetteur de niveau de décrasseur TR3. | 2023-05-18 15:06 | Travaux terminés | 2 | SSC LOW LEVEL SW/NIV DECRASSEUR BAS | 34CT
6fc638e8-59d2-4092-8624-9f2bbfa59675 | soupape mécanique du ballon non étanche | 2023-05-21 08:20 | Travaux terminés | 2 | Soupape Ballon | 34MC
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Prévoir la remise en état d'une tôle arrachée au niveau 7 chaudière 3 coté mer. | 2023-05-21 08:49 | Travaux terminés | 2 | Chaudière | 34MD
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | prévoir la remise en état un regard bloqué à la fermeture au niveau 9 chaudière 3(coté safi). | 2023-05-21 08:49 | Travaux terminés | 2 | Chaudière | 34MD
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | prévoir la remise en état fuite CP sortie broyeur B. | 2023-05-21 08:49 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Appoint d'huile du compresseur ETP11. | 2023-05-21 12:04 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
95d33734-a3da-45c0-bc77-580615fd312f | prévoir soufflage tube de Pitot soufflage B | 2023-05-21 13:49 | Travaux terminés | 2 | FD FAN A AIR FLOW | 34CT
ee9a28e1-2745-4d10-a2be-8c839b5f542c | prévoir soufflage prise DP caisson d'air/foyer | 2023-05-21 13:49 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
940a93bf-8c00-4968-bdaa-cb9b49820713 | prévoir contrôle mesure de temperature palier N° 10 | 2023-05-21 13:50 | Travaux terminés | 2 | T COUS10 VOITH PA20 | 34CT
f91eada4-45b7-4b72-a767-b15873c6e15e | prévoir la mise en état de l'indicateur de température d'aspiration pompe alimentaire N30 | 2023-05-22 08:41 | En attente arrêt équipement | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Prévoir la remise en état de conformité l'acheminement du câbles électrique ai niveau 6 angle 4 chaudière 3 | 2023-05-23 13:30 | Travaux terminés | 2 | Chaudière | 34EL
75131a92-0822-4171-84ca-4586be3d1e22 | CONTRÔLE ET REMISE EN ETAT DE REGISTRES AUXILIAIRES &COFFA | 2023-05-23 14:59 | Travaux terminés | 2 | Combustion air supply system U3 | 34CT
a1bd085c-a500-4d11-8d31-0b291f805fec | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:04 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement dans la conduit de convoyage 1A et 2A à coté se silo cv. | 2023-05-24 11:04 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 10. | 2023-05-24 11:04 | Travaux terminés | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
a1bd085c-a500-4d11-8d31-0b291f805fec | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT
fbd06315-4dae-4a2e-b297-e57be97ad005 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA2 | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
0ff5da88-b5d9-4bcb-9e46-d46d811dc653 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT
cda8f1b2-87ae-4f1e-9371-75823124dda8 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AB | 34CT
17575b5a-4fba-4910-9390-ec43313c51b2 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DU REGISTRE | 2023-05-24 11:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN A | 34CT
cf2591f9-8135-43ba-a022-a3c118fde45f | vanne de vidange pompe alimentaire N°30 non étanche | 2023-05-24 11:36 | Travaux terminés | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MM
105faf4c-30ac-4067-9b5f-decf71d42d8a | VANNE NON ETANCHE | 2023-05-24 12:09 | Travaux terminés | 1 | VANNE D'ARRET SORTIE | 34MM
ab1b5f52-e62b-4ab5-86a7-4d906f10e1cc | CONTROLE DE LA MESURE 30MKA10CT021 | 2023-05-25 15:43 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 021 Alternateur | 34CT
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un appoint d'huile pompe booster N 20 | 2023-05-27 21:58 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
8a2e8030-be2c-46c4-a634-b3112fbb9937 | encrassement filtre d'aspiration pompe fioul n°20. | 2023-05-28 11:31 | Travaux terminés | 2 | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°20 | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Perte communication système d'injection SO3 U3 | 2023-05-28 13:06 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | prévoir le contrôle du registre d'air froid du broyeur B | 2023-05-28 13:06 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | prévoir un appoint d'huile au pompe booster N°20 | 2023-05-29 08:42 | Travaux terminés | 1 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Paramètres dégradés du champ 5A U3 | 2023-05-29 09:53 | En attente arrêt de l'unité | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | prévoir contrôler le régulateur du réchauffeur d'air système SO3 U3 (saturé à 100%) | 2023-05-29 09:54 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34EL
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Perte communication système d'injection SO3 U3 | 2023-05-30 08:27 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne à contrôler des deux côté de décrasseur U3 | 2023-05-31 09:20 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fuite d'eau par percement en bas de décrasseur U3. | 2023-05-31 09:21 | Travaux terminés | 1 | DECRASSEUR | 34MD
dbb32110-337f-42d9-b932-0b76c00b3feb | fuite charbon pulvérisé par bride angle 4 du broyeur ( B ) | 2023-05-31 11:28 | Travaux terminés | 2 | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MC
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | prévoir la remise en état pompage au niveau de la vanne de ramonage RLJ. | 2023-05-31 23:57 | Travaux terminés | 2 | Conditionnement circuit de ramonage | 34EL
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | PRESSION BASSE DE VAPEUR DU RAMONAGE RECHAUFFEUR D'AIR (5bar). | 2023-06-01 08:30 | Travaux terminés | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
8e324ef0-4c5e-4343-802c-a943f739313b | Vibration et bruit anormale au niveau de l'assemble réducteur et lance au cour du lancement du ramoneur RLJ. | 2023-06-01 08:30 | Travaux terminés | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER ISOLATON | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | contrôle et remise en état des purgeurs automatique | 2023-06-02 10:29 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | prévoir remettre en place flexible d'air de commande registre sortie broyeur A | 2023-06-04 08:23 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34CT
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | la vanne régulatrice du vapeur VS vers ramoneur LG ne s'ouvre pas lors du lancement local | 2023-06-04 10:26 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | ALARME FREQUANTE DEFAUT JEU BARRE 30BRA00EG001. | 2023-06-04 10:26 | Travaux terminés | 2 | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Perte communication système d'injection SO3 U3 | 2023-06-04 10:40 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | prévoir la remise en état pompage au niveau de la vanne de ramonage RLJ. | 2023-06-04 10:40 | Travaux terminés | 2 | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT
876caf05-9269-4f4e-8fb7-4f3800ed5b1c | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE | 2023-06-05 14:48 | Travaux terminés | 2 | PULV D STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | prévoir la remise en état la pression de ramonage de réchauffeur d'air (pression faible,5 bars) | 2023-06-06 08:30 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
8d873e4b-091c-4b6e-ba21-78bcfd34ce3b | fuite d'eau-vapeur au pressostat du vapeur VS ramonage LG | 2023-06-06 12:31 | Travaux terminés | 2 | PRESSOSTAT | 34CT
9aeae6a2-4991-45f8-a21a-eb11ffef4b3b | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE D'INERTAGE | 2023-06-06 14:49 | Travaux terminés | 2 | PULV A STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT
5081f97c-5c82-4919-8bc9-28a5a617b6d3 | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE D'INERTAGE | 2023-06-07 12:18 | Travaux terminés | 2 | PULV B STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT
04190903-45fc-4060-ad16-3589862ccaac | SAFETY : Fuite de vapeur par presse étoupe au niveau de la vanne d'isolement. | 2023-06-08 09:15 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Contacteur de niveau très haut RHP 6. | 34MM
ea6f8ab5-bf5e-4e90-b2d9-8fc1c225134b | REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE DE LA VANNE D'INERTAGE | 2023-06-08 10:10 | Travaux terminés | 2 | PULV C STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT
f3d26c6c-2cf7-4afd-be0a-5f6543451495 | Prévoir contrôle, échauffement moteur de la pompe noria secouru 20. | 2023-06-08 10:15 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR POMPE NORIA SECOURU | 34EL
476bdcc9-525f-46e4-b679-fc9305b938fb | Début de fuite d'eau Noria par percement de la conduite d'alimentation chaudière U3 (corrosion avancée). | 2023-06-12 13:06 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MD
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | fuite vapeur à localiser vanne manuelle d'isolement vapeur auxiliaire vers ramoneur LG | 2023-06-13 15:39 | Travaux terminés | 2 | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC
3ad8d8dd-0ee3-423a-8035-02133152e88d | Prévoir une inspection des joints des vannes de remplissage du champ d'évacuation 3B U3 | 2023-06-14 10:01 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite CV par percement à côté silo CV des champs d'évacuation 1A+2A U3 | 2023-06-14 10:03 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
16c1c550-d383-4c4d-97d4-0089f59f5420 | fuite par tresse au niveau de ramoneur IK15 | 2023-06-14 15:24 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
b7a786d7-6cce-4cea-afdc-e26f01dd529e | SAFETY : fuite de vapeur par tresse au niveau du ramoneur IK15 | 2023-06-14 15:26 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK32 | 34MC
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | Fuite par garniture mécanique eu niveau de la pompe 30MKF32AP001 . | 2023-06-15 08:24 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Pompe eau stator | 34MM
78af4e21-e696-465d-b386-9cb3666a29c8 | Fuite gaz SO3 par bride 1ere injecteur côté safi | 2023-06-15 10:28 | Travaux terminés | 2 | INJECTEUR SO3 1A | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Fuite vapeur de traçage par raccord vanne entrée burner du système SO3 U3 | 2023-06-15 10:29 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Bruit anormal au niveau du surpresseur de système SO3 U3. | 2023-06-15 11:00 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Bruit anormal au niveau du surpresseur de système SO3 U3. | 2023-06-15 11:01 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Dégradation de l'état du filtre d'aspiration du surpresseur SO3 U3 | 2023-06-15 11:26 | Travaux terminés | 2 | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34MC
5081f97c-5c82-4919-8bc9-28a5a617b6d3 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES FINS DE COURSE DES VANNES D'INERTAGE BROYEURS A/B/C/D | 2023-06-15 13:15 | Travaux terminés | 2 | PULV B STM INERTING CTRL VALVE ASSY | 34CT
8920c932-93d4-4ea6-9671-8862e847c53b | prévoir la remise en état de la mesure de température fente 05 | 2023-06-15 15:31 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Encoche 005 Alternateur | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | Contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-06-16 11:46 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | chaudière U3 percée coté IK17 et IK23 | 2023-06-16 13:47 | Travaux terminés | 1 | Tube Chaudière | 34MD
f013342f-abbc-4ecf-ac2e-4f4a8b97978d | Vannes Events SMT non étanche coté JD. | 2023-06-17 09:00 | Travaux terminés | 2 | SH DIVISION PANEL OUTLET LINKS (S-32) NITROGEN SUP | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite de charbon pulvérisé par bride sortie broyeur A angle 1 | 2023-06-17 10:41 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
cf2591f9-8135-43ba-a022-a3c118fde45f | VANNE DE VIDANGE NE | 2023-06-17 10:50 | Travaux terminés | 2 | Vidange Pompe Alimentaire N°30 | 34MM
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | dysfonctionnement du niveau-sta du champ 4b sas cote Safi tranche 3. | 2023-06-18 08:46 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34CT
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | Fuite d'eau par garniture mécanique coté palier libre. | 2023-06-18 08:56 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | Consommation élevée d'huile de graissage pallier de la pompe booster20.(appoint d'huile fréquent). | 2023-06-18 08:56 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | manque d'éclairage dans la station de pompage fioul. | 2023-06-18 09:10 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | manque d'éclairage dans la station des pompes eau déminéralise. | 2023-06-18 09:11 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
8317d40d-a20d-4a75-aae8-055391d5c82a | perte mesure analyseur d'O2(1430HNA10CQ003). | 2023-06-19 08:23 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : Mou de chaine décrasseur ( coté terre et mer ) . | 2023-06-19 13:12 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | SAFETY : fuite cendre volant par calorifuge trémie (CHAMP 2A COTE SAFI) . | 2023-06-19 13:12 | Travaux terminés | 2 | ELECTROFILTRE B | 34MD
28cdcf79-ec1f-4998-aa4f-9a0478783eef | prévoir une inspection du joint de la vanne entre sas cote el Jadida de champ 6b . | 2023-06-19 13:12 | Travaux terminés | 2 | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
8317d40d-a20d-4a75-aae8-055391d5c82a | SAFETY : analyseur d'O2 indisponible N°3 | 2023-06-20 04:01 | Travaux terminés | 1 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | SAFETY : analyseur d'O2 indisponible N°1 | 2023-06-20 04:03 | Travaux terminés | 1 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | défaut électrique de la pompe d'injection d'ammoniac N°01 TR03 | 2023-06-20 09:38 | En attente arrêt de l'unité | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34EL
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | prévoir nettoyage filtres VENTILATEUR AIR SCANNEUR 10 et 20 | 2023-06-20 12:29 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
b73ea821-871a-4eb8-b0ad-854020fa59f7 | prévoir mise en état flexible détecteur FLAMME angle 2/bb | 2023-06-20 17:42 | Travaux terminés | 2 | DEFAUT DETECTION FLAMME. | 34MC
f06c5b6d-9ca1-4b0b-bf4f-e10c9a6939e3 | prévoir mise en état Détecteur de flamme brûleur, AB Angle N°2 | 2023-06-21 10:46 | Travaux terminés | 2 | Détecteur du brûleur, AB Angle N°2 | 34CT
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir contrôle un bruit anormal au niveau de la pompe extraction N20. | 2023-06-21 11:14 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
d2da2d59-cca7-463e-8d96-e984c2472a4c | Fuite d'air de commande au niveau du distributeur - Vanne d'entrée côté vapeur - Éjecteur de maintien numéro 1 . | 2023-06-21 15:44 | Travaux terminés | 2 | V PNEU ENTREE EJECTEUR MAINTEIN COTE VAP | 34CT
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | prévoir contrôle pression de station hydraulique clapet pompe eau de MER | 2023-06-21 16:04 | Travaux terminés | 2 | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou chaine dans le décrasseur de la tranche 3 dans les deux cote . | 2023-06-23 10:01 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | DEBORDEMENT HUILE PAR RENIFLARD STATION HUILE GRAISSAGE BROYEUR D TR 3 | 2023-06-24 04:37 | Travaux terminés | 2 | broyeur D | 34MC
f438d943-c50e-4fd0-9f67-7baa7ced3857 | prévoir contrôler la position de registre de combustion broyeur C | 2023-06-24 10:04 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN DD | 34CT
cda8f1b2-87ae-4f1e-9371-75823124dda8 | prévoir contrôler la position de registre aux AB3 | 2023-06-24 10:05 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AB | 34CT
2dd5a568-f276-4f61-b123-2bf18e64f34c | prévoir contrôler la position de registre COFA4 angle 2 | 2023-06-24 10:07 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA4 | 34CT
7cf7f864-51a7-4c87-904c-115d533776e9 | prévoir contrôler la position des registres: COFA1,angle 4 | 2023-06-24 10:07 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA1 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | prévoir contrôler la position de registre aux angle 4 | 2023-06-24 10:08 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
f50e4eee-ea7b-44d4-89c0-1ab802f8da2b | Prévoir la remise en état l'indicateur de température au refoulement de la ppe alimentaire N10. | 2023-06-24 10:09 | En attente arrêt équipement | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
d2f84f91-a640-4387-8d07-d3cc7e28121d | Prévoir la remise en état l'indicateur de pression de levier d'équilibre LAC30. | 2023-06-24 10:14 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de pression | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | vanne principale bac préparation phosphate circuit Noria est en défaut mécanique | 2023-06-25 08:55 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34MM
eb8d289b-008e-44da-a2bc-79dfb233c421 | nettoyage du capot de ventilation moteur extracteur ( encrassé par huile et graisse et débris ) . | 2023-06-25 09:39 | En attente arrêt de l'unité | 2 | MOTEUR VENTILATEUR EXTRACTEUR | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | prévoir soufflage radiateur | 2023-06-26 08:09 | Travaux terminés | 1 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
51363423-3d11-46c0-997a-08857688cec1 | perte mesure transmetteur de température air secondaire avat réchauffeur d'air. | 2023-06-26 08:46 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Air Secondaire Avant Réchauffeur d'Air | 34CT
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | SAFETY : les deux transformateurs des champs ( 5A ET 6A ) en mode trip . | 2023-06-26 09:40 | Travaux terminés | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Appoint d'huile du Compresseur d'air ETP10 TR3 . | 2023-07-02 09:07 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
7e1098de-814d-483f-ae41-b03e99862fb6 | TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE BARELLET SUP LAC10 ACONTROLER. | 2023-07-02 10:52 | Travaux terminés | 3 | TEMP BRL SUP PA10 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | SAFETY : Encrassement du filtre de la pompe fioul 10 TR3. | 2023-07-03 09:00 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
03b7cc31-42e3-4a58-9d38-bf5cdca59143 | bruit anormal moteur centrifugeuse huile de graissage turbine | 2023-07-04 08:47 | Travaux terminés | 3 | MOTEUR CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Prévoir contrôler l'indication du voltmètre tension secondaire du champ 5A U3 | 2023-07-04 08:47 | En attente arrêt équipement | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | perte communication transfo-redresseur champ 5A U3 | 2023-07-04 08:47 | En attente arrêt équipement | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | Prévoir la remise en état l'éclairage salle des automates | 2023-07-04 08:48 | Travaux terminés | 2 | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Prévoir contrôle un bruit anormal au niveau de la pompe d'extraction N20. | 2023-07-04 09:01 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir un appoint d'huile ppe eau déminéralisée GHC N°20 | 2023-07-05 15:47 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
1a0c9625-4e7a-4192-b804-096345919815 | percement du conduite de charbon juste a l'entré de l'alimentateur c | 2023-07-09 11:50 | Travaux terminés | 3 | COAL FEEDER C | 34MD
9739f53f-e7f0-4df7-95f2-897c7806e2e4 | prévoir une inspection des joints entrée sas champ 1B U3, plus une fuite d'air de barbotage par raccord | 2023-07-09 11:52 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | prévoir l'appoint d'huile au station d'huile broyeur D TR3 | 2023-07-09 11:52 | Travaux terminés | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage des claviers et écrans du système de supervision unité 3 | 2023-07-09 14:35 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34CT
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | SAFETY : Fuite de vapeur par presse-étoupe de la vanne de vidange de la pompe. | 2023-07-10 08:41 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
b6ea5688-065e-49c3-976e-c143b8c6b4a7 | Prévoir changement du cadre H2 . | 2023-07-10 08:41 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir l'appoint d'huile ppe eau déminéralisée N°10 U3 | 2023-07-10 08:42 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | filtre d'aspiration encrasse de la pompe 20 tranche 3. | 2023-07-10 12:07 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | fuite charbon par percement goulotte alimentateur A TR3 | 2023-07-10 12:07 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34MD
885d0eeb-1a55-4ecc-bf08-5b030878214c | REBRANCHEMENT INSTRUMENTATIONS | 2023-07-10 14:26 | Travaux terminés | 2 | Instrumentation pompe alimentaire 20 | 34CT
d67743a4-76c9-41fe-932d-a7f66ffa7e74 | SAFETY : l'indicateur de pression CO2 alimentation alternateur défectueux. | 2023-07-11 15:17 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de Pression CO2 Alimentation Alternateur | 34CT
992092f6-4f29-4b33-8952-5193a2db2d8b | Prévoir soufflage tube Pitot ventilateur soufflage A et B | 2023-07-11 15:18 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur A" N°1." | 34CT
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | PREVOIR CONTROL POSITION VANNE PURGE CHAUDIERE 1% | 2023-07-12 08:30 | Travaux terminés | 2 | Purge ballon chaudière 1% | 34MC
6be32a5c-47e9-4f10-818c-2354556ad496 | Contrôle et entretien des Pyromètres Optiques 1&2 | 2023-07-12 09:57 | Travaux terminés | 2 | FURANCE OUTLET GAS TEMP | 34CT
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Légère fuite d'huile par bouchant de vidange (prévoir appoint d'huile). | 2023-07-13 08:48 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | SAFETY : Tige de suspension a coté de la vanne endommagé. | 2023-07-13 16:09 | Travaux terminés | 2 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | moteur convoyeur haut ne démarre pas (dure mécanique) | 2023-07-13 16:09 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2023-07-16 08:14 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | prévoir une appoint d'huile dans le compresseur ETP12 tranche 3. | 2023-07-16 08:14 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2023-07-16 08:14 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
595ba496-eee1-42b2-8888-0a9fc318f54a | Nœud en défaut (05) | 2023-07-16 13:33 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 33 | 34CT
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Prévoir appoint d'huile,(besoin d'appoint fréquent, la fuite a légèrement évoluer). | 2023-07-17 08:20 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
36737f8d-3fab-4777-a799-9baea5cfb55f | Dysfonctionnement de niveaustat de la sas 3B cote eljadida U3. | 2023-07-17 08:23 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT
9131e92b-e1e0-45da-8340-8d3d2301b94b | prévoir nettoyage filtre huile de graissage pompe alimentaire 20 N°1 | 2023-07-18 21:51 | Travaux terminés | 2 | DP F HG VOITH PA10 | 34MM
f8933cf3-fa88-473f-8990-e86fdaeaeb00 | Fuite de vapeur par presse-étoupe au niveau de la vanne d'isolement. | 2023-07-19 09:34 | Travaux terminés | 2 | DP FLTR ASPI PDS10 d | 34CT
01e921be-4ed0-4657-8551-ddbe9a7e0516 | Fuite d'huile de graissage par raccord au niveau de refroidisseur. | 2023-07-19 09:34 | Travaux terminés | 2 | REFROIDISSEUR D'HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
36737f8d-3fab-4777-a799-9baea5cfb55f | dysfonctionnement du niveau-stat du champ 3b sas cote Safi tranche 3. | 2023-07-19 09:42 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | fuite vapeur par presse etoupe ramoneur IK18 | 2023-07-19 14:45 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2023-07-19 14:45 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
36737f8d-3fab-4777-a799-9baea5cfb55f | dysfonctionnement du niveau-stat du champ 3b sas cote Safi tranche 3. | 2023-07-19 14:45 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34CT
85cced27-a782-42c5-b4fe-a091e31c63a3 | température enroulement 157 °C | 2023-07-20 08:44 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 tranche 3. | 2023-07-20 09:20 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Diminution de niveau d'huile de la pompe lavage 20 de la tranche 3. | 2023-07-24 08:46 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir une inspection (fuite d'huile) pour la pompe de lavage 20 U3. | 2023-07-25 09:04 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-07-25 11:14 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
527175cc-fb56-4d37-8dcd-b12eb604730d | CONTROLE DE LA MESURE | 2023-07-25 14:16 | Travaux terminés | 2 | TEMP SOUTIR3TURB | 34CT
ef2fa229-400a-4ec4-83d3-1aa74889bf9a | Prévoir contrôler la position de registre COFA 1 angle 1. | 2023-07-25 14:43 | Travaux terminés | 2 | POS CLAPS EL CCOFA 1 | 34CT
fa7ac33e-2007-46c0-91f0-076846f001f9 | Prévoir contrôler la position de registre COFA 2 angle 4. | 2023-07-25 14:44 | Travaux terminés | 2 | POS CLAPS EL CCOFA 2 | 34CT
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | fuite d'huile dans ETP11 tranche 3. | 2023-07-25 15:10 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
ee9a28e1-2745-4d10-a2be-8c839b5f542c | Prévoir soufflage du transmetteur du pression deff HBK01CP019 | 2023-07-26 08:31 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
47ceffef-f99e-4ee2-9762-5c7466efa246 | prévoir la mise en état du registre aux 30HHL15AA010 ( fermer ) | 2023-07-26 08:37 | Travaux terminés | 2 | POS CLAPS EL AB | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2023-07-27 10:16 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | la vanne de décharge aval sécheur 30ETP11AA001 vers réseau est non étanche du compresseur ETP11 U3 | 2023-07-27 11:48 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | La vanne refoulement de compresseur ETP11 non étanche. | 2023-07-27 11:50 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Fuite d'huile au niveau de compresseur d'air 11. | 2023-07-28 11:01 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | fuite par presse étoupe vanne de vidange pompe alimentaire 10 | 2023-07-30 09:51 | Travaux terminés | 3 | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Travaux de remplacement du garde-corps au niveau chaudière U03 | 2023-07-31 14:30 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MD
d5b19fca-eb2a-441f-b560-085f263321ed | variation anormale de mesure température sonde thermique HP ( accompagné d'une monté des stress HP REL jusqu'à 44 % ) | 2023-08-01 12:33 | En attente arrêt de l'unité | 1 | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT
6dec06c2-f92f-45a5-8a79-25d48cf4a4c5 | Ecran éteint caméra de surveillance foyer et pression ballon ( a la salle de commande ) | 2023-08-04 13:02 | Travaux terminés | 2 | CAMERA N°2 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT
254925a2-c7c2-427b-80d4-dcc045b62368 | Distributeur de commande de bruleur défaillant (fuite d'air interne). | 2023-08-04 13:02 | Travaux terminés | 2 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 3 ELEVATION CD. | 34CT
54b7d90f-d7c0-4f26-9375-eebe1df9f95a | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction n°20 | 2023-08-06 09:49 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | prévoir la mise en état de l'éclairage de la salle du groupe diesel TR34 | 2023-08-06 10:46 | Travaux terminés | 2 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
85aa2d2e-5e19-4fa9-9f80-cbe1c4a10eb0 | prévoir contrôler le ramoneur IR39. | 2023-08-06 10:46 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR RAMONEUR SEMI-LONG RETRACTABLE N°39 TYPE IK | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | Manque de filtre d'air moteur broyeur D. | 2023-08-06 10:46 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
cccac988-8410-4a09-b5e8-5c1588acb747 | prévoir contrôle de ramoneur IR32 / se bloque à l'entrée. | 2023-08-06 10:46 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°32 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | déclanchement disjoncteur ETP 10. | 2023-08-06 10:46 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34EL
79602ec8-bd18-464b-b0f1-b8e8546e7bd1 | prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de réducteur + appoint d'huile. | 2023-08-07 09:00 | Travaux terminés | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
79602ec8-bd18-464b-b0f1-b8e8546e7bd1 | Prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de réducteur. | 2023-08-07 09:00 | Travaux terminés | 2 | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | Perte communication du transfo redresseur 4A | 2023-08-07 09:57 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Perte communication du transfo redresseur 5A U3 | 2023-08-07 09:58 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne décrasseur U3 à contrôler (côté terre) | 2023-08-07 15:40 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : prévoir le réglage de la vanne à flotteur (débordement de décrasseur) U3 | 2023-08-07 15:40 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Prévoir une inspection du joint entré sas 4B côte el jadida. . | 2023-08-07 15:40 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
71028856-632d-4650-a8b7-3ec4dbeb82e0 | SAFETY : prévoir changement cadre H2 N819 EST VIDE | 2023-08-09 08:52 | Travaux terminés | 2 | VANNE D'ARRET BYPASS | 34MM
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | SAFETY : Les transformateurs HQA des champs 1A , 4A et 5A en trip U3. | 2023-08-09 13:55 | Travaux terminés | 2 | ELECTROFILTRE A | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Le compresseur ETP11 est déclenché par alarme delta P séparateur d'huile 1. | 2023-08-09 14:22 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
5dfab097-dd9a-4cea-9408-3bf55df3d3a0 | augmentation température enroulement jusqu'à 101 °C CWP10 | 2023-08-10 08:17 | Travaux terminés | 1 | Mesure de Température Enroulement ( V ) du Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34EL
e4377313-4102-46dc-8036-5d8a08fee86b | Lampes de signalisation ON/OFF disj 400 grillées ( pour tout les jeux de barres 400V) | 2023-08-10 08:17 | En attente arrêt de l'unité | 2 | Low voltage main distribution boards | 34EL
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Besoin d'appoint d'huile. | 2023-08-10 08:37 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 2 | 34MM
293abd0a-1741-4cb2-bcac-5727c581c91f | Prévoir appoint d'huile au niveau de la station hydraulique broyeur D. | 2023-08-10 08:37 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur D | 34MC
7418521a-d0bb-485f-b401-da5f2c6bc39a | ramoneur IK27 ne maintient pas sa course lors du lancement local et à distance (problème électrique) | 2023-08-10 15:42 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK27 | 34EL
8c0d535f-cdde-4e04-8a26-60612fd53a5d | prévoir remise en état la lance de ramoneur IK11 fléchée . | 2023-08-11 10:00 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
ef8c1a9e-8a83-4d55-9bcc-ec390e45499c | Prévoir la remise en état la soupape de ramoneur IK11 non étanche . | 2023-08-11 11:22 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK | 34MC
dc458aae-9309-4de6-a3a6-9253a4f82809 | prévoir contrôler le ramoneur IK28/dur mécanique | 2023-08-11 11:42 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°28 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | le transfo redresseur du champ 4A U3 se déclenche par surintensité DC du secondaire | 2023-08-11 14:49 | En attente arrêt de l'unité | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP sortie broyeur A TR3 | 2023-08-14 10:23 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | goulotte percée de décrasseur U3 | 2023-08-14 10:24 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : Prévoir le réglage de la vanne à flotteur de décrasseur U3 (débordement) | 2023-08-14 10:24 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | prévoir la remise en état fuite par presse étoupe -ramoneur IK 14. | 2023-08-15 11:31 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
7c6da2f6-b8ea-4759-bbce-a2fb47d82339 | bruit anormale au moteur du pompe noria non secouru (cote accouplement) | 2023-08-16 08:52 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR POMPE NORIA NON SECOURU | 34EL
9821499e-1f99-4d1f-bab4-4cd981a0302c | Remplacement des extracteurs des salles des batteries U34 | 2023-08-16 10:04 | Travaux terminés | 1 | Batteries | 34EL
6a4333d5-4ca4-40d0-84fe-7f53176706bf | prévoir la remise en état du ramoneur IR 47 (ramoneur coincer au milieu du trajet et le fin de course est attaquer) | 2023-08-16 10:15 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°47 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
de30d484-4ad2-4d1b-be27-03cc6eb16843 | perte mesure | 2023-08-17 08:30 | Travaux terminés | 2 | DIF P ECH10 CCCW | 34CT
9b9f3583-e87d-4eba-b679-e0ba518681d0 | 30HLA30CT001-XQ60 perte mesure | 2023-08-17 08:30 | Travaux terminés | 2 | T AIR PRIM AV RECHAU | 34CT
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | Prévoir un contrôle des joints entrée sas du champ d'évacuation 3B U3 (niveau fréquent) | 2023-08-17 11:45 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne à contrôler de décrasseur U3 côté terre | 2023-08-21 08:24 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Déréglage de la vanne à flotteur de décrasseur U3. | 2023-08-21 08:24 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
52461e2e-579f-48c0-a87c-ff3b5a30cd44 | prévoir l'appoint d'huile au réservoir d'huile broyeur D (huile déborde en continue a travers le reniflard ) | 2023-08-21 08:24 | Travaux terminés | 2 | PULV D LUBE OIL HEATER | 34MC
182659a4-4c36-4dc0-987a-dab1e5ffb7a9 | prévoir retirer le ramoneur IR28 foyer bas chaudière 3 | 2023-08-24 08:40 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°28 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
a5930c58-2027-4299-833b-a6e5919cf545 | SAFETY : Prévoir la remise en état du câble d'alimentation protection cathodique à côté de dégrilleur cisaillé et nu | 2023-08-24 08:54 | En attente arrêt de l'unité | 2 | ARMOIRE PROTECTION CATHODIQUE STATION EAU DE MER | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | SAFETY : Manque d'éclairage toit électrofiltre U3 | 2023-08-24 08:54 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Bruit anormal au niveau du moteur de la pompe eau déminéralisée GHC10 U3 | 2023-08-27 08:54 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | joint non étanche de la vanne entre sas du champ 4b sas cote el Jadida de la tranche 3. | 2023-08-27 09:27 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP sortie broyeur A TR3 | 2023-08-27 09:27 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
0e0136a1-a23a-490b-bb0e-4c7723608f4f | prévoir contrôle mesure température sortie bp2 | 2023-08-28 10:37 | Travaux terminés | 2 | THERMOCOUPLE DOUBLE | 34CT
193559b6-306f-428f-914a-95f28b2c4424 | apparition alarme 30lac31ap002 en défaut ( posindE) pompe en défaut | 2023-08-29 11:14 | Lancé | 2 | POMPE DE GRAISSAGE POMPE ALIMENTAIRE | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | apparition alarme 30bat10cf001 ( transfo principal flux d'huile inferieure a min 1 ) | 2023-08-29 11:14 | Travaux terminés | 2 | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
ccded49b-32bc-47a8-960f-76eac5502e97 | CONTROLE SONDE DE BOURRAGE | 2023-08-30 10:25 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER D ARMOIRE | 34CT
d971356f-5f36-4ff5-8d54-e17b07de5a70 | NOEUD 34 EN DEFAUT | 2023-08-30 14:40 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT
d971356f-5f36-4ff5-8d54-e17b07de5a70 | slave en défaut | 2023-08-30 14:41 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 34 | 34CT
a391035c-d7c5-4e46-ba4b-3a997a7a28a6 | Prévoir la remise en état le ramoneur IK9 . | 2023-08-31 10:19 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
544ab00c-fd61-41db-80f2-57768a439b4b | LA lance du ramoneur IK29 percée | 2023-08-31 10:20 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK29 | 34MC
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | Pression d'huile anormale (toujours constante) avec augmentation de la température. | 2023-09-03 08:52 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT
eb93d87d-2de6-4c28-ad05-8d519d6579bb | indication erroné de température à l'aspiration pompe alimentaire principale N30. | 2023-09-03 09:51 | Travaux terminés | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
5c56e89a-547e-4562-b5e6-fe0ba5b62346 | prévoir contrôle indicateur de temp sortie BP2. | 2023-09-03 09:52 | Travaux terminés | 2 | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir la remise en état éclairage faible au niveau de la salle de machine N11. | 2023-09-03 09:53 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
6d6cb71c-9542-497d-a265-5aad8d8e6ca4 | SAFETY : Bonjour BAC de préparation PHOSPHATE TRISODIQUE circuit NORIA TR03 présente une fuite . Ladite fuite est due à la non étanchéité de la vanne . Merci d'intervenir pour résoudre le problème . | 2023-09-03 14:59 | Travaux terminés | 1 | VANNE D'ISOLEMENT | 34MM
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | SAFETY : Prélèvement des huiles des pompes alimentaires et turbine. | 2023-09-06 14:25 | Travaux terminés | 1 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DE PYROMETRES 1&2 | 2023-09-06 14:38 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | SAFETY : - Dysfonctionnement purgeur automatique de réservoir d'air de stockage . | 2023-09-06 14:46 | Travaux terminés | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | Dysfonctionnement du purgeur automatique de réservoir intermédiaire. | 2023-09-06 14:47 | Travaux terminés | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
b50973cf-df0d-4112-9cf5-c7916d0d3646 | Fuite de vapeur auxiliaire par raccord du manomètre de pression. | 2023-09-07 10:29 | Travaux terminés | 2 | EJECTOR DE SERVICE 2 | 34CT
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | vanne d'isolement eau déminéralisé de l'alimentation bache Noria -TR03-préparation phosphate est en défaut | 2023-09-07 10:30 | Travaux terminés | 1 | Echangeur Noria | 34MM
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | FUITE CP AU NIVEAU DU PORTE DE VISITE ALIMENTATEUR D COTE TR 2 | 2023-09-10 09:45 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER D | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Percement au niveau de conduite de convoyage du champ 1 et 2A U3. | 2023-09-10 09:45 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine au niveau de décrasseur U3 coté terre. | 2023-09-10 09:45 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
7f14b22b-b7cd-4a5d-9a7d-7dbf37db6857 | corrosion avancé circuit eau brut niveau 11 + vanne alimentation décrasseur ( tranche 3 ) | 2023-09-10 09:46 | Travaux terminés | 2 | RAW WATER HEADER DRAIN | 34MD
620eda52-347d-4a9c-aeea-8d43e92f8f38 | Fuite charbon pulvérisé au niveau de la conduite ( AB 2 ) . | 2023-09-10 09:46 | Travaux terminés | 2 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 2 ELEVATION AB. | 34MD
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | Encrassement du filtre a l'aspiration ventilation scanner suite a une fuite charbon pulvériser situer au angle ab2 . | 2023-09-10 09:46 | Travaux terminés | 2 | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
d165c509-e08f-455e-b54a-7197c5155408 | blocage de la vanne désolément de purgeur automatique du réservoir d'air intermédiaire de la tranche 3. | 2023-09-10 09:46 | Travaux terminés | 2 | RESERVOIR INTEMEDIAIRE 5M3 | 34MC
f7f75059-2d24-447a-a99a-eb5b1ecd6564 | SAFETY : Fuite de charbon pulvérisé angle A3 ( situer en avale des trappes sortie broyeur ) . | 2023-09-10 09:47 | Travaux terminés | 2 | PULV A CORNER 3 DISCHARGE VALVE | 34MD
d46d1786-8a2b-47f6-ac33-0c8c8d4d5fbc | SAFETY : prévoir appoint d huile moteur réducteur alimentateur C | 2023-09-10 09:47 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - débordement fréquent décrasseur suite au blocage de la vanne a flotteur ( blocage dans la position ouverte ) . | 2023-09-10 09:47 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de la ppe booster N10 + appoint d'huile (baisse fréquent de niveau). | 2023-09-10 10:16 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | le dégrilleur U3 est déséquilibré | 2023-09-11 09:35 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne côté terre décrasseur U3 | 2023-09-11 09:37 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
66a2e484-2074-4794-8322-7f2903962a2a | prévoir nettoyage filtre d'air station huile de commande by passe BP. | 2023-09-12 08:37 | Travaux terminés | 2 | FILTRE A AIR | 34MM
bf032295-76db-44a8-9bdf-d6c6ed87ff14 | trip par surintensité secondaire champ 4A U3 | 2023-09-12 10:29 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP4 FILE A | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | défaut de communication champ 5A U3 | 2023-09-12 10:29 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
06393437-49a6-4e29-876e-a629792afa2f | Préparation circuit provisoire lavage acide | 2023-09-12 11:09 | Travaux terminés | 1 | Vanne isolation instrumentations ballon chaudiére | 34MD
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE BOOSTER | 2023-09-13 08:57 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | SAFETY : Manque d'éclairage en bas du broyeur C U3. | 2023-09-13 09:39 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34EL
b9c17091-2ef0-4fb7-a0c9-91f9f7367f5f | Remise en place des bruleur angle 1 et angle 2 . | 2023-09-14 11:13 | Travaux terminés | 2 | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION AB. | 34MC
3f109005-d3a0-44f5-98dc-91a03880acaf | fuite CP au jet de la goulotte alimentateur B VERS BROYUER | 2023-09-14 15:55 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRE 1&2 | 2023-09-15 09:30 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
c362d39f-6a99-4bda-a001-8a4cb6c436df | ramoneur IK12 n'arrête pas lors qu'il est rétracté , il se relance . | 2023-09-17 08:59 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK12 | 34EL
7d087725-fdda-4b2b-8bf2-99277b1bfa13 | Fausse indication tension secondaire champ 5A U3 | 2023-09-17 08:59 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP5 FILE A | 34EL
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | augmentation température enroulement 98 °C | 2023-09-17 09:00 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | mise en état la gaine aval registre froid broyeur D (fissure ) | 2023-09-17 15:22 | Lancé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34MD
911db279-bcd4-425e-b69e-7b5ef6a26ab6 | défaut de fin de cours du ramoneur IR21 | 2023-09-18 09:57 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR RAMONEUR N°21 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | dysfonctionnement de manomètre sortie rechaufeur fioul 20 tranche 3. | 2023-09-18 12:00 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : Fuite CV par percement au niveau du conduite champ d'évacuation 1B U3 (avant la vanne de convoyage) | 2023-09-18 14:02 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite au niveau de la conduite de vidange du rechauffeur fioul 10 tranche 3. | 2023-09-19 08:30 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | vanne entre rechauffeur fioul 10 non etanche tranche 3. | 2023-09-19 08:30 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | prévoir le contrôle des joints des vannes entrée sas du champ 4B U3 (inadmissible pression) | 2023-09-19 10:58 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
db3234c4-36e7-4926-a766-8eec3396f414 | La vanne de convoyage du champ 2A non étanche. | 2023-09-20 10:11 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
8532f435-bb06-4d80-ac7e-8a939019f460 | Huile moteur extraction en révision chez ASTRON | 2023-09-20 10:21 | Travaux terminés | 3 | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 1 | 34MM
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | dysfonctionement du niveau_sta du champ 4b sas cote Safi tranche 3. | 2023-09-20 12:58 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34CT
00d992e1-5f09-4c12-8ed5-443299ec596c | prévoir changer filtre silencieux du distributeur vanne air étanchéité broyeur B | 2023-09-20 12:59 | Travaux terminés | 2 | SEAL AIR FAN B INLET SHUTOFF | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-09-21 11:01 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | Fuite d'eau de mer au niveau de la vanne de vidange du tube bona tranche 3. | 2023-09-24 08:22 | En attente arrêt de l'unité | 2 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir la remise en état du câble de dégrilleur U3 (côté el jadida) + déséquilibre de dégrilleur | 2023-09-24 08:23 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | SAFETY : Réducteur de la vanne entrées eau de mer desserré (risque de chute au cours de mainheuvrage). | 2023-09-24 08:23 | Travaux terminés | 2 | Echangeur Noria | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | prévoir un appoint d'huile pompe booster LAC10 TR 03 | 2023-09-24 08:23 | Travaux terminés | 2 | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prévoir un appoint d'huile. | 2023-09-24 08:24 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Prévoir ajuster la bande de l'alimentateur A TR3 | 2023-09-24 10:03 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER A | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne côté terre décrasseur U3 | 2023-09-24 10:04 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | la commande de montée de dégrilleur U3 non opérationnelle ( dégrilleur bloqué dans une position ) | 2023-09-24 10:55 | Travaux terminés | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
ee9a28e1-2745-4d10-a2be-8c839b5f542c | perte de mesure du transmetteur de pression différentielle VNT/FOUR (30hbk01cp914_XJ63). | 2023-09-26 09:05 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | Aggravation de l'etat de percement au niveau de la vanne de vidange de tube bona de la tranche 3. | 2023-10-01 08:56 | Travaux terminés | 1 | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | appoint d'huile | 2023-10-01 08:56 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : Mou de chaine décrasseur côté terre. | 2023-10-01 08:57 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : Fuite MF par percement au niveau de la goulotte de décrasseur U3, et dégradation d'un côté de la goulotte | 2023-10-01 08:57 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-10-01 08:59 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Fuite CV par percement au dessus de la porte d'inspection sas côté el jadida du champ 1B U3 | 2023-10-01 08:59 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne à contrôler côté terre au niveau de décrasseur U3 | 2023-10-01 08:59 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | prévoir soufflage tube de pitaux FD B | 2023-10-01 11:17 | Travaux terminés | 2 | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | écart de mesure | 2023-10-01 11:17 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
7acad3e5-0d96-40f4-91ec-068a3ac7d51a | Noeux 31 en défaut | 2023-10-01 11:17 | Travaux terminés | 2 | Armoire de Contrôle Automate Node 31 | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Prévoir la remise en état le convoyeur bas d'évacuation économiseur. | 2023-10-02 08:34 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | percement dans la conduite de convoyage champ 1b ( coté silo cendre volant ) . | 2023-10-02 09:00 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | prévoir la remise en état la pression de ramonage de réchauffeur d'air (pression élevée 25bars). | 2023-10-02 11:54 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
be4ce55e-bd5a-46c2-915a-fd311ff455ac | Prévoir de contrôler la résistance de chauffage et thermostat de la station huile de bypass HP. | 2023-10-02 15:54 | Travaux terminés | 2 | STATION HYDROLIQUE | 34EL
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | Prévoir de contrôler la résistance de chauffage et thermostat de la station huile de bypass BP. | 2023-10-02 15:55 | Travaux terminés | 2 | STATION HYDRAULIQUE BP | 34EL
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | - percement dans la conduite de convoyage champ 1B ( coté silo cendre volant ) . | 2023-10-03 08:36 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34MD
fe2b9f8d-5886-4b68-82cf-b4a4d20d2c21 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES REGISTRES | 2023-10-03 11:28 | Travaux terminés | 2 | Servomoteurs d'air secondaire unité 3 | 34CT
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Prevoire une inspection des sas du champ 4b tranche 3. | 2023-10-04 11:09 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | - dysfonctionnement variateur vitesse de surpresseur d'air de combustion au niveau du station de production so3 . | 2023-10-05 09:33 | Travaux terminés | 2 | Systéme SO3 | 12EL
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | SAFETY : - Prévoir inspection des sas et la conduite de convoyage champs 1B . | 2023-10-05 10:23 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre B champs 1 | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : Prévoir une inspection du conduite de convoyage champ 1B U3 (Bouchage fréquent ). | 2023-10-05 16:20 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Percement au niveau de la conduite d'évacuation des cendres volantes du champ 1A a cote des ventilateurs de tirage de la tranche 3. | 2023-10-05 16:21 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Prévoir la remise en état fuite CP sortie broyeur C. | 2023-10-08 08:48 | Travaux terminés | 2 | broyeur C | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Prévoir la remise en état fuite CP sortie broyeur B. | 2023-10-08 08:48 | Travaux terminés | 2 | broyeur B | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | mise en état d éclairage salle machine | 2023-10-08 10:16 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Prévoir une inspection sas de champ 4B. | 2023-10-08 18:01 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir faire l'appoint d'huile de la pompe eau déminéralisé 20 U3. | 2023-10-09 09:47 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2023-10-09 13:40 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | SAFETY : Défaut de communication PLC électrofiltre U3 dans la salle électrofiltre. | 2023-10-10 08:41 | Travaux terminés | 2 | SYSTEM ETG | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : Blocage du vanne à flotteur par le calorifuge décrasseur U3. | 2023-10-10 08:42 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
dfd6022c-fd85-4981-959c-9d0f261fc6c1 | apparition alarme débit inferieure à min1 30max21cf002 ( pompe 20 en service ) | 2023-10-10 08:42 | Travaux terminés | 2 | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : Fuite des cendres volante par percement au niveau de conduite d'évacuation du champ 1B. | 2023-10-10 08:42 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | SAFETY : La vanne de convoyage de champ 2B ne commande pas automatique (la bobine de distributeur n'excite pas) | 2023-10-10 08:42 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fuite fioul par accouplement dans la pompe fioul 10 tranche 3. | 2023-10-11 11:07 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Mou de chaine décrasseur coté terre . | 2023-10-11 11:46 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | les résistances du réservoir co2 sont indisponibles. | 2023-10-12 09:49 | En réalisation | 3 | Chaudière | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe 20 tranche 3. | 2023-10-12 10:45 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Prévoir la remise en état fuite de charbon entrée alimentateur B. | 2023-10-12 11:15 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER B | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Projet de remise en état coffrets d'instrumentation des unités | 2023-10-15 00:40 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | - prévoir effectué un appoint d'huile pour le compresseur d'air 12 . | 2023-10-15 08:47 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
fc87b9e4-ca97-40a5-a341-984107a4b7fe | fuite de charbon pulvérisé juste a la sortie broyeur C (angle 2) | 2023-10-15 08:47 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MD
3f109005-d3a0-44f5-98dc-91a03880acaf | fuite de charbon pulvérisé juste a la sortie broyeur B (angle 2) | 2023-10-15 08:48 | Travaux terminés | 2 | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | prévoir nettoyage l'entourage du broyeur -C - fuite du charbon pulvérisé | 2023-10-15 08:48 | Travaux terminés | 2 | Systeme de broyage U3 | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Fuite d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisé . | 2023-10-15 09:02 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Appoint d'huile au niveau de la pompe avide numéro 1 , ( le niveau actuel est moins de 40 %). | 2023-10-15 09:03 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Eclairage insuffisant au endroit suivante : - niveau 11 prés du groupe turbo alternateur . -niveau 0 a coté des pompes alimentaires . - bâche alimentaire . -niveau 0 a coté des vanne 100 % et 30 % . | 2023-10-15 09:26 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne des deux côtés à contrôler au niveau de décrasseur U3 | 2023-10-17 14:57 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | moteur racleur haut évacuation économiseur TR3 ne démarre pas | 2023-10-18 10:36 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Percement du conduit de convoyage champ 1A et 2A U3. | 2023-10-18 13:08 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | vanne de conditionnement de température vapeur ramonage du réchauffeur d'air TR3 ne se ferme pas | 2023-10-18 16:03 | Travaux terminés | 2 | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint d huile ppe a vide 11 | 2023-10-19 08:47 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Prévoir la remise en état le convoyeur haut d'évacuation ECO. | 2023-10-20 13:21 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | pas d'éclairage à partir du niveau 6 chaudière TR3 | 2023-10-20 13:22 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | prévoir contrôle pompe eau demi N°10 (défaut disjoncteur) | 2023-10-20 13:22 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | matériels pour tr3 | 2023-10-20 15:19 | Travaux terminés | 1 | unité 03 | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | la pompe GHC10 U3 ne débite pas | 2023-10-22 08:49 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Encrassement de filtre eau de refroidissement PAC20 U3. | 2023-10-22 08:49 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
0382ad78-9574-4427-adc8-6e0d4178784a | Dysfonctionnement de l'indicateur pression GHC10 U3. | 2023-10-22 12:20 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
765089a6-efe3-4af8-9047-a7572b1cf597 | SAFETY : apparition alarme 30had60cl021_xg01 | 2023-10-22 12:24 | Travaux terminés | 2 | STM DRUM WATER LEVEL | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Fuite CV par bride des champs d'évacuation (1A+2A) U3 à côté du tirage U3 | 2023-10-23 08:41 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | SAFETY : Prévoir une inspection des sas 5B U3 (pb d'étanchéité). | 2023-10-23 08:41 | Travaux terminés | 3 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | blocage du flotteur de la vanne d'apoint de decrasseur du tranche 3. | 2023-10-23 08:42 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-10-23 08:42 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ae4ace5a-0352-4f84-8273-765817c63169 | Prévoir une inspection des joints des vannes entrée sas champ d'évacuation 5B U3 | 2023-10-23 08:42 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mouchaine du décrasseur coté terre U3. | 2023-10-23 08:43 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | prévoir de contrôler la présence d'huile au niveau du rouleau du tapis alimentateur coté réducteur . | 2023-10-23 08:52 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remettre en place la porte d'un coffret près du coffret d'éclairage niveau 6 | 2023-10-23 10:15 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
cd89ccdd-6e22-429f-8ebb-4f85a6ed468c | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34MM
e3e53b93-c0f4-43e6-bc50-a8930cab495b | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'HYDRAZINE | 34MM
e91e9a73-46cf-46e9-86b8-dfd99a77f706 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | appoint d'huile | 2023-10-25 10:14 | Travaux terminés | 1 | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtres d'aspiration encrassés de la pompe fioul N°10 U3 | 2023-10-25 11:06 | Travaux terminés | 2 | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
26bca65d-2f77-4a10-bb3f-ca540d62b41a | prévoir l'étalonnage de l'analyseur O2 N° 2 "1430HNA10CQ002" | 2023-10-26 08:26 | Travaux terminés | 2 | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | prévoir contrôle vanne de purge chaudière 1% ( afficheur en défaut) | 2023-10-26 09:54 | Travaux terminés | 2 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne décrasseur U3 les deux côtés à contrôler | 2023-10-29 07:42 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | déchirure du câble de dégrilleur U3 côté eljadida | 2023-10-29 08:03 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
056c3e18-8c86-4397-8b6e-8866bae9d0ff | prévoir le réglage de témoignage de fin de course d'arrêt de montée de dégrilleur U3 ( dépassement) | 2023-10-29 08:04 | Travaux terminés | 2 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Mou de câble de dégrilleur U3 côté eljadida | 2023-10-29 08:04 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | augmentation température enroulement 96 °C | 2023-10-30 13:13 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | - Percement au niveau filtre auto nettoyant des pompes lavages ( lavage indisponible ) . | 2023-10-31 07:36 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | - Fuite d'huile par flexible ( présence trace d'huile ) . | 2023-10-31 07:36 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Débordement de décrasseur suite au blocage de la vanne a flotteur dans la position ouverte + fuite par bride de la vanne . | 2023-10-31 07:36 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | prévoir soufflage tube de pitaux HLB20 | 2023-11-02 07:26 | Travaux terminés | 2 | Ventilateur de souflage B | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | prévoir un appoint d'huile ETP12 U3 | 2023-11-02 10:09 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne des deux côtés décrasseur U3 | 2023-11-02 10:09 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou chaine cote terre dans le decrasseur de la tranche 3. | 2023-11-02 10:09 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Prévoir appoint d'huile. | 2023-11-06 07:53 | Travaux terminés | 2 | POMPE A VIDE 1 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | dégradation d'état des joints latéraux côté safi du filtre à tambour U3 | 2023-11-06 07:53 | Travaux terminés | 2 | Tombour filtarnt | 34MM
be570417-f20d-46d8-b986-74eb8b64adea | - Blocage de la vanne entrée sas champ 6b dans la position fermer ( coté Jadida ). | 2023-11-06 09:09 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre A champs 6 | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Présence des traces d'huile au niveau ETP10 U3 (à localisé ) | 2023-11-06 09:09 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine raclette haut du convoyeur économiseur TR3 déraillée | 2023-11-06 09:10 | Travaux terminés | 2 | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | SAFETY : Fuite de vapeur par tresse du corp de la vanne régulatrice de désurchauffe VAR (niveau 4 TR3.) | 2023-11-06 10:34 | Travaux terminés | 2 | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | SAFETY : Fuite de vapeur dans la soupape du rameur du réchauffeur d'air TR3. | 2023-11-06 13:51 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | présence point chaud angle A4 | 2023-11-07 01:47 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | présence point chaud angle A4 | 2023-11-07 01:47 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10. | 2023-11-07 09:41 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
731977a7-7b4d-45c7-a094-fa5b3bee43f7 | SAFETY : Encrassement du filtre du ventilateur B d'air scanner Unité 3. | 2023-11-07 13:47 | Travaux terminés | 2 | SCANNER AIR FILTER(FAN A INLET) | 34MC
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | - prévoir contrôlé l'état de moteur pompe lavage 10 ( problème au niveau de démarrage). | 2023-11-08 09:12 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
f4cec4a0-b66b-4f61-9f4e-6a2d562a8c24 | Flexible d'air de commande du registre d'air coin 4 Plan CD déchiré . | 2023-11-08 11:21 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN CD | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Remise en état des étiquettes non conformes pour les équipements I&C | 2023-11-08 12:35 | Travaux terminés | 3 | unité 03 | 34CT
1c390dde-d762-4293-b328-a208cb3e38de | Fuite au niveau de filtre d'eau de refroidissement de la pompe eau de mer PAC20 tranche 3. | 2023-11-09 07:51 | Travaux terminés | 2 | FILTRE DOUBLE | 34MM
e3b21f72-bf16-4aed-992c-42aa5bf2dc80 | Fissure au niveau de la trémie de l'Alimentateur C ( fuite de charbon) . | 2023-11-09 09:16 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C ARMOIRE | 34MD
74405865-82b3-4982-8d13-06f18ae63521 | les deux Vannes pneumatique ne se commande pas . | 2023-11-09 10:14 | Travaux terminés | 2 | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34CT
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement a 99 °C | 2023-11-11 09:31 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Manque d'éclairage : -prés des broyeurs B et C. -niveau 2 près de l'assenceur . | 2023-11-11 09:31 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
47935c47-d50b-4d22-a8ed-d564d3a5fa48 | SAFETY : préséance point chaud angle a4 | 2023-11-12 07:33 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Conduite Charbon 4 Broyeur A | 34CT
8dd82dc6-79a3-4f8a-bb2f-da696b73c81f | Prévoir la remise en état de la mesure de niveau trémie broyeur A | 2023-11-12 07:33 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur A | 34CT
bb48fbf6-3197-4b48-9e72-dbeb4e438c47 | Prévoir la remise en état de la mesure de niveau trémie broyeur B | 2023-11-12 07:34 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Niveau Trémies Charbon du Broyeur B | 34CT
dee0b5ee-4763-4f0b-9ec2-b897dab1794b | SAFETY : Fausse indication de température palier guide réchauffeur d'air . | 2023-11-12 07:35 | Travaux terminés | 2 | T PLR APPUI-GUID HUI GRAIS RECHAUF AIR PRIM | 34CT
f042b2fc-ea58-4205-b675-6d1df4a166d5 | prévoir la remise en état fuite d'huile au niveau de flexible huile de commande vanne de désurchauffe by pass HP. | 2023-11-12 08:02 | Travaux terminés | 2 | Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine du décrasseur cote terre U3. | 2023-11-12 09:07 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Fuite d'air au niveau de filtre d'air de commande champ 6B U3. | 2023-11-13 07:24 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
7b5da079-ae19-4e02-8724-cf896c4da540 | SAFETY : Détérioration de l'état du détendeur du registre de refoulement du ventilateur B . (RAPPEL) | 2023-11-13 07:28 | Travaux terminés | 2 | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34CT
8a14c8c3-2d1c-4706-a02c-36234966b0aa | SAFETY : Détérioration de l'état du détendeur du registre de refoulement du ventilateur A . (RAPPEL) | 2023-11-13 07:28 | Travaux terminés | 2 | Registre au refoulement ventilateur de tirage A | 34CT
ae4ace5a-0352-4f84-8273-765817c63169 | SAFETY : Fuite d'air au niveau le distributeur de la vanne entré sas 5B coté safi U3. | 2023-11-13 07:30 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34CT
5c092fa5-95dd-4fe5-a515-4e3421e02304 | SAFETY : Bras cassé du manivelle du registre d'aspiration du ventilateur de tirage B . | 2023-11-13 10:14 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'ASPIRATION DU VENTILATEUR DE TIRAGE B | 34CT
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | - Presence trace d'huile sous le comprésseur d'air 11 ( prévoir faire ispéction ). | 2023-11-13 10:14 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
07c5865f-f797-446f-860c-fadbf2fe6ddf | SAFETY : Levier cassé de la vanne d'isolement d'air. | 2023-11-13 14:06 | Travaux terminés | 3 | I.D.FAN 1B SHUTOFF DAMPER INSTRUMENT AIR | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Dysfonctionnement du capteur fin de course du dégrilleur U3. | 2023-11-14 07:25 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34EL
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | BRUIT ANAROMAL AU NIVEAU D'ACOUPLEMENT DE LA POMPE NORIA NON SECOURU N10. | 2023-11-14 08:07 | Travaux terminés | 1 | Pompe Noria non secourue | 34MM
85cced27-a782-42c5-b4fe-a091e31c63a3 | prévoir contrôle mesure de temperature enroulement moteur | 2023-11-14 13:23 | Travaux terminés | 2 | Mesure de Température Enroulement 5 Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
bbc0da30-a163-43c6-b74f-ddc2ceef88dc | Le moteur de dégrilleur est déclenché par protection thermique U3. | 2023-11-15 09:08 | Travaux terminés | 2 | TRASH RAKE MOTOR/MOTEUR DERGILLEUR | 34EL
c9be5922-833a-4ebc-bd98-9b3a1cf81c21 | prévoir la remise en état du niveaustat de la bouteille aspiration pompe a vide condenseur | 2023-11-15 13:08 | Travaux terminés | 2 | NIV DESCHARGE | 34CT
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Désaccouplement arbre de moteur et pompe eau de lavage N°10 U4 | 2023-11-16 07:56 | Travaux terminés | 2 | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir un appoint d'huile de pompe eau déminéralisée U3. | 2023-11-16 07:56 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
7f4aa695-6444-4c73-9cb0-ce853058f73c | prévoir nettoyage ecrants claviers système de supervision | 2023-11-16 13:49 | Travaux terminés | 2 | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2023-11-17 08:30 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
f619344e-c41b-45f1-8a96-f47e8624fc6c | prévoir contrôle mesure DP broyeur A | 2023-11-19 07:32 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur A | 34CT
854067cf-20b6-4cdc-b7bf-98acdab83193 | Coupure câble de signal de niveaustat champ 3A sas côté Safi U3. | 2023-11-19 07:32 | Travaux terminés | 2 | SAS B SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34CT
3959da1c-4c58-459c-b023-95c0cc7ce728 | SAFETY : Fausse indication thermomètre + indicateur dp filtre d'huile palier support du réchauffeur d'air U3. | 2023-11-19 07:40 | Travaux terminés | 2 | CENTRALE HYDRAULIQUE DE LUBRIFICATION PALIER SUPPO | 34CT
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | SAFETY : Fissure dans le trémie de l'alimentateur du broyeur C U3. | 2023-11-19 08:40 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C | 34MD
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir un appoint d'huile de compresseur ETP10 U3. | 2023-11-19 09:00 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Prévoire remise en état d'un calorifigue entre cendrier et décrasseur coté mer . (apparance de la flamme et présence d'entrée d'air). | 2023-11-19 09:00 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Prévoire remise en état d'un calorifigue entre cendrier et décrasseur coté mer . (apparance de la flamme et présence d'entrée d'air). | 2023-11-19 09:00 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaine décrasseur U3 (côté terre). | 2023-11-19 09:01 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
902ba5af-1646-44c3-a678-5d8e76fc5ae6 | mesure à 226 °C au lieu de 538 °C ( défaut de mesure ) | 2023-11-19 09:46 | Travaux terminés | 1 | HP TURB INLET TEMP | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne des deux côtés décrasseur U3 | 2023-11-19 14:10 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
1615f1d7-23b5-4d3e-9d29-d440e4e3627d | apparition alarme vanne de refoulement en défaut ( contct D ) | 2023-11-20 08:31 | Travaux terminés | 2 | Vanne Refoulement Pompe N° 10 | 34EL
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | Fuite d'eau de mer au niveau de filtre auto nettoyant d'eau de lavage tambour filtrant U3.. | 2023-11-21 08:03 | Travaux terminés | 2 | PUMP STRAINER | 34MM
9181e149-6dc2-4d68-9ada-19402a14e1c4 | prévoir contrôle ramoneur IR 23 ne se lance pas | 2023-11-21 10:30 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE DE RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
797b9628-371d-45db-88ca-86e9c8a4a64c | prévoir remise en état affichage caméra sur salle de commande | 2023-11-21 13:09 | Travaux terminés | 2 | CAMERA N°1 DE SURVEILLANCE FOYER | 34CT
1fa16fae-8028-4db8-bfb3-9e80e64365b1 | perte mesure fréquent pression huile servo 30maa11cp031 | 2023-11-22 14:26 | En attente arrêt de l'unité | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT
af29419e-4099-4f46-ba8b-a1bc48e436d0 | perte mesure fréquent pression huile servo 30maa11cp032 | 2023-11-22 14:27 | En attente arrêt de l'unité | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | perte mesure 30maa12cp031 | 2023-11-22 14:27 | En attente arrêt de l'unité | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT
6b57e553-2884-4a04-ae35-9fe5c75370e3 | perte mesure p huile servo 30mab12cp031 | 2023-11-22 14:28 | En attente arrêt de l'unité | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
935d19c1-77de-442a-9f55-214833b4f60d | perte mesure pression huile servo 30maa12cp032 | 2023-11-22 14:28 | En attente arrêt de l'unité | 2 | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34CT
f2c616d1-134d-48fc-a1e9-3b81f04342a0 | perte mesure p huile servo 30mab11cp031 | 2023-11-22 14:28 | En attente arrêt de l'unité | 2 | SOUPAPE MODIRATRICE TURBINE | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir l'appoint d'huile GHC10 U3. | 2023-11-23 08:03 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
38aa9720-8d87-40ca-a645-ce8767c24a47 | manque l'éclairage coté bacs de phosphate ammoniaque TR03 | 2023-11-23 10:01 | Travaux terminés | 1 | RÉSERVOIR DE PHSPHATE | 34EL
f864cdab-13e5-4dbd-93ea-23d11dcc24df | SAFETY : Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration pompe de drainage de la bâche à égoutture fioul U3. | 2023-11-24 10:07 | Travaux terminés | 3 | FILTRE AMONT LA POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUD | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau de la golot de décrasseur a cote du convoyeur de la voi camion de la tranche 3. | 2023-11-26 10:18 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : Fuite par bride dans la vanne de convoyage + fuite d'air de barbotage 1B U3. | 2023-11-26 10:19 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote térre au niveau de decrasseur de la tranche 3. | 2023-11-26 10:19 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | SAFETY : prévoir contrôle DP air primaire/ foyer N° 4 | 2023-11-26 14:50 | Travaux terminés | 2 | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | le dégrilleur est déséquilibré | 2023-11-27 08:19 | Travaux terminés | 2 | Dégrilleur | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | SAFETY : fuite de vapeur par presse étoupe IK7 | 2023-11-27 10:44 | Travaux terminés | 2 | Systeme ramonage U3 | 34MC
ed6d1e21-4efe-4579-a03c-dde93fae8afd | ramoneur IR39 s'insert et se retracte en continu | 2023-11-27 13:59 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°39 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Bruit a normal au niveau du moteur de la pompe eau déminéralisée N°20 de la tranche 3. | 2023-11-27 13:59 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | percement au conduite d'alimentation charbon après la trappe d'alimentateur c | 2023-11-27 15:06 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C | 34MD
ee9a28e1-2745-4d10-a2be-8c839b5f542c | Fréquente alarme (perte mesure du delta P caisson d'air/foyer ), avec écart significatif entre les deux mesures du delta P (7 mbar, 5mbar). | 2023-11-29 07:25 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | Prévoir un appoint d'huile de graissage. | 2023-11-29 07:29 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
deeeb6e7-2532-4ebd-9500-cd8845566645 | Encrassement de la surface d'échange du radiateur station by passe BP. | 2023-11-29 07:29 | Travaux terminés | 2 | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34MM
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Vanne de refoulement de la pompe en défaut (perte fin de course d'ouverture). | 2023-11-29 14:26 | Travaux terminés | 2 | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Manque éclairge au toit d"électrofiltre de la tranche 3. | 2023-11-29 14:26 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre | 34EL
5e55630b-6b14-4fce-9d6c-45e0d7c12956 | Fuite d'huile au niveau du moto-redecteur du frapage emissive du champ 2 de la tranche 3. | 2023-11-29 14:26 | Lancé | 2 | MOTEUR DE FRAPPAGE PLAQUE EMESSIVE CHAMP 2 FILE A | 34EL
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | Blocage de purgeur automatique du reservoir d'air des compresseurs ETP de la tranche 3. | 2023-11-29 14:31 | Travaux terminés | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Prevoir un controle de la vanne de convoyage du champ 3b tranche 3. | 2023-12-01 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
f90c3909-ccaf-4776-aa8a-d3f1bf82f695 | FUITE EAU DEMINERALISE AU NIVEAU DU SOUPAPE FILTRE FIN EAU ALIMENTATION HUMIDIFICATEUR EXITATRICE | 2023-12-02 08:52 | Travaux terminés | 2 | SOUPAPE FILTRE FIN HUMIDIFICATEUR | 34EL
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | remettre en état la vanne motorisée du filtre autonettoyant des pompes de lavage U3 | 2023-12-02 08:52 | Travaux terminés | 2 | PUMP STRAINER | 34EL
e7c8510a-b5dc-4fc6-9e50-9443d24b0c9c | perte mesure analyseur n 1 | 2023-12-03 07:30 | En préparation | 2 | Q,H2-PURITY 1 | 14LCH
d382aabb-fdf7-4720-a250-a2155c372fb2 | FUITE DE VAPEUR PAR RACCORD INDICATEUR DE PRESSION VAPEUR AUXILIAIRE EJECTEUR DE MAINTIEN N°20 | 2023-12-03 07:32 | Travaux terminés | 3 | MANOMETRE | 34CT
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | SAFETY : Manque d'éclairage toit ESP U3 | 2023-12-03 10:21 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre | 34EL
0252901c-5c0b-43ff-be05-e1831fa9faa3 | gaine d'air primaire total du broyeur D est percée | 2023-12-04 09:22 | En réalisation | 2 | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34MD
3ad8d8dd-0ee3-423a-8035-02133152e88d | prévoir une inspection des joints entrée sas champ 3B U3 (défaut de niveau) | 2023-12-04 09:24 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC
3ed7b920-f892-407f-b334-408c75fa795f | Projet de rétrofit détecteurs de flamme chaudière U3 | 2023-12-04 09:59 | Travaux terminés | 2 | Détecteurs de flamme U3 | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | Entretien et contrôle des pyromètres 1&2 | 2023-12-04 13:30 | Travaux terminés | 1 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | prévoir une inspection des joints entrée sas champ 3B U3 (défaut de niveau fréquent sas côté safi) | 2023-12-06 13:29 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne à contrôler au niveau de décrasseur U3 côté terre | 2023-12-06 13:30 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | - Prévoir éffectuer un appoint d'huile pour le compresseur d'air 12. | 2023-12-07 13:29 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Prévoir un appoint d'huile de compresseur ETP12 U4. | 2023-12-07 13:30 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
49aaa22c-9787-456e-837d-f10c26dec857 | baisse progressive de niveau d'huile ( un appoint d'huile nécessaire ) | 2023-12-10 07:25 | Travaux terminés | 2 | Niveau huile cuve coupleur N°30 | 34MM
a853e81b-b76b-49a0-949f-9b0d5da713fb | apparition alarme MAX1 filtre d'aspiration pompe alimentaire LAC 20 | 2023-12-10 07:26 | Travaux terminés | 2 | Indicateur de pression | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Appoint d'"huile pompe eau déminéralisée N°1. | 2023-12-10 08:01 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Prevoir un nettoyage des indicateurs de niveau visuel d'huile des PAC10/20 des deux tranches 3 et 4 manque de visibilite. | 2023-12-11 10:45 | Travaux terminés | 2 | Pompe Eau de Mer 10 | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - fuite d'huile par pompe eau déminéralisé 20 ( niveau d'huile min ). | 2023-12-11 10:45 | Travaux terminés | 2 | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
291eb139-fcd5-43f6-8540-fdf1cd4a7280 | SAFETY : Prévoir contrôler l'état du celicagel sécheur H2 . | 2023-12-11 10:45 | Lancé | 1 | SECHEUR DE GAZ 1 | 34EL
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | - dysfonctionnement purgeur automatique de réservoir d'air ( présence d'eau dans le réservoir et le vidange par voie manuel ). | 2023-12-11 13:21 | Travaux terminés | 2 | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
5287d4d1-68e0-4706-84ad-f7ce4a425223 | pas de lecture au niveau de transmetteur de pression vapeur a réchauffer | 2023-12-11 13:22 | Travaux terminés | 2 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34CT
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | Fuite d'air primaire froid au niveau de la gaine sortie registre air froid entrée broyeur D U3 (fissure de la gaine) . | 2023-12-11 13:24 | Lancé | 2 | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34MD
5287d4d1-68e0-4706-84ad-f7ce4a425223 | Manque afficheur transmetteur de pression RH. | 2023-12-11 15:03 | Travaux terminés | 2 | CLD RH TURB OUT PRESS | 34CT
0eb3850b-a32a-4df1-afe8-ad0ce5317e4c | remettre en état l'instrument de mesure deltaP du filtre autonettoyant des pompes de lavage U3 | 2023-12-12 07:32 | Travaux terminés | 2 | PUMP STRAINER | 34CT
7fee4c67-ce52-44fc-a061-25329343565f | Prévoir le nettoyage d'huile prés de la centrifugeuse . | 2023-12-12 14:03 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34MM
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | Prévoir de contrôler le démarrage du groupe diesel (défaut disjoncteur générateur + retard au démarrage). | 2023-12-12 14:04 | Travaux terminés | 2 | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - décentrage de la chainne de décrasseur ( prévoire remise en état ). | 2023-12-13 13:14 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | Prévoir une inspection sas champ 5B. | 2023-12-13 13:14 | Travaux terminés | 2 | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
dd71dc34-cc9d-4ec1-9bef-ea247a1abfd1 | - Prévoir la remise en état de la vanne de barbotage champ 2A . | 2023-12-14 00:30 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre A champs 2 | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | Contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2023-12-15 11:33 | Travaux terminés | 2 | FURANCE TEMP PROB | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote terre au niveau de decrasseur de la tranche 3. | 2023-12-15 12:29 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MC
851bb2bd-449b-477e-9aa7-e370812cb8af | prévoir appoint d'huile au niveau du station huile de commande bypasse BP | 2023-12-16 05:17 | Travaux terminés | 2 | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM
66aa79ee-7061-4bda-a441-e6b96587d99a | prévoir de contrôler le calorifuge de la conduite VS au niveau 9 de la chaudière(voir photo ci-jointe). | 2023-12-17 14:30 | Lancé | 2 | Isolement soupape électromatique | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - percement dans le décrasseur on aval de la vanne de vidange . | 2023-12-17 14:30 | Travaux terminés | 2 | DECRASSEUR | 34MD
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | SAFETY : Fuite CP au niveau du goulotte sortie alimentateur C U3. | 2023-12-17 14:30 | Travaux terminés | 3 | COAL FEEDER C | 34MD
145a9e2e-375c-4a0c-9f00-f56cde880ee8 | Fuite d'huile par raccord du distributeur de la vanne de désurchauffe du bypass HP. | 2023-12-18 08:08 | Travaux terminés | 2 | SERVOMOTEUR VANNE D'ISOLATION DE REFROIDISSEMENT H | 34CT
e8a8b661-efd3-46ca-9835-8900609e75dc | Prévoir la remise en état de vanne d'isolement de transmetteur Delta P de filtre autonettoyant des pompes eau de lavage U3 | 2023-12-18 13:52 | Travaux terminés | 2 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34MM
be3ea4c3-3e82-4ef9-b537-04886c564a2b | Prevoire un controler de la sas de refue broyeur D de la tranche 3 présence d'un objet metalique bloquer a l'interieur de la sas. | 2023-12-19 09:00 | Travaux terminés | 2 | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC
3a55aec7-4c1b-42b3-b31d-6604bfb013c7 | Contrôle et Entretien de l'Instrumentations sur les brûleurs fioul plan AB | 2023-12-19 11:45 | Travaux terminés | 2 | instrumentation allumeur plan AB | 34CT
8f446ade-5620-4104-91ce-c427e5a943e6 | Contrôle et Entretien de l'Instrumentations sur les brûleurs fioul plan CD | 2023-12-19 13:05 | Travaux terminés | 2 | instrumentation allumeur plan CD | 34CT
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | prévoir réglage de pression de ramonage RLJ (pompage 7bars <>9 bars). | 2023-12-20 11:43 | Travaux terminés | 2 | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34MC
e696cd46-27ac-4191-add6-c9e76b3299bf | Problème dans le servo de vanne entré sas champ 3A (retour d'air de commande). | 2023-12-21 09:32 | Travaux terminés | 3 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34MC
3ed1650e-bbc9-45c9-98c1-64201d7b4944 | Prévoir inspéction des vannes entrée sas champ 3A ( champ en défaut plusieurs fois a cause de discordance des vannes entrée sas ). | 2023-12-21 09:32 | Travaux terminés | 2 | Electrofiltre A champs 3 | 34MC
bdea2acf-a3b9-4394-a126-1c0b1ecc464c | Fuite d'huile au niveau de réducteur du moto frappeur émissif champ 2A | 2023-12-21 09:32 | Travaux terminés | 2 | Ligne de frappage ER Electrofiltre A Champs 2 | 34MC
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | SAFETY : Percement dans la conduite de ventilation du réchauffeur BP4 prés de la manchette du condenseur . | 2023-12-21 09:32 | Travaux terminés | 2 | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
0d4502fe-c0eb-4182-92e8-931a06eac2b7 | SAFETY : fuite de vapeur au niveau de la conduite lie ballon du purge 1% Vers l'intérmittante ( ballon du purge chaudiere ) | 2023-12-21 09:33 | Travaux terminés | 2 | CBT LEVEL CONTROL | 34MD
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Apparition alarme delta P filtre à air. | 2023-12-21 10:01 | Travaux terminés | 2 | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | la vanne d'isolement circuit eau d'incendie (HV085): Manque de goupille de réducteur à volant, plus la vanne ne se ferme pas complétement. | 2023-12-21 14:11 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
40471bee-46ce-442e-b795-82e2992debd9 | Fausse indication du manomètre sortie condenseur de buée. | 2023-12-24 07:26 | Travaux terminés | 2 | MANOMETRE | 34CT
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | Prévoir la remise en conformité la vanne motorisé de purge 1%. | 2023-12-24 07:48 | En attente arrêt équipement | 2 | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Eclairage insuffisant au niveau de la chaudière 3. | 2023-12-24 07:48 | Travaux terminés | 3 | Chaudière | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage niveau 0 poste d'eau U3. | 2023-12-24 07:48 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir le changement du flexible pompe flight 01 du condenseur Unité 03. | 2023-12-24 09:11 | Travaux terminés | 2 | unité 03 | 34MM
5baa1aef-ffd5-4a2d-b278-336750804204 | prévoir l'ajustement de fin de course de position bas de dégrilleur U3 (continue la descente avec mou des câbles) | 2023-12-24 14:31 | Travaux terminés | 2 | EQUIPMENT DE FILTRATION / SCREENING EQUIPMENT | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | fuite par percement a localiser chambre-morte chaudiere TR3 | 2023-12-24 14:40 | Lancé | 2 | unité 03 | 34MD
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | fuite charbon par percement goulote alimentateur D | 2023-12-24 14:40 | En réalisation | 2 | COAL FEEDER D | 34MD
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | fuite charbon par percement goulote alimentateur C TR3 | 2023-12-24 14:40 | Travaux terminés | 2 | COAL FEEDER C | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | fuite par percement charbon goulote alimentateu B | 2023-12-24 14:40 | Lancé | 2 | COAL FEEDER B | 34MD
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | volant de la vanne manuelle d'eau brute est cassé. | 2023-12-25 08:36 | Travaux terminés | 2 | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
0d4502fe-c0eb-4182-92e8-931a06eac2b7 | fuite vapeur par percement aval vanne regulatrice de niveau blon de purge continue vers balon de purge intermitante | 2023-12-25 13:31 | Travaux terminés | 2 | CBT LEVEL CONTROL | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 1 angle 4. | 2023-12-26 07:26 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 2 angle 4. | 2023-12-26 07:27 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
9c89daca-c0b3-4a7e-a4e2-52f431f747a5 | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 3 angle 4. | 2023-12-26 07:27 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA3 | 34CT
2dd5a568-f276-4f61-b123-2bf18e64f34c | Prévoir de contrôler l'état de registre COFA 4 angle 4. | 2023-12-26 07:27 | Travaux terminés | 2 | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA4 | 34CT
5bd9a8c1-ed3a-435a-9981-4e4b5c3aef2c | prévoir de contrôler la séquence de ramoneur IR46(défaut de course) | 2023-12-26 07:39 | Travaux terminés | 2 | RAMONEUR N°46 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | Dur mecanique au niveau de la vanne entre sas cote Safi du champ 4b tranche 3. | 2023-12-27 13:12 | Travaux terminés | 2 | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Dégradation du calorifuge de decrasseur de la tranche 3. | 2023-12-27 13:12 | Lancé | 2 | DECRASSEUR | 34MD
60ad6941-d580-4d5b-9821-a5ff94503b9b | Déclenchement par minimun tension du champ 2b tranche 4. | 2023-12-27 13:21 | Travaux terminés | 2 | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP2 FILE B | 34EL
ee9a28e1-2745-4d10-a2be-8c839b5f542c | prévoir le contrôle du transmetteur PD caisson d'air/four "30HBK01CP019" | 2023-12-27 13:28 | Travaux terminés | 2 | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
818bea4c-f317-40ea-a115-0cba9405dfca | PASSAGE EN MAN DE LA NANNE | 2023-12-29 11:12 | Travaux terminés | 2 | Débit nul pompe alimentaires 30 | 34CT
9ed38488-0450-4161-abfc-a08d532f9883 | MANQUE CODITIONS DE DEMARRAGE PPE 20 | 2023-12-29 11:20 | Travaux terminés | 2 | CWP20 LUBE WTR FLOW | 34CT
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe lavage 10 . | 2024-01-01 08:33 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe lavage 10 . | 2024-01-01 08:33 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Appoint d'huile | 2024-01-01 08:33 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Appoint d'huile | 2024-01-01 08:33 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | soupape ramouneur LG non-etanche | 2024-01-02 03:32 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | soupape ramouneur LG non-etanche | 2024-01-02 03:32 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
604bf9d3-5e54-4f92-b018-be45debd7015 | Changement de la bobine d'ouverture et entretien du disjoncteur | 2024-01-03 08:59 | Travaux terminés |  | DISJONCTEUR MT | 34EL
604bf9d3-5e54-4f92-b018-be45debd7015 | Changement de la bobine d'ouverture et entretien du disjoncteur | 2024-01-03 08:59 | Travaux terminés |  | DISJONCTEUR MT | 34EL
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | ENTRETIEN ET CONTROLE DES PYROMMETRES | 2024-01-04 10:39 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | ENTRETIEN ET CONTROLE DES PYROMMETRES | 2024-01-04 10:39 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Pervoir un changement du racleur de decrasseur de la tranche 3 il est tres dégradé. | 2024-01-05 09:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Pervoir un changement du racleur de decrasseur de la tranche 3 il est tres dégradé. | 2024-01-05 09:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Fuite d'huile au niveau d'indicateur d'huile de la pompe eau demi GHC20 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Fuite d'huile au niveau d'indicateur d'huile de la pompe eau demi GHC20 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une apoint d'huile pour la pompe eau demi GCH10 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une apoint d'huile pour la pompe eau demi GCH10 tranche 3. | 2024-01-07 07:30 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6052d159-b5a2-4eb4-b6cb-08ddd3904cb6 | Vanne pneumatique purge conduite VS non étanche ( température mesurer par pistolet : 230° ) . | 2024-01-07 07:30 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
6052d159-b5a2-4eb4-b6cb-08ddd3904cb6 | Vanne pneumatique purge conduite VS non étanche ( température mesurer par pistolet : 230° ) . | 2024-01-07 07:30 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | fuite au niveau de la vanne de liaison entre le tube bona tranche 3 et 4. | 2024-01-07 07:31 | Travaux terminés |  | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MM
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | fuite au niveau de la vanne de liaison entre le tube bona tranche 3 et 4. | 2024-01-07 07:31 | Travaux terminés |  | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MM
3a620953-8d5d-436d-8b6a-adef7512f77c | FUITE D'AIR AU NIVEAU DU REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 2024-01-07 07:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 34CT
3a620953-8d5d-436d-8b6a-adef7512f77c | FUITE D'AIR AU NIVEAU DU REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 2024-01-07 07:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | prévoir contrôler le niveaustat sas côté eljadida du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | prévoir contrôler le niveaustat sas côté eljadida du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | fuite d'air instrument au niveau du filtre d'air instrument du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | fuite d'air instrument au niveau du filtre d'air instrument du champ 6A | 2024-01-07 07:32 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
4e707eb9-a1f8-4c2b-9c59-83d4d815be68 | Pompe de soulèvement palier N°4 tourne a l'envers (sachant qu'il est en arrêt). | 2024-01-08 07:48 | Travaux terminés |  | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM
4e707eb9-a1f8-4c2b-9c59-83d4d815be68 | Pompe de soulèvement palier N°4 tourne a l'envers (sachant qu'il est en arrêt). | 2024-01-08 07:48 | Travaux terminés |  | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 déclenche ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut système évacuation économiseur tr3 déclenche ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | DECLENCHEMENT DE MOTEUR POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) PAR PROTECTION RELAIS THERMIQUE. | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | DECLENCHEMENT DE MOTEUR POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) PAR PROTECTION RELAIS THERMIQUE. | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | PREVOIR CONTROL ALIMENTATION ELECTRIQUE MOTEUR CHAINE DE CONVOYEUR BAS SYSTEME EVACUATION CENDRE ECONOMISEUR TR 3 | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | PREVOIR CONTROL ALIMENTATION ELECTRIQUE MOTEUR CHAINE DE CONVOYEUR BAS SYSTEME EVACUATION CENDRE ECONOMISEUR TR 3 | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
a4a82350-153b-48d5-8340-f24b3d534e1c | SAFETY : le moteur de la pompe d'injection d'ammoniac N°02 -TR03 ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 2 | 34EL
a4a82350-153b-48d5-8340-f24b3d534e1c | SAFETY : le moteur de la pompe d'injection d'ammoniac N°02 -TR03 ne démarre pas | 2024-01-09 12:01 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 2 | 34EL
7f4aa695-6444-4c73-9cb0-ce853058f73c | formation 800XA | 2024-01-10 01:10 | Travaux terminés |  | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT
7f4aa695-6444-4c73-9cb0-ce853058f73c | formation 800XA | 2024-01-10 01:10 | Travaux terminés |  | Système de Supervision et Commande Unité 3 | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Projet d'installation thermocouples pour projet SBA | 2024-01-12 02:45 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34CT
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Projet d'installation thermocouples pour projet SBA | 2024-01-12 02:45 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Défaut électrique armoire de commande convoyeur économiseur bas. | 2024-01-13 09:26 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Défaut électrique armoire de commande convoyeur économiseur bas. | 2024-01-13 09:26 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34EL
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | Trip par minimum de tension champ 3A U3 (avec trémie côté safi est pleine) | 2024-01-13 09:26 | Travaux terminés |  | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
24103d08-831a-45ac-be48-d50de1cbe62f | Trip par minimum de tension champ 3A U3 (avec trémie côté safi est pleine) | 2024-01-13 09:26 | Travaux terminés |  | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP3 FILE A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque éclairage près du système eau stator unité 3. | 2024-01-14 01:04 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque éclairage près du système eau stator unité 3. | 2024-01-14 01:04 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | - apparition alarme purgeur électronique déclanché. | 2024-01-14 07:29 | Travaux terminés |  | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34CT
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | - apparition alarme purgeur électronique déclanché. | 2024-01-14 07:29 | Travaux terminés |  | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | la vanne entrée sas côté eljadida champ 1B est réellement fermée, le fin de course indique la position ouverte (défaut de discordance) | 2024-01-14 07:29 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | la vanne entrée sas côté eljadida champ 1B est réellement fermée, le fin de course indique la position ouverte (défaut de discordance) | 2024-01-14 07:29 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir le nettoyage des traces d'huile qui se trouve prés de la centrifugeuse . | 2024-01-14 07:36 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir le nettoyage des traces d'huile qui se trouve prés de la centrifugeuse . | 2024-01-14 07:36 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Prévoir le nettoyage des traces d'huile sur le toit de la caisse à huile ( risque de glissement). | 2024-01-14 07:37 | Travaux terminés |  | Système huile turbine | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Prévoir le nettoyage des traces d'huile sur le toit de la caisse à huile ( risque de glissement). | 2024-01-14 07:37 | Travaux terminés |  | Système huile turbine | 34MM
d0731052-5260-429a-abe5-16ca0909dffa | BRUIT ANORMAL VENTILATEUR REDRESSEURS 220V TR3 | 2024-01-15 08:47 | Travaux terminés |  | Rectifiers, battery charger | 34EL
d0731052-5260-429a-abe5-16ca0909dffa | BRUIT ANORMAL VENTILATEUR REDRESSEURS 220V TR3 | 2024-01-15 08:47 | Travaux terminés |  | Rectifiers, battery charger | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | APPARITION FREQUENTE ALARME DEFAUT 30BRA00EG001 A CONTROLER | 2024-01-15 08:47 | Travaux terminés |  | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | APPARITION FREQUENTE ALARME DEFAUT 30BRA00EG001 A CONTROLER | 2024-01-15 08:47 | Travaux terminés |  | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
e092049b-9db8-403d-94d2-7d7f766c9d22 | Arrêt U3: Upgrade du l'onduleur U3 | 2024-01-16 01:38 | Travaux terminés |  | converter (static), inverter | 34EL
e092049b-9db8-403d-94d2-7d7f766c9d22 | Arrêt U3: Upgrade du l'onduleur U3 | 2024-01-16 01:38 | Travaux terminés |  | converter (static), inverter | 34EL
b27b2bdf-ab4a-45eb-93c5-08a020f51818 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS BALON CHAUDIERE NIVEAU ET PRESSION | 2024-01-16 01:51 | Travaux terminés |  | Instrumentations ballon chaudiére | 34CT
b27b2bdf-ab4a-45eb-93c5-08a020f51818 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS BALON CHAUDIERE NIVEAU ET PRESSION | 2024-01-16 01:51 | Travaux terminés |  | Instrumentations ballon chaudiére | 34CT
0bae3347-67fc-49ec-b1df-a897ab5a49d0 | CONTROLE ET ENTRETIEN SYSTEME D'ALLUMAGE | 2024-01-16 01:55 | Travaux terminés |  | CORNIER 2 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT
0bae3347-67fc-49ec-b1df-a897ab5a49d0 | CONTROLE ET ENTRETIEN SYSTEME D'ALLUMAGE | 2024-01-16 01:55 | Travaux terminés |  | CORNIER 2 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | CONTROLE ET VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATIONS RECHAUFFEUR BP ET HP | 2024-01-16 01:59 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 7 | 34CT
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | CONTROLE ET VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATIONS RECHAUFFEUR BP ET HP | 2024-01-16 01:59 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 7 | 34CT
344a77cf-aa70-4410-8b0b-2f5de38f78a9 | CONTROLE ET VERIFICATION INSTRUMENTATIONS BACHE ALIMENTAIRE | 2024-01-16 02:12 | Travaux terminés |  | TRANSMETTEUR DE NIVEAU BACHE ALIMENTAIRE. | 34CT
344a77cf-aa70-4410-8b0b-2f5de38f78a9 | CONTROLE ET VERIFICATION INSTRUMENTATIONS BACHE ALIMENTAIRE | 2024-01-16 02:12 | Travaux terminés |  | TRANSMETTEUR DE NIVEAU BACHE ALIMENTAIRE. | 34CT
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CONDENSEUR | 2024-01-16 02:15 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CONDENSEUR | 2024-01-16 02:15 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CLAPET EAU DE MERE | 2024-01-16 02:18 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34CT
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | CONTROLE INSTRUMENTATIONS CLAPET EAU DE MERE | 2024-01-16 02:18 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | SAFETY : Fuite dans purgeur d'air de regulation (a cote de la sas 6A). | 2024-01-16 08:23 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
a058be2a-bff9-4a15-90bf-e048d2ea8c0d | SAFETY : Fuite dans purgeur d'air de regulation (a cote de la sas 6A). | 2024-01-16 08:23 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
913b92be-717a-4b77-8d8d-1128335e436d | SAFETY : Dysfonctionnement du niveaustat cote el jadida. | 2024-01-16 08:23 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
913b92be-717a-4b77-8d8d-1128335e436d | SAFETY : Dysfonctionnement du niveaustat cote el jadida. | 2024-01-16 08:23 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE A | 34CT
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | prévoir le contrôle de fonctionnement de vanne de conditionnement (ramonage AIR HEATER) | 2024-01-16 08:23 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | prévoir le contrôle de fonctionnement de vanne de conditionnement (ramonage AIR HEATER) | 2024-01-16 08:23 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
851bb2bd-449b-477e-9aa7-e370812cb8af | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe BP | 2024-01-16 09:17 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM
851bb2bd-449b-477e-9aa7-e370812cb8af | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe BP | 2024-01-16 09:17 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS BP | 34MM
d90cb57e-c745-49f3-b8c0-b3451acf6bd4 | Entretien préventif du Disjoncteur coupleur 22kv et gaine 22kv | 2024-01-16 10:25 | Travaux terminés |  | ARMOIRE AUX. DISJONCTEUR COUPLEUR U3 | 34EL
d90cb57e-c745-49f3-b8c0-b3451acf6bd4 | Entretien préventif du Disjoncteur coupleur 22kv et gaine 22kv | 2024-01-16 10:25 | Travaux terminés |  | ARMOIRE AUX. DISJONCTEUR COUPLEUR U3 | 34EL
6264c7d5-4904-48d3-ad03-b6357cbff3b0 | Arrêt U3: Contrôle et Entretien préventif du système d'excitation | 2024-01-16 10:28 | Travaux terminés |  | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL
6264c7d5-4904-48d3-ad03-b6357cbff3b0 | Arrêt U3: Contrôle et Entretien préventif du système d'excitation | 2024-01-16 10:28 | Travaux terminés |  | ARMOIRES SYSTEME D'EXCITATION. | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Arrêt U3: Remise en état du réseau de terre du transformateur BAT | 2024-01-16 10:32 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Arrêt U3: Remise en état du réseau de terre du transformateur BAT | 2024-01-16 10:32 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt U3: Entretien préventif des tableaux 6.6KV | 2024-01-16 10:35 | Travaux terminés |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt U3: Entretien préventif des tableaux 6.6KV | 2024-01-16 10:35 | Travaux terminés |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt U3: Upgrade des relais de protection des JDB 6.6KV et 400V | 2024-01-16 10:38 | Travaux terminés |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | Arrêt U3: Upgrade des relais de protection des JDB 6.6KV et 400V | 2024-01-16 10:38 | Travaux terminés |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
d0731052-5260-429a-abe5-16ca0909dffa | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 220V | 2024-01-16 10:42 | Travaux terminés |  | Rectifiers, battery charger | 34EL
d0731052-5260-429a-abe5-16ca0909dffa | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 220V | 2024-01-16 10:42 | Travaux terminés |  | Rectifiers, battery charger | 34EL
a713ca79-7933-4d79-a6d5-20eaf0e2b304 | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 127V | 2024-01-16 10:44 | Travaux terminés |  | Redresseurs: BTS01 | 34EL
a713ca79-7933-4d79-a6d5-20eaf0e2b304 | Arrêt U3: Upgrade des chargeurs 127V | 2024-01-16 10:44 | Travaux terminés |  | Redresseurs: BTS01 | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Arrêt U3: Remplacement des 4 transformateurs redresseur | 2024-01-16 10:46 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Arrêt U3: Remplacement des 4 transformateurs redresseur | 2024-01-16 10:46 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34EL
e1d7d040-7c34-4ad6-9f23-b4ec151e95f6 | Prévoir de contrôler l'extracteur de la salle caisse à huile . | 2024-01-17 07:24 | Travaux terminés |  | EXTRACTEUR CAISSE A HUILE | 34MM
e1d7d040-7c34-4ad6-9f23-b4ec151e95f6 | Prévoir de contrôler l'extracteur de la salle caisse à huile . | 2024-01-17 07:24 | Travaux terminés |  | EXTRACTEUR CAISSE A HUILE | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | boitier de colmatage à éliminer au niveau de purge conduite eau de mer | 2024-01-18 09:59 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MD
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | boitier de colmatage à éliminer au niveau de purge conduite eau de mer | 2024-01-18 09:59 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MD
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | Boitier de colmatage à éliminer au niveau de conduite ventilation BP4 | 2024-01-18 10:08 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | Boitier de colmatage à éliminer au niveau de conduite ventilation BP4 | 2024-01-18 10:08 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
9160f22a-20ed-4f05-b133-b85d41fce93c | REVISION 10J DES REGISTRES D'AIR ET FUMEE U3 | 2024-01-20 09:01 | Travaux terminés |  | Air de Combustion et Fumée | 34MC
9160f22a-20ed-4f05-b133-b85d41fce93c | REVISION 10J DES REGISTRES D'AIR ET FUMEE U3 | 2024-01-20 09:01 | Travaux terminés |  | Air de Combustion et Fumée | 34MC
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | Entretien du JDB | 2024-01-21 02:43 | Travaux terminés |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | Entretien du JDB | 2024-01-21 02:43 | Travaux terminés |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 07:15 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 07:15 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
ec2b6e0b-4104-48d0-8150-7d28442f8535 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe HP | 2024-01-22 07:27 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS HP | 34MM
ec2b6e0b-4104-48d0-8150-7d28442f8535 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique by passe HP | 2024-01-22 07:27 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CDE VANNE BY-PASS HP | 34MM
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 08:14 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM
f4744f4f-0718-416c-bc37-b295b2676a0c | Révision type A Pompe d'extraction | 2024-01-22 08:14 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°1 | 34MM
ed18f789-b161-48ed-be7e-158a8d4c2668 | ARRET 10JRS U3: REVISION DES RECHAUFFEURS BP 1-4 | 2024-01-22 08:33 | Travaux terminés |  | Réchauffage BP & Bache alimentaire | 34MM
ed18f789-b161-48ed-be7e-158a8d4c2668 | ARRET 10JRS U3: REVISION DES RECHAUFFEURS BP 1-4 | 2024-01-22 08:33 | Travaux terminés |  | Réchauffage BP & Bache alimentaire | 34MM
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | ARRET 10JRS : REVISIONS CONDENSEUR PRINCIPALE U3 | 2024-01-22 08:33 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | ARRET 10JRS : REVISIONS CONDENSEUR PRINCIPALE U3 | 2024-01-22 08:33 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | ARRET 10JRS U3 : REVISION CIRCUIT D'HUILE TURBINE U3 | 2024-01-22 08:34 | Travaux terminés |  | Système huile turbine | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | ARRET 10JRS U3 : REVISION CIRCUIT D'HUILE TURBINE U3 | 2024-01-22 08:34 | Travaux terminés |  | Système huile turbine | 34MM
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | Remise en état de la fuite d'huile du servomoteur de la vanne de contournement BP | 2024-01-22 08:55 | Travaux terminés |  | BY-PASS BP | 34MM
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | Remise en état de la fuite d'huile du servomoteur de la vanne de contournement BP | 2024-01-22 08:55 | Travaux terminés |  | BY-PASS BP | 34MM
e7f50ccd-451a-4ba3-88ae-f7cf007e6650 | Clapet d'échappement HP non étanche 30LBC20AA001 | 2024-01-22 08:56 | Travaux terminés |  | Purge conduite vapeur VAR , amont Clapet échappement HP | 34MM
e7f50ccd-451a-4ba3-88ae-f7cf007e6650 | Clapet d'échappement HP non étanche 30LBC20AA001 | 2024-01-22 08:56 | Travaux terminés |  | Purge conduite vapeur VAR , amont Clapet échappement HP | 34MM
5f80fe22-cc5d-4674-9d1b-a3c8fc7dddf6 | La vanne de vidange de la bâche alimentaire vers la bâche intermittente "Non étanche" | 2024-01-22 08:56 | Travaux terminés |  | VIDANGE BÂCHE ALIMENTAIRE(VANNE BOP;TOUT OU RIEN N | 34MM
5f80fe22-cc5d-4674-9d1b-a3c8fc7dddf6 | La vanne de vidange de la bâche alimentaire vers la bâche intermittente "Non étanche" | 2024-01-22 08:56 | Travaux terminés |  | VIDANGE BÂCHE ALIMENTAIRE(VANNE BOP;TOUT OU RIEN N | 34MM
a85b93d5-0aae-49af-b9aa-bad2bad3270b | prévoir la remise en état fuite de vapeur au niveau de clapet assisté amont soutirage 6(voir photo en pièce jointe). | 2024-01-22 08:57 | Travaux terminés |  | Soutirage Amont N° 6 | 34MM
a85b93d5-0aae-49af-b9aa-bad2bad3270b | prévoir la remise en état fuite de vapeur au niveau de clapet assisté amont soutirage 6(voir photo en pièce jointe). | 2024-01-22 08:57 | Travaux terminés |  | Soutirage Amont N° 6 | 34MM
bb60158a-b410-4fa5-b654-e988d6fddacc | la vanne de purge VS non étanche. | 2024-01-22 08:58 | Travaux terminés |  | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM
bb60158a-b410-4fa5-b654-e988d6fddacc | la vanne de purge VS non étanche. | 2024-01-22 08:58 | Travaux terminés |  | Purge de conduite conditionnement VS | 34MM
d1fd4e68-6748-47aa-9b38-1ef7e8584d5b | fuite de vapeur au niveau de la vanne manu d'isolement de purgeur automatique de la vanne de purge aval soutirage N5. | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | Purge soutirage N°5 | 34MM
d1fd4e68-6748-47aa-9b38-1ef7e8584d5b | fuite de vapeur au niveau de la vanne manu d'isolement de purgeur automatique de la vanne de purge aval soutirage N5. | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | Purge soutirage N°5 | 34MM
7b7980af-3508-4e35-9c9a-06a1d2c2a65d | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement vanne de purge vapeur resurchauffé AA019 | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | vanne purge de la ligne VR | 34MM
7b7980af-3508-4e35-9c9a-06a1d2c2a65d | fuite de vapeur par presse étoupe vanne d'isolement vanne de purge vapeur resurchauffé AA019 | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | vanne purge de la ligne VR | 34MM
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | SAFETY : Fuite d'huile par bride conduite de retour de la caisse à huile du broyeur B . | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | SAFETY : Fuite d'huile par bride conduite de retour de la caisse à huile du broyeur B . | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
cb866ee7-ca3f-442e-92ab-f15d821451d5 | Vanne de purge corps MP non étanche. | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE AU CIRCUIT DE DRAINAGE TURBINE | 34MM
cb866ee7-ca3f-442e-92ab-f15d821451d5 | Vanne de purge corps MP non étanche. | 2024-01-22 09:00 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE AU CIRCUIT DE DRAINAGE TURBINE | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | ARRET 10JRS U3: Entretien des équipement station pompage U3 (TF , DEGRILLEUR & FOSSE EAU DE MER) selon scope. | 2024-01-23 04:44 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | ARRET 10JRS U3: Entretien des équipement station pompage U3 (TF , DEGRILLEUR & FOSSE EAU DE MER) selon scope. | 2024-01-23 04:44 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
5e976b58-47c0-4d62-983c-aece3364a9ea | ARRET 10JRS U3: REVISION BACHE ALIMETAIRE | 2024-01-23 06:38 | Travaux terminés |  | BACHE ALIMENTAIRE | 34MM
5e976b58-47c0-4d62-983c-aece3364a9ea | ARRET 10JRS U3: REVISION BACHE ALIMETAIRE | 2024-01-23 06:38 | Travaux terminés |  | BACHE ALIMENTAIRE | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique de commande des clapet ppe de circulation PAB | 2024-01-23 08:29 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | ARRET 10JRS U3: Entretien centrale hydraulique de commande des clapet ppe de circulation PAB | 2024-01-23 08:29 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:36 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:36 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:37 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | ARRET 10jrs U3 : Entretien selon scope pompe de circulation | 2024-01-23 08:37 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
2dbfe9c7-8d7d-44aa-8481-40d8fe7d6125 | REVISION 10J ESP U3 | 2024-01-23 10:16 | Travaux terminés |  | Precepitator | 34MC
2dbfe9c7-8d7d-44aa-8481-40d8fe7d6125 | REVISION 10J ESP U3 | 2024-01-23 10:16 | Travaux terminés |  | Precepitator | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - bouchage trémie (champ 5A coté el Jadida ) . | 2024-01-23 11:17 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - bouchage trémie (champ 5A coté el Jadida ) . | 2024-01-23 11:17 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | REVISION 10J SYSTEME SO3 U3 | 2024-01-24 10:18 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | REVISION 10J SYSTEME SO3 U3 | 2024-01-24 10:18 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34MC
2470bcc4-56fc-4032-bd7b-e1d836232fe5 | vanne regulation niveau condenseur non étanche | 2024-01-25 07:46 | Travaux terminés |  | Vanne Régulatrice Niveau Condenseur | 34MM
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Arrêt u3: Remplacement des coffrets 30BJE01 et 03 | 2024-01-25 08:44 | Travaux terminés |  | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Arrêt u3: Remplacement des coffrets 30BJE01 et 03 | 2024-01-25 08:44 | Travaux terminés |  | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
f7dd37ad-7b53-4c12-9f80-d43c1a39d829 | REVISION 10J ROBINNETERIE U3 | 2024-01-26 04:13 | Travaux terminés |  | VANNES -ROBINETS-SOUPAPES SURETE CHAUDIERE U3 | 34MC
f7dd37ad-7b53-4c12-9f80-d43c1a39d829 | REVISION 10J ROBINNETERIE U3 | 2024-01-26 04:13 | Travaux terminés |  | VANNES -ROBINETS-SOUPAPES SURETE CHAUDIERE U3 | 34MC
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | REVISION 10J RECHAUFFEUR D'AIR U3 | 2024-01-27 04:00 | Travaux terminés |  | Air heater | 34MC
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | REVISION 10J RECHAUFFEUR D'AIR U3 | 2024-01-27 04:00 | Travaux terminés |  | Air heater | 34MC
ec1aef0d-6679-4ae4-b2c4-6f75a52560ca | REVISION 10J DES VENTILATEURS U3 | 2024-01-27 04:03 | En réalisation |  | Ventilateurs | 34MC
ec1aef0d-6679-4ae4-b2c4-6f75a52560ca | REVISION 10J DES VENTILATEURS U3 | 2024-01-27 04:03 | Travaux terminés |  | Ventilateurs | 34MC
ff6bed91-4159-4d71-ac82-d4d6cedbac48 | REVISION 10J DES EQUIPEMENTS DE COMBUSTION U3 | 2024-01-27 04:04 | Travaux terminés |  | Equipement de combustion | 34MC
ff6bed91-4159-4d71-ac82-d4d6cedbac48 | REVISION 10J DES EQUIPEMENTS DE COMBUSTION U3 | 2024-01-27 04:04 | Travaux terminés |  | Equipement de combustion | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | REVISION 10J DECARSSEUR U3 | 2024-01-27 04:08 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | REVISION 10J DECARSSEUR U3 | 2024-01-27 04:08 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
2771bdc6-e472-4222-9d03-14d30d5d21cf | vanne d'isolement purge parois de la chaudière non étanche | 2024-01-28 09:36 | Travaux terminés |  | Isolement Van purge Façade avant cha | 34MC
2771bdc6-e472-4222-9d03-14d30d5d21cf | vanne d'isolement purge parois de la chaudière non étanche | 2024-01-28 09:36 | Travaux terminés |  | Isolement Van purge Façade avant cha | 34MC
6fc638e8-59d2-4092-8624-9f2bbfa59675 | prévoir la remise en état soupape ballon 1430HAD60AA201 non étanche. | 2024-01-28 09:42 | Travaux terminés |  | Soupape Ballon | 34MC
6fc638e8-59d2-4092-8624-9f2bbfa59675 | prévoir la remise en état soupape ballon 1430HAD60AA201 non étanche. | 2024-01-28 09:42 | Travaux terminés |  | Soupape Ballon | 34MC
fc78d762-8dd5-4803-a7fa-1f494d1c513a | Révision de la robinetterie chaudière pour lavage acide U3. | 2024-01-28 09:44 | Travaux terminés |  | Purge économiseur | 34MC
fc78d762-8dd5-4803-a7fa-1f494d1c513a | Révision de la robinetterie chaudière pour lavage acide U3. | 2024-01-28 09:44 | Travaux terminés |  | Purge économiseur | 34MC
16723ae0-fa93-40c9-b8c6-4093d271cb21 | VANNES INERTAGES NE S'OUVRE PAS | 2024-01-28 10:00 | Travaux terminés |  | STEAM INERTING HEADER VENT | 34MC
16723ae0-fa93-40c9-b8c6-4093d271cb21 | VANNES INERTAGES NE S'OUVRE PAS | 2024-01-28 10:00 | Travaux terminés |  | STEAM INERTING HEADER VENT | 34MC
629825eb-0670-4275-af8d-6d2c6f14934c | Vanne d'inertage non étanche (présence vapeur et échauffement au niveau du trémie charbon). | 2024-01-28 10:00 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC
629825eb-0670-4275-af8d-6d2c6f14934c | Vanne d'inertage non étanche (présence vapeur et échauffement au niveau du trémie charbon). | 2024-01-28 10:00 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC
629825eb-0670-4275-af8d-6d2c6f14934c | Prévoir contrôle vanne TOR Vapeur d'inertage des broyeurs A/B/C et D(tranche 3 et 4 ) | 2024-01-28 12:38 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC
629825eb-0670-4275-af8d-6d2c6f14934c | Prévoir contrôle vanne TOR Vapeur d'inertage des broyeurs A/B/C et D(tranche 3 et 4 ) | 2024-01-28 12:38 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur D | 34MC
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | REVISION 10J CHAUDIERE U3 | 2024-01-30 03:57 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | REVISION 10J CHAUDIERE U3 | 2024-01-30 03:57 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prevoir controler l'etat des contacteurs des pompoes lavges (déclanchement par alarmes manques d'eau). | 2024-01-30 07:58 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Prevoir controler l'etat des contacteurs des pompoes lavges (déclanchement par alarmes manques d'eau). | 2024-01-30 07:58 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | prévoir la remise en conformité de niveaustat sas côté eljadida champ 6A | 2024-02-01 02:21 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | prévoir la remise en conformité de niveaustat sas côté eljadida champ 6A | 2024-02-01 02:21 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | Installation circuit de nettoyage chimique | 2024-02-01 04:47 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | Installation circuit de nettoyage chimique | 2024-02-01 04:47 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
5449f43b-ebfd-42c7-a841-6b5348572923 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 20 . | 2024-02-01 07:38 | Travaux terminés |  | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT
5449f43b-ebfd-42c7-a841-6b5348572923 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 20 . | 2024-02-01 07:38 | Travaux terminés |  | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT
5449f43b-ebfd-42c7-a841-6b5348572923 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 10 . | 2024-02-01 07:38 | Travaux terminés |  | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT
5449f43b-ebfd-42c7-a841-6b5348572923 | Prévoir contrôle de la mesure de température du palier PAC 10 . | 2024-02-01 07:38 | Travaux terminés |  | Mesure de Temperature Palier Coté …… de la Pompe Eau de Mer 10 CWP10(DE) BRG TEMP | 34CT
604bf9d3-5e54-4f92-b018-be45debd7015 | SAFETY : défaut d'isolement (pièce jointe) | 2024-02-03 09:44 | Travaux terminés |  | DISJONCTEUR MT | 34EL
604bf9d3-5e54-4f92-b018-be45debd7015 | SAFETY : défaut d'isolement (pièce jointe) | 2024-02-03 09:44 | Travaux terminés |  | DISJONCTEUR MT | 34EL
4408d601-6425-4370-846c-9d21cd8b469f | Cable de guidage du ramoneur IK30 déchiré. | 2024-02-03 09:45 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°30 TYPE IK POUR | 34EL
4408d601-6425-4370-846c-9d21cd8b469f | Cable de guidage du ramoneur IK30 déchiré. | 2024-02-03 09:45 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°30 TYPE IK POUR | 34EL
6d02dfe5-0c31-4ae0-b84b-98f79cec3507 | Déclenchement de transfo redresseur de champ 6B U3 par protection T/R COMMUN TRIP. | 2024-02-03 09:45 | Travaux terminés |  | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL
6d02dfe5-0c31-4ae0-b84b-98f79cec3507 | Déclenchement de transfo redresseur de champ 6B U3 par protection T/R COMMUN TRIP. | 2024-02-03 09:45 | Travaux terminés |  | TRANSFORMATEUR REDRESSEUR CHAMP6 FILE B | 34EL
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | prévoir de contrôler fuite de vapeur a coté de clapet assisté aval soutirage N6. | 2024-02-04 07:32 | En réalisation |  | Soutirage Aval N° 6 | 34MM
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | prévoir de contrôler fuite de vapeur a coté de clapet assisté aval soutirage N6. | 2024-02-04 07:32 | Travaux terminés |  | Soutirage Aval N° 6 | 34MM
e9db58da-c3d2-4dc0-96c3-a4a8ae00aa2c | Prévoir contrôler le bon fonctionnement de la vanne d'alimentation de vapeur du préchauffeur d'air (non étanche) | 2024-02-04 07:32 | En attente arrêt de l'unité |  | Régulatrice alimentation vapeur Réchauffeur d'air | 34MC
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | - Dysfonctionnement de purgeur automatique de réservoir de stockage de l'air comprimé TR3. | 2024-02-04 07:46 | Travaux terminés |  | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | - Dysfonctionnement de purgeur automatique de réservoir de stockage de l'air comprimé TR3. | 2024-02-04 07:46 | Travaux terminés |  | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
346caa81-3181-48c7-b8ed-fcfcca8d5c9b | manomètre sortie bypass HP défectueux( niveau 7) | 2024-02-05 02:11 | Travaux terminés |  | MANOMETRE DE PRESSION | 34CT
346caa81-3181-48c7-b8ed-fcfcca8d5c9b | manomètre sortie bypass HP défectueux( niveau 7) | 2024-02-05 02:11 | Travaux terminés |  | MANOMETRE DE PRESSION | 34CT
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | - Manométre de refoulement PAC20 défaillant (pompe en arrêt et il indique 1 bar). | 2024-02-05 02:11 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 20 | 34CT
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | - Manométre de refoulement PAC20 défaillant (pompe en arrêt et il indique 1 bar). | 2024-02-05 02:11 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 20 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière | 2024-02-05 08:39 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière | 2024-02-05 08:39 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | Démontage de plateformes de l'échafaudage | 2024-02-05 08:41 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | Démontage de plateformes de l'échafaudage | 2024-02-05 08:41 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-05 12:28 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
edbae3dd-5072-40d1-a398-a32267b32231 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-05 12:28 | Travaux terminés |  | Tube Chaudière | 34MD
dd21d6ea-e50b-4e3d-a2ec-d05d89237162 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL01 | 2024-02-06 12:54 | Travaux terminés |  | Redresseur: BTL01 | 34MD
dd21d6ea-e50b-4e3d-a2ec-d05d89237162 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL01 | 2024-02-06 12:54 | Travaux terminés |  | Redresseur: BTL01 | 34MD
33f24669-5532-48f7-aa46-4984a361a5b0 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL02 | 2024-02-07 12:55 | Travaux terminés |  | Redresseurs: BTL02 | 34MD
33f24669-5532-48f7-aa46-4984a361a5b0 | Confection d'un faux plancher d'armoires redresseur 30BTL02 | 2024-02-07 12:55 | Travaux terminés |  | Redresseurs: BTL02 | 34MD
9fe0e5f7-51b3-4cfb-9810-c2d7bdd05193 | Prevoir une apoint d'huile au niveau du transformateur du champ 1A tranche 3 niveau d' huile inferieur au niveau normal. | 2024-02-08 02:13 | Travaux terminés |  | MONORAIL ELECTROFILTRE UNITÉ 3 FILE A | 34EL
9fe0e5f7-51b3-4cfb-9810-c2d7bdd05193 | Prevoir une apoint d'huile au niveau du transformateur du champ 1A tranche 3 niveau d' huile inferieur au niveau normal. | 2024-02-08 02:13 | Travaux terminés |  | MONORAIL ELECTROFILTRE UNITÉ 3 FILE A | 34EL
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | contrôle du positionneur | 2024-02-08 10:52 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | contrôle du positionneur | 2024-02-08 10:52 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
90aa5e56-748a-44a2-a764-e4156b7bf495 | perte de mesures des paramètres électriques "nœud 35" | 2024-02-11 07:27 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT
90aa5e56-748a-44a2-a764-e4156b7bf495 | perte de mesures des paramètres électriques "nœud 35" | 2024-02-11 07:27 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | Vanne en défaut (Fin de course de fermeture nécessite un ajustement). | 2024-02-11 07:28 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | Vanne en défaut (Fin de course de fermeture nécessite un ajustement). | 2024-02-11 07:28 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | Registre d'air fermée ( position normale ouverte ). | 2024-02-11 07:28 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | Registre d'air fermée ( position normale ouverte ). | 2024-02-11 07:28 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination des fuites CV au niveau des filles A&B du champ 1. | 2024-02-12 01:52 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination des fuites CV au niveau des filles A&B du champ 1. | 2024-02-12 01:52 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
3e7c0069-c055-4739-ac5f-cf527edd2062 | - dysfonctionnement du niveau-stat champ 3B coté Safi TR3. | 2024-02-12 07:32 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 3 | 34CT
3e7c0069-c055-4739-ac5f-cf527edd2062 | - dysfonctionnement du niveau-stat champ 3B coté Safi TR3. | 2024-02-12 07:32 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 3 | 34CT
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur B). | 2024-02-12 07:40 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
e4587e8f-8e4d-489e-aaf5-4f4bc8105a8d | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur B). | 2024-02-12 07:40 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR B. | 34CT
3405144a-bb39-4939-ad2e-4be7c24cd152 | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur A). | 2024-02-12 07:40 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR A | 34CT
3405144a-bb39-4939-ad2e-4be7c24cd152 | Oscillation excessive et fréquente au niveau du signale de position du registre d'aire froid (broyeur A). | 2024-02-12 07:40 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR A | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour le compresseur d'air 10 .TR3 | 2024-02-12 09:28 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour le compresseur d'air 10 .TR3 | 2024-02-12 09:28 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : Fuite CV par percement conduite d'évacuation champ 1B U3 à côté du silo CV | 2024-02-12 09:28 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : Fuite CV par percement conduite d'évacuation champ 1B U3 à côté du silo CV | 2024-02-12 09:28 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | vanne régulatrice vapeur VS vers ramoneur LG non-étanche | 2024-02-12 09:29 | Lancé |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
e092049b-9db8-403d-94d2-7d7f766c9d22 | Confection d'un faux plancher d'armoires onduleur 30BRU U3 | 2024-02-12 12:55 | Travaux terminés |  | converter (static), inverter | 34MD
e092049b-9db8-403d-94d2-7d7f766c9d22 | Confection d'un faux plancher d'armoires onduleur 30BRU U3 | 2024-02-12 12:55 | Travaux terminés |  | converter (static), inverter | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Elimination fuite mâchefer au niveau de la goulotte C30-C40. | 2024-02-14 02:15 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Elimination fuite mâchefer au niveau de la goulotte C30-C40. | 2024-02-14 02:15 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MD
88d7faa2-1bd5-4ac1-8483-917355bee500 | prévoir contrôle vanne cote incondensat | 2024-02-14 03:26 | Travaux terminés |  | vanne ejectecteur de démarrage | 34CT
88d7faa2-1bd5-4ac1-8483-917355bee500 | prévoir contrôle vanne cote incondensat | 2024-02-14 03:26 | Travaux terminés |  | vanne ejectecteur de démarrage | 34CT
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Préparatifs arrêt forcé (Montage échafaudage et déplacement du matériel) | 2024-02-14 06:50 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Préparatifs arrêt forcé (Montage échafaudage et déplacement du matériel) | 2024-02-14 06:50 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
5e82fe2e-08fc-4171-b3be-71a5dbe71d40 | Dégagement porte coupe feu endommagé | 2024-02-14 10:56 | Travaux terminés |  | Système de zoning, contrôle d'accès et vidéosurveillance - Unité 3 | 34MD
5e82fe2e-08fc-4171-b3be-71a5dbe71d40 | Dégagement porte coupe feu endommagé | 2024-02-14 10:56 | Travaux terminés |  | Système de zoning, contrôle d'accès et vidéosurveillance - Unité 3 | 34MD
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | - Bouchage répétitive champ 1B , prévoir inspection de la conduite de convoyage + les sas . | 2024-02-15 09:00 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 1 | 34MC
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | - Bouchage répétitive champ 1B , prévoir inspection de la conduite de convoyage + les sas . | 2024-02-15 09:00 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 1 | 34MC
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière. | 2024-02-16 02:17 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Travaux de remise en état de calorifuge autour de la chaudière. | 2024-02-16 02:17 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-16 03:49 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-02-16 03:49 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe de lavage 20 . TR3 | 2024-02-18 10:05 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe de lavage 20 . TR3 | 2024-02-18 10:05 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10 . | 2024-02-18 10:05 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10 . | 2024-02-18 10:05 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une apoint d'huile au niveau de la pompe eau demi tranche 3. | 2024-02-19 10:00 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une apoint d'huile au niveau de la pompe eau demi tranche 3. | 2024-02-19 10:00 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
8019bfad-a97e-4370-9927-68febe1b3d93 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT
8019bfad-a97e-4370-9927-68febe1b3d93 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT
4f91618f-1601-46b0-a3b8-41ea9c1548d5 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN CD | 34CT
cfdb4921-12b2-4995-b82c-dfe9c94e4b5c | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT
cfdb4921-12b2-4995-b82c-dfe9c94e4b5c | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT
d41b5b57-1554-4b4a-bb8b-b9c4f7da2156 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT
d41b5b57-1554-4b4a-bb8b-b9c4f7da2156 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:18 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT
90dc15f6-bf84-4b58-9898-c206f13df482 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:19 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT
90dc15f6-bf84-4b58-9898-c206f13df482 | prévoir le remise en état la positon de registre. | 2024-02-20 01:19 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT
30de3d35-19ed-4c99-aa94-15f0ff0f4c1d | Prévoir la remise en conformité fuite CP sortie broyeur A (au dessus de broyeur). | 2024-02-20 02:16 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD
30de3d35-19ed-4c99-aa94-15f0ff0f4c1d | Prévoir la remise en conformité fuite CP sortie broyeur A (au dessus de broyeur). | 2024-02-20 02:16 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD
ee846990-1eab-4bec-a58a-258222025918 | vanne pneumatique d'isolement fuel angle AB3 reste en position intermidière | 2024-02-20 07:29 | Travaux terminés |  | CORNIER 3 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT
ee846990-1eab-4bec-a58a-258222025918 | vanne pneumatique d'isolement fuel angle AB3 reste en position intermidière | 2024-02-20 07:29 | Travaux terminés |  | CORNIER 3 EL ,AB FUEL OIL ISOLATION | 34CT
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Moteur pompe de chloration 20 déclenché par thermique . | 2024-02-20 07:58 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Moteur pompe de chloration 20 déclenché par thermique . | 2024-02-20 07:58 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | Alarme dans variateur de vitesse du surpresseur SO3 U3 (en stop). | 2024-02-20 07:58 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34EL
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | Alarme dans variateur de vitesse du surpresseur SO3 U3 (en stop). | 2024-02-20 07:58 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage salle de machine u3 bâche alimentaire u3 | 2024-02-20 07:58 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manque d'éclairage salle de machine u3 bâche alimentaire u3 | 2024-02-20 07:58 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
0d1bd83c-f19d-4052-815b-e7b26efa69d3 | Fuite d'eau par presse étoupe vanne débit min. | 2024-02-20 08:06 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICE | 34MM
0d1bd83c-f19d-4052-815b-e7b26efa69d3 | Fuite d'eau par presse étoupe vanne débit min. | 2024-02-20 08:06 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICE | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Fuite d'eau par garniture mécanique. | 2024-02-20 08:06 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Fuite d'eau par garniture mécanique. | 2024-02-20 08:06 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Problème mécanique au niveau d'accouplement moteur-pompe eau déminiralisé 20 tr3. | 2024-02-20 08:06 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Problème mécanique au niveau d'accouplement moteur-pompe eau déminiralisé 20 tr3. | 2024-02-20 08:06 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
ef2fa229-400a-4ec4-83d3-1aa74889bf9a | SAFETY : prévoir la mise en état des registres D'air COOFA coincés en fermeture | 2024-02-20 08:33 | Travaux terminés |  | POS CLAPS EL CCOFA 1 | 34CT
ef2fa229-400a-4ec4-83d3-1aa74889bf9a | SAFETY : prévoir la mise en état des registres D'air COOFA coincés en fermeture | 2024-02-20 08:33 | Travaux terminés |  | POS CLAPS EL CCOFA 1 | 34CT
6003490a-80dd-4c05-98ab-188efdbace90 | Régulateur d'humidité porte-balais hors service. | 2024-02-20 08:33 | Travaux terminés |  | M,SLIPING AIR | 34EL
6003490a-80dd-4c05-98ab-188efdbace90 | Régulateur d'humidité porte-balais hors service. | 2024-02-20 08:33 | Travaux terminés |  | M,SLIPING AIR | 34EL
07897b1e-0283-4197-aa36-171000bb437a | Manque indicateur de température. | 2024-02-20 08:34 | Travaux terminés |  | Purge secours HP7 | 34CT
07897b1e-0283-4197-aa36-171000bb437a | Manque indicateur de température. | 2024-02-20 08:34 | Travaux terminés |  | Purge secours HP7 | 34CT
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 08:34 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 08:34 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 09:47 | En préparation |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | prévoir la remise en état péniche angle 2 coincé en position +25 | 2024-02-20 09:47 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | vanne d'isolement prise de pression de décharge by-pass BP cisailler . | 2024-02-20 10:02 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | vanne d'isolement prise de pression de décharge by-pass BP cisailler . | 2024-02-20 10:02 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
6003490a-80dd-4c05-98ab-188efdbace90 | Régulateur d'humidité porte balais hors service | 2024-02-20 12:18 | Travaux terminés |  | M,SLIPING AIR | 34EL
6003490a-80dd-4c05-98ab-188efdbace90 | Régulateur d'humidité porte balais hors service | 2024-02-20 12:18 | Travaux terminés |  | M,SLIPING AIR | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine au niveau decrasseur de la tranche 3 dans les deux cotes. | 2024-02-21 08:30 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine au niveau decrasseur de la tranche 3 dans les deux cotes. | 2024-02-21 08:30 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | fuite d'eau par garniture pompe booster 10 | 2024-02-22 01:43 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | fuite d'eau par garniture pompe booster 10 | 2024-02-22 01:43 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - prévoir effectuer un contrôle pour la pompe eau demi 10 , fréquence d'appoint élevé et présence de trace d'huile sous la pompe . | 2024-02-22 01:43 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - prévoir effectuer un contrôle pour la pompe eau demi 10 , fréquence d'appoint élevé et présence de trace d'huile sous la pompe . | 2024-02-22 01:43 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
af29419e-4099-4f46-ba8b-a1bc48e436d0 | blocage mécanique a plusieurs positions | 2024-02-22 01:44 | En attente arrêt de l'unité |  | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | Prévoir l'appoint d'huile au niveau du palier (coté accouplement) . | 2024-02-22 07:40 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MC
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | Prévoir l'appoint d'huile au niveau du palier (coté accouplement) . | 2024-02-22 07:40 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | - Manque d'éclairage d'électrofiltre TR3 niveau 0 . | 2024-02-22 08:26 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | - Manque d'éclairage d'électrofiltre TR3 niveau 0 . | 2024-02-22 08:26 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne côté mer au niveau décrasseur U3 | 2024-02-22 09:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou de chaîne côté mer au niveau décrasseur U3 | 2024-02-22 09:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
975b6e01-bfdc-4e79-bf57-e05a1feb6f89 | Mesure erronnée (-2mm) | 2024-02-22 11:53 | Travaux terminés |  | DIFF EXPANSION HPT | 34CT
975b6e01-bfdc-4e79-bf57-e05a1feb6f89 | Mesure erronnée (-2mm) | 2024-02-22 11:53 | Travaux terminés |  | DIFF EXPANSION HPT | 34CT
0611bc19-f409-4272-8ccd-997330dc2359 | mesure erronné t métal bati d'admission 30MAA12CT001 ( écart de 100 °C ) | 2024-02-22 11:55 | En attente arrêt de l'unité |  | T MET MSV CASING RIGHT | 34CT
0611bc19-f409-4272-8ccd-997330dc2359 | mesure erronné t métal bati d'admission 30MAA12CT001 ( écart de 100 °C ) | 2024-02-22 11:55 | Travaux terminés |  | T MET MSV CASING RIGHT | 34CT
6e0f5f5f-4193-4512-b324-8d23c3e55255 | DEFAUT NIVEAUSTAT CONDENSEUR | 2024-02-22 11:57 | Travaux terminés |  | L HOTWELL | 34CT
6e0f5f5f-4193-4512-b324-8d23c3e55255 | DEFAUT NIVEAUSTAT CONDENSEUR | 2024-02-22 11:57 | Travaux terminés |  | L HOTWELL | 34CT
7d8d260e-60b4-489a-af49-2a2341f479f6 | SAFETY : Prévoir la REC du vanne bypasse du purgeur réchauffeur fioul 2O coté sortie condensat U3. | 2024-02-25 07:29 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°20 | 34MD
7d8d260e-60b4-489a-af49-2a2341f479f6 | SAFETY : Prévoir la REC du vanne bypasse du purgeur réchauffeur fioul 2O coté sortie condensat U3. | 2024-02-25 07:29 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°20 | 34MD
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Percement au niveau de la conduite du champ 4b tranche 3 on aval de la vanne de convoyage. | 2024-02-25 07:29 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Percement au niveau de la conduite du champ 4b tranche 3 on aval de la vanne de convoyage. | 2024-02-25 07:29 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Manque d'éclairage au niveau 9. | 2024-02-25 09:00 | Travaux terminés |  | Chaudière | 34EL
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Manque d'éclairage au niveau 9. | 2024-02-25 09:00 | Travaux terminés |  | Chaudière | 34EL
8df31b3f-bb6a-4e42-a521-e34751fa3732 | Vanne de refoulement pompe alimentaire LAC10 en défaut contact D. | 2024-02-25 09:00 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISEE REFOUL. PP ALIMENTAIRE | 34EL
8df31b3f-bb6a-4e42-a521-e34751fa3732 | Vanne de refoulement pompe alimentaire LAC10 en défaut contact D. | 2024-02-25 09:00 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE MOTORISEE REFOUL. PP ALIMENTAIRE | 34EL
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | - prévoir contrôlé l'état de la gauge d'huile de compresseur ETP 10 ( il indique niveau min par contre le niveau réel de réservoir max). | 2024-02-25 09:29 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | - prévoir contrôlé l'état de la gauge d'huile de compresseur ETP 10 ( il indique niveau min par contre le niveau réel de réservoir max). | 2024-02-25 09:29 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
bbf96d2d-2f35-44e1-a3cb-20f9e130d646 | Vanne motorisé de barbotage bâche alimentaire non étanche . | 2024-02-26 08:01 | Préparé |  | Chauffage de la Bâche Alimentaire | 34MC
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Fuite de vapeur au niveau de réchauffeur fuel N°20 | 2024-02-26 09:18 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Fuite de vapeur au niveau de réchauffeur fuel N°20 | 2024-02-26 09:18 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | SAFETY : FUITE PAR PERCEMENT DANS LA CONDUITE DE CONVOYAGE CHAMP 3B UNITE 3. | 2024-02-28 07:16 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | SAFETY : FUITE PAR PERCEMENT DANS LA CONDUITE DE CONVOYAGE CHAMP 3B UNITE 3. | 2024-02-28 07:16 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pompe eau démi 10 ( appoint fréquent ). | 2024-02-28 07:31 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pompe eau démi 10 ( appoint fréquent ). | 2024-02-28 07:31 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
7fde43d5-680d-4ee7-a02d-8b8ad4ddbf31 | ramonage réchauffeur d'air indisponible depuis VS | 2024-02-28 09:39 | Travaux terminés |  | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | SAFETY : fuite d'huile a localisé au niveau des résistances chauffantes du caisse a huile Broyeur -B- | 2024-02-29 08:27 | Travaux terminés |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | SAFETY : fuite d'huile a localisé au niveau des résistances chauffantes du caisse a huile Broyeur -B- | 2024-02-29 08:27 | Travaux terminés |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | vibration élevée 0,09 mm | 2024-02-29 09:31 | En réalisation |  | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EL
c0a0c454-62b4-46cb-90f4-3cb727fac006 | vibration élevée 0,09 mm | 2024-02-29 09:31 | En réalisation |  | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la pompe 10 | 34EL
9cf58f84-0438-4b90-855d-74f34872c0bc | Fuite d'eau vanne d'isolement niveaustat réchauffeur BP4. | 2024-02-29 09:42 | En réalisation |  | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM
9cf58f84-0438-4b90-855d-74f34872c0bc | Fuite d'eau vanne d'isolement niveaustat réchauffeur BP4. | 2024-02-29 09:42 | Travaux terminés |  | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Manque de volant de la vanne de by-pass purgeur vapeur de réchauffeur fuel N°20. | 2024-02-29 12:12 | Préparé |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Manque de volant de la vanne de by-pass purgeur vapeur de réchauffeur fuel N°20. | 2024-02-29 12:12 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MD
77ae583f-88f3-4a93-8503-f125c9c290a7 | Perte mesure analyseur d'H2 n1 unité3. | 2024-03-03 02:22 | Préparé |  | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 1 | 14LCH
77ae583f-88f3-4a93-8503-f125c9c290a7 | Perte mesure analyseur d'H2 n1 unité3. | 2024-03-03 02:22 | Préparé |  | FILTRE FIN MESURE PURETE DE GAZ 1 | 14LCH
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20 TR3. | 2024-03-03 08:17 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20 TR3. | 2024-03-03 08:17 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : fuite des cendres volantes par percement au niveau conduite d'évacuation champ 1b | 2024-03-03 11:43 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | SAFETY : fuite des cendres volantes par percement au niveau conduite d'évacuation champ 1b | 2024-03-03 11:43 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur B | 2024-03-03 11:44 | Travaux terminés |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur B | 2024-03-03 11:44 | Travaux terminés |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur C | 2024-03-03 11:44 | Travaux terminés |  | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC
6606fdf7-a379-4e69-a6e3-5e6db6f344b6 | prévoir nettoyage trace d'huile au voisinage caisse à huile broyeur C | 2024-03-03 11:44 | Travaux terminés |  | PULV C LUBE OIL HEATER | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine côté mer au niveau de décrasseur U3 | 2024-03-04 08:58 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine côté mer au niveau de décrasseur U3 | 2024-03-04 08:58 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
7fde43d5-680d-4ee7-a02d-8b8ad4ddbf31 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement du transmetteur de pression ramonage RLJ ( coté VS) . | 2024-03-04 08:58 | En préparation |  | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
7fde43d5-680d-4ee7-a02d-8b8ad4ddbf31 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement du transmetteur de pression ramonage RLJ ( coté VS) . | 2024-03-04 08:58 | Préparé |  | BOILER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34CT
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Eclairage faible chaudière 03 | 2024-03-04 09:18 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34EL
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Eclairage faible chaudière 03 | 2024-03-04 09:18 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34EL
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | SEQUENCE REPETITIF. | 2024-03-04 09:18 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | SEQUENCE REPETITIF. | 2024-03-04 09:18 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL
edb9ccce-cd4d-4dab-bb14-854666d00191 | Prévoir controle mesure de température | 2024-03-05 02:05 | Travaux terminés |  | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
edb9ccce-cd4d-4dab-bb14-854666d00191 | Prévoir controle mesure de température | 2024-03-05 02:05 | Travaux terminés |  | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | fuite vapeur vanne prise de pression ramonage RLJ (1430HCB35CP002). | 2024-03-05 02:06 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | fuite vapeur vanne prise de pression ramonage RLJ (1430HCB35CP002). | 2024-03-05 02:06 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT
39f79d0f-1cf3-45be-a40a-760842b3b907 | Prévoir de remise en état le régulateur de température de conditionnement de ramonage générale 1430HCB35CT004 (angle 2). | 2024-03-05 02:06 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT
39f79d0f-1cf3-45be-a40a-760842b3b907 | Prévoir de remise en état le régulateur de température de conditionnement de ramonage générale 1430HCB35CT004 (angle 2). | 2024-03-05 02:06 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34CT
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Percement au niveau de la conduite d'évacuation des champs 3B et 4B | 2024-03-06 08:10 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Percement au niveau de la conduite d'évacuation des champs 3B et 4B | 2024-03-06 08:10 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Fuite des cendres volantes par percement au niveau de la conduite d'évacuation de champ 1B. | 2024-03-06 08:11 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Fuite des cendres volantes par percement au niveau de la conduite d'évacuation de champ 1B. | 2024-03-06 08:11 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement à 105 °C | 2024-03-06 10:21 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement à 105 °C | 2024-03-06 10:21 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-07 02:12 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-07 02:12 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
511008f1-6389-4c92-908b-f5aa7e934599 | Elimination de fuite vapeur au niveau de circuit EGD (réchauffeur fioul) | 2024-03-07 10:41 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD
511008f1-6389-4c92-908b-f5aa7e934599 | Elimination de fuite vapeur au niveau de circuit EGD (réchauffeur fioul) | 2024-03-07 10:41 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:47 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:47 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2A) | 2024-03-07 10:48 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2A) | 2024-03-07 10:48 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:51 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Elimination des fuites CV au niveau de champ ( 2B) | 2024-03-07 10:51 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | SAFETY : Prévoir une inspection la sas 4B U3. | 2024-03-07 11:01 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | SAFETY : Prévoir une inspection la sas 4B U3. | 2024-03-07 11:01 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | prévoir une inspection des sas du champ 6B U3 | 2024-03-07 11:27 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | prévoir une inspection des sas du champ 6B U3 | 2024-03-07 11:27 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Dur mécanique dans la vanne entré sas de champ 1B côté el jadida | 2024-03-07 11:38 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Dur mécanique dans la vanne entré sas de champ 1B côté el jadida | 2024-03-07 11:38 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
511008f1-6389-4c92-908b-f5aa7e934599 | Remise en état de calorifuge de circuit EGD (Réchauffeurs Fioul) | 2024-03-08 09:48 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD
511008f1-6389-4c92-908b-f5aa7e934599 | Remise en état de calorifuge de circuit EGD (Réchauffeurs Fioul) | 2024-03-08 09:48 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34MD
3f1e92dc-0cd8-498d-a3d1-fa5333b42ec3 | SAFETY : prévoir la remise en état capot moteur station huile palier support. | 2024-03-10 02:51 | Travaux terminés |  | PALIER SUPPORT | 34EL
3f1e92dc-0cd8-498d-a3d1-fa5333b42ec3 | SAFETY : prévoir la remise en état capot moteur station huile palier support. | 2024-03-10 02:51 | Travaux terminés |  | PALIER SUPPORT | 34EL
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | SAFETY : Percement au niveau conduite de convoyage 2B 3B et 4B U3. | 2024-03-10 10:14 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | SAFETY : Percement au niveau conduite de convoyage 2B 3B et 4B U3. | 2024-03-10 10:14 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Accrochage du convoyeur bas d'économiseur . | 2024-03-12 08:50 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Accrochage du convoyeur bas d'économiseur . | 2024-03-12 08:50 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
82cd083f-3b2e-43e9-8ab6-f55c35221b26 | Défaut Electrique au niveau du Moteur du Ramoneur Foyer bas IR20 . | 2024-03-12 08:56 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
82cd083f-3b2e-43e9-8ab6-f55c35221b26 | Défaut Electrique au niveau du Moteur du Ramoneur Foyer bas IR20 . | 2024-03-12 08:56 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR N°20 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
a411336a-cb84-48da-84d0-a275ea60ed91 | Le râteau de dégrilleur est déséquilibré. | 2024-03-12 09:21 | Travaux terminés |  | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34MM
a411336a-cb84-48da-84d0-a275ea60ed91 | Le râteau de dégrilleur est déséquilibré. | 2024-03-12 09:21 | Travaux terminés |  | DEGRILLEUR N°1 /BAR SCREEN | 34MM
d3e83932-a6b3-4261-8950-0386761fa880 | fuite de vapeur a localiser au clapet d'échappement VAR | 2024-03-12 09:21 | Travaux terminés |  | Soutirage N° 7 | 34MM
d3e83932-a6b3-4261-8950-0386761fa880 | fuite de vapeur a localiser au clapet d'échappement VAR | 2024-03-12 09:21 | Travaux terminés |  | Soutirage N° 7 | 34MM
96d2717a-d070-4a93-979e-4b34d31e8780 | fausse indication transmetteur de conductivité condenseur 30MAG10CQ001. | 2024-03-12 09:28 | En préparation |  | Instrumentations du condenseur | 14LCH
96d2717a-d070-4a93-979e-4b34d31e8780 | fausse indication transmetteur de conductivité condenseur 30MAG10CQ001. | 2024-03-12 09:28 | En préparation |  | Instrumentations du condenseur | 14LCH
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement à 105 °C | 2024-03-12 09:49 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement à 105 °C | 2024-03-12 09:49 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34CT
5c1f83ab-d116-4bd4-9275-0936b606ccc2 | joint de dilatation gaine de tirage B est déchiré (après registre de refoulement ventilateur) | 2024-03-12 10:48 | Travaux terminés |  | Ligne de tirage 20 | 34MC
5c1f83ab-d116-4bd4-9275-0936b606ccc2 | joint de dilatation gaine de tirage B est déchiré (après registre de refoulement ventilateur) | 2024-03-12 10:48 | Travaux terminés |  | Ligne de tirage 20 | 34MC
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | Remise en état conduite tombeur filtrant | 2024-03-12 12:11 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34MD
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | Remise en état conduite tombeur filtrant | 2024-03-12 12:11 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34MD
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-03-13 09:53 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-03-13 09:53 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur de réchauffeur d'air | 2024-03-14 10:57 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur de réchauffeur d'air | 2024-03-14 10:57 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | SAFETY : Prévoir contrôle de la température air moteur pompe eau de mer n°10 | 2024-03-17 02:20 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | SAFETY : Prévoir contrôle de la température air moteur pompe eau de mer n°10 | 2024-03-17 02:20 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT
cb8b707b-d3d6-47cc-b079-97d510bcbb1e | SAFETY : Manque détection flame plan AB | 2024-03-17 09:26 | Travaux terminés |  | BOITE DE JONCTION(DCS) | 34CT
cb8b707b-d3d6-47cc-b079-97d510bcbb1e | SAFETY : Manque détection flame plan AB | 2024-03-17 09:26 | Travaux terminés |  | BOITE DE JONCTION(DCS) | 34CT
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | Prévoir un appoint d'huile pour la pompe noria non secourue 10 unité 3. | 2024-03-17 09:46 | Travaux terminés |  | Pompe Noria non secourue | 34MM
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | Prévoir un appoint d'huile pour la pompe noria non secourue 10 unité 3. | 2024-03-17 09:46 | Travaux terminés |  | Pompe Noria non secourue | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | bouchage de champ 1b tranche 3. | 2024-03-17 10:52 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | bouchage de champ 1b tranche 3. | 2024-03-17 10:52 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
961d6f89-1a58-4f2f-9416-5be69d21a177 | manque indicateur de température barillet. | 2024-03-19 08:41 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
961d6f89-1a58-4f2f-9416-5be69d21a177 | manque indicateur de température barillet. | 2024-03-19 08:41 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
c56b7653-893b-4532-9684-863d1404242a | fuite d'eau vanne isolement débitmètre à l'aspiration LAC30. | 2024-03-19 08:41 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE DEBIT | 34CT
c56b7653-893b-4532-9684-863d1404242a | fuite d'eau vanne isolement débitmètre à l'aspiration LAC30. | 2024-03-19 08:41 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE DEBIT | 34CT
079545ae-7b2e-490d-b590-2ad19f61a58e | affichage non compréhensible. | 2024-03-19 08:41 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
079545ae-7b2e-490d-b590-2ad19f61a58e | affichage non compréhensible. | 2024-03-19 08:41 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | fuite CP par bride angle C3 entrée chaudière | 2024-03-19 09:11 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | fuite CP par bride angle C3 entrée chaudière | 2024-03-19 09:11 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : Bruit anormal au niveau du convoyeur BAS système ECO TR03 | 2024-03-19 09:16 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : Bruit anormal au niveau du convoyeur BAS système ECO TR03 | 2024-03-19 09:16 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - percement dans la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-19 09:19 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MD
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - percement dans la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-19 09:19 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MD
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse caisse à huile U3. | 2024-03-19 09:47 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse caisse à huile U3. | 2024-03-19 09:47 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10. | 2024-03-19 09:47 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | - prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 10. | 2024-03-19 09:47 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage station by pass BP . | 2024-03-19 09:48 | Travaux terminés |  | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage station by pass BP . | 2024-03-19 09:48 | Travaux terminés |  | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
d50bc86a-730a-4ab0-a8a3-156261bdb505 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage clapet échappement HP. | 2024-03-19 09:48 | Travaux terminés |  | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM
d50bc86a-730a-4ab0-a8a3-156261bdb505 | prévoir retirer l'échafaudage au voisinage clapet échappement HP. | 2024-03-19 09:48 | Travaux terminés |  | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM
21921c78-82a0-439c-a8d1-50dd329a3fee | Fuite d'eau au niveau de la vanne isolement niveaustat bâche alimentaire | 2024-03-19 09:48 | Travaux terminés |  | Contacteur de niveau Très Bas bâche alimentaire . | 34MM
21921c78-82a0-439c-a8d1-50dd329a3fee | Fuite d'eau au niveau de la vanne isolement niveaustat bâche alimentaire | 2024-03-19 09:48 | Travaux terminés |  | Contacteur de niveau Très Bas bâche alimentaire . | 34MM
686cd6e0-751a-4f28-b278-1b8f12d42ae9 | prévoir retirer des bidons au voisinage des purges soutirages à l' entrées ballon de flash turbine. | 2024-03-19 09:49 | Travaux terminés |  | VID B SOUTIRAGE 5 | 34MM
686cd6e0-751a-4f28-b278-1b8f12d42ae9 | prévoir retirer des bidons au voisinage des purges soutirages à l' entrées ballon de flash turbine. | 2024-03-19 09:49 | Travaux terminés |  | VID B SOUTIRAGE 5 | 34MM
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | filtre a air de refroidissement huile du station by passe HP a nettoyer | 2024-03-19 09:49 | Travaux terminés |  | FILTRE A AIR | 34MM
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | filtre a air de refroidissement huile du station by passe HP a nettoyer | 2024-03-19 09:49 | Travaux terminés |  | FILTRE A AIR | 34MM
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | - Fuite d'eau au niveau de la vanne d'alimentation en eau de refroidissement PAC20 ( vanne d'alimentation en eau de refroidissement depuis les pompes de chloration). | 2024-03-21 08:54 | Travaux terminés |  | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM
28e46429-3805-4161-9573-f48b91f5cb3d | - Fuite d'eau au niveau de la vanne d'alimentation en eau de refroidissement PAC20 ( vanne d'alimentation en eau de refroidissement depuis les pompes de chloration). | 2024-03-21 08:54 | Travaux terminés |  | SYS EAU DE CIRCUL | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20. | 2024-03-21 08:54 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la pompe eau démi 20. | 2024-03-21 08:54 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | SAFETY : Prévoir nettoyage réfrigérant Noria n°10 | 2024-03-21 08:54 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | SAFETY : Prévoir nettoyage réfrigérant Noria n°10 | 2024-03-21 08:54 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
9343d66e-bd34-485d-ae81-e63785bad103 | Manomètre défaillant. | 2024-03-21 09:03 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
9343d66e-bd34-485d-ae81-e63785bad103 | Manomètre défaillant. | 2024-03-21 09:03 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | prévoir une inspection des joints des vannes de remplissage, et sas du champ 1A U3 | 2024-03-21 10:29 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | prévoir une inspection des joints des vannes de remplissage, et sas du champ 1A U3 | 2024-03-21 10:29 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | SAFETY : prévoir la mise en état de la goupille du bruleur a charbon A 2 ( goupille cisaillé ) | 2024-03-24 01:05 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | SAFETY : prévoir la mise en état de la goupille du bruleur a charbon A 2 ( goupille cisaillé ) | 2024-03-24 01:05 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC
3af85224-299d-4351-a0f1-be75f7b3adbb | péniche angle 1 reste bloqué à +24 chaudière tr3 | 2024-03-24 09:09 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 1 | 34CT
3af85224-299d-4351-a0f1-be75f7b3adbb | péniche angle 1 reste bloqué à +24 chaudière tr3 | 2024-03-24 09:09 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 1 | 34CT
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint d'huile. | 2024-03-24 11:31 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint d'huile. | 2024-03-24 11:31 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-03-24 11:39 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-03-24 11:39 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir contrôler l'état des indicateur de niveau d'huile des compresseur ETP10 et ETP11 tranche 3 pour confirme que l'indication de niveau d'huile est correcte .(niveau actuelle inferieur au niveau normal) | 2024-03-24 11:39 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir contrôler l'état des indicateur de niveau d'huile des compresseur ETP10 et ETP11 tranche 3 pour confirme que l'indication de niveau d'huile est correcte .(niveau actuelle inferieur au niveau normal) | 2024-03-24 11:39 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Manque éclairage au niveau de la station de pompage fioul. | 2024-03-24 11:55 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Manque éclairage au niveau de la station de pompage fioul. | 2024-03-24 11:55 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-25 01:20 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | SAFETY : Prévoir la remise en état du comportement de l'inclinaison | 2024-03-25 01:20 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC
082cc350-bf22-4094-acdd-16b56674e97e | SAFETY : Prévoir la mise en état des fin de course 011 et 012 des trappes sortie broyeur -D- | 2024-03-25 03:02 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT
082cc350-bf22-4094-acdd-16b56674e97e | SAFETY : Prévoir la mise en état des fin de course 011 et 012 des trappes sortie broyeur -D- | 2024-03-25 03:02 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34CT
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour le compresseur d'air 11. | 2024-03-25 09:00 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour le compresseur d'air 11. | 2024-03-25 09:00 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
40986406-84ef-42d6-96fc-b517c446df98 | SAFETY : fuite de vapeur a localisée au niveau de la conduite des purgeurs de vapeur de nettoyage des bruleurs fuel tr 03 coté AB2 | 2024-03-25 09:01 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP ISOLATION | 34MD
40986406-84ef-42d6-96fc-b517c446df98 | SAFETY : fuite de vapeur a localisée au niveau de la conduite des purgeurs de vapeur de nettoyage des bruleurs fuel tr 03 coté AB2 | 2024-03-25 09:01 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP ISOLATION | 34MD
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | soupape ramoneur LG TR3 ne s'ouvre pas lors de de son lancement | 2024-03-25 10:50 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | soupape ramoneur LG TR3 ne s'ouvre pas lors de de son lancement | 2024-03-25 10:50 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur IK12 | 2024-03-25 10:55 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur IK12 | 2024-03-25 10:55 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Défaut thermique pompe 20 U3. | 2024-03-25 12:23 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Défaut thermique pompe 20 U3. | 2024-03-25 12:23 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
f1cb5def-c9e5-4a17-bea7-ffebfe95a171 | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-03-25 12:37 | Travaux terminés |  | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT
f1cb5def-c9e5-4a17-bea7-ffebfe95a171 | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-03-25 12:37 | Travaux terminés |  | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Fuite d'huile gout a gout au niveau de l'indicateur d'huile du pompe eau mer 20 tranche 3. | 2024-03-26 09:21 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Fuite d'huile gout a gout au niveau de l'indicateur d'huile du pompe eau mer 20 tranche 3. | 2024-03-26 09:21 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - Bouchage de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-26 10:53 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - Bouchage de la conduite de convoyage des champs 1A et 2A. | 2024-03-26 10:53 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MC
1e3a87df-af59-4591-9e82-b8afe8887ac1 | bruleur fiel pas complètement retracté | 2024-03-26 11:06 | Travaux terminés |  | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION CD. | 34MC
1e3a87df-af59-4591-9e82-b8afe8887ac1 | bruleur fiel pas complètement retracté | 2024-03-26 11:06 | Travaux terminés |  | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 1 ELEVATION CD. | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | percement conduit de convoyage 1A u3 | 2024-03-27 01:59 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | percement conduit de convoyage 1A u3 | 2024-03-27 01:59 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-28 08:54 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-28 08:54 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
694d2888-9873-494f-9d9e-b6d1ba5e2790 | SAFETY : Fuite de la vapeur AUX au niveau de la conduite du purgeur automatique de la vapeur de nettoyage ( Prés du ventilateur Scanneur ) . | 2024-03-31 10:06 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP BYPASS | 34MD
694d2888-9873-494f-9d9e-b6d1ba5e2790 | SAFETY : Fuite de la vapeur AUX au niveau de la conduite du purgeur automatique de la vapeur de nettoyage ( Prés du ventilateur Scanneur ) . | 2024-03-31 10:06 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP BYPASS | 34MD
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | SAFETY : Deux percement de la conduite CP entrée chaudière Coin 3 ( près du PLAN AB3 Niveau 3 de la chaudière ) . | 2024-03-31 10:07 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MD
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | SAFETY : Deux percement de la conduite CP entrée chaudière Coin 3 ( près du PLAN AB3 Niveau 3 de la chaudière ) . | 2024-03-31 10:07 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MD
3f3671da-9a23-429e-b170-aea656ad4029 | SAFETY : Dégradation anormale au niveau des joint bride des conduites broyeur C entrer foyer | 2024-03-31 10:07 | Travaux terminés |  | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MC
3f3671da-9a23-429e-b170-aea656ad4029 | SAFETY : Dégradation anormale au niveau des joint bride des conduites broyeur C entrer foyer | 2024-03-31 10:07 | Travaux terminés |  | PULVERIZER C3 DISCHARGE | 34MC
b17722aa-e770-40be-b01c-7f275e2a6f14 | Encrassement du filtre d'aspiration du ventilateur Scanneur 20 . | 2024-03-31 10:07 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
b17722aa-e770-40be-b01c-7f275e2a6f14 | Encrassement du filtre d'aspiration du ventilateur Scanneur 20 . | 2024-03-31 10:07 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | ETP 11 hors tension et cassette on U3. | 2024-03-31 11:09 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | ETP 11 hors tension et cassette on U3. | 2024-03-31 11:09 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGG | 34EL
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | SAFETY : Fuite d'huile gout à gout au niveau de l'indicateur d'huile du PAC 10 U3. | 2024-03-31 11:25 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | SAFETY : Fuite d'huile gout à gout au niveau de l'indicateur d'huile du PAC 10 U3. | 2024-03-31 11:25 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | PREVOIR NETTOYAGE FILTRE | 2024-03-31 11:26 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | PREVOIR NETTOYAGE FILTRE | 2024-03-31 11:26 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-31 11:26 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria n°20 | 2024-03-31 11:26 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | nettoyage filtre noria | 2024-03-31 11:30 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | nettoyage filtre noria | 2024-03-31 11:30 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
568bb2f0-d305-4776-9221-4816561e0e88 | REGISTRE NON ETANCHE | 2024-04-01 09:55 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34MC
568bb2f0-d305-4776-9221-4816561e0e88 | REGISTRE NON ETANCHE | 2024-04-01 09:55 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR CHAUD BROYEUR C. | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir l'appointe d'huile pompe 10 U3. | 2024-04-01 09:58 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir l'appointe d'huile pompe 10 U3. | 2024-04-01 09:58 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
38d2ad04-a0c1-4199-a277-8134a66958e1 | Dur mécanique dans les vannes d'isolements du CO2 des trémies charbon des broyeurs A/B/C/D. | 2024-04-01 11:07 | Travaux terminés |  | COAL BENKER A UPPER CO2 NOZZLE INJECTION THROTTLE | 34MC
38d2ad04-a0c1-4199-a277-8134a66958e1 | Dur mécanique dans les vannes d'isolements du CO2 des trémies charbon des broyeurs A/B/C/D. | 2024-04-01 11:07 | Travaux terminés |  | COAL BENKER A UPPER CO2 NOZZLE INJECTION THROTTLE | 34MC
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | - Dysfonctionnement niveaustat coté Safi (champ 1B TR3). | 2024-04-01 11:27 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 1 | 34CT
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | - Dysfonctionnement niveaustat coté Safi (champ 1B TR3). | 2024-04-01 11:27 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 1 | 34CT
e7cc9c0c-774a-446b-8faf-126463532e89 | prévoir control la position inclinaison angle 3 | 2024-04-02 03:12 | Travaux terminés |  | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT
e7cc9c0c-774a-446b-8faf-126463532e89 | prévoir control la position inclinaison angle 3 | 2024-04-02 03:12 | Travaux terminés |  | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT
e7cc9c0c-774a-446b-8faf-126463532e89 | prévoir control la position inclinaison angle 4 | 2024-04-02 03:12 | Travaux terminés |  | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT
e7cc9c0c-774a-446b-8faf-126463532e89 | prévoir control la position inclinaison angle 4 | 2024-04-02 03:12 | Travaux terminés |  | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | DECLANCHEMENT ALIMENTATEUR | 2024-04-02 03:12 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER D | 34CT
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | DECLANCHEMENT ALIMENTATEUR | 2024-04-02 03:12 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER D | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir la remise en conformité les joints latéraux de filtre tambour U3 (début de déchirure) | 2024-04-02 09:54 | En attente arrêt de l'unité |  | Tombour filtarnt | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | SAFETY : prévoir nettoyage réfrigérant Noria N 20 | 2024-04-02 09:54 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | SAFETY : prévoir nettoyage réfrigérant Noria N 20 | 2024-04-02 09:54 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Déclanchement moteur de la pompe eau déminéralisé 20 par protection thermique. | 2024-04-02 10:45 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | - Déclanchement moteur de la pompe eau déminéralisé 20 par protection thermique. | 2024-04-02 10:45 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N20 | 2024-04-03 10:41 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N20 | 2024-04-03 10:41 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Contrôle au niveau des gaines sortie broyeur C d'unité 03 | 2024-04-04 03:54 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Contrôle au niveau des gaines sortie broyeur C d'unité 03 | 2024-04-04 03:54 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | PREVOIR LE SOUFFLAGE DES RADIATEUR TEMP ELEVEE | 2024-04-04 09:06 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | PREVOIR LE SOUFFLAGE DES RADIATEUR TEMP ELEVEE | 2024-04-04 09:06 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | DUR MECANIQUE VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR. | 2024-04-04 09:55 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | DUR MECANIQUE VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR. | 2024-04-04 09:55 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
d406b63a-407e-4bfd-8098-b4cfe6d6b988 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES CABLES ANGLE 3 PLAN AB | 2024-04-05 10:22 | Travaux terminés |  | CORNER 3 EL.AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT
d406b63a-407e-4bfd-8098-b4cfe6d6b988 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES CABLES ANGLE 3 PLAN AB | 2024-04-05 10:22 | Travaux terminés |  | CORNER 3 EL.AB ATOMAZING STEAM TRIP | 34CT
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Manque d'éclairages au niveau des conduites CP ANGLE 1-2 U3 | 2024-04-05 12:09 | Travaux terminés |  | Systeme de broyage U3 | 34EL
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Manque d'éclairages au niveau des conduites CP ANGLE 1-2 U3 | 2024-04-05 12:09 | Travaux terminés |  | Systeme de broyage U3 | 34EL
ad7a5078-6efa-4b46-9cf4-2ec7594f106a | SAFETY : prévoir la mise en état du tollé arrachée de la gaine air soufflage sortie RLJ Vers caisson d'Air | 2024-04-07 09:57 | Travaux terminés |  | FD FAN A AIR FLOW | 34MD
ad7a5078-6efa-4b46-9cf4-2ec7594f106a | SAFETY : prévoir la mise en état du tollé arrachée de la gaine air soufflage sortie RLJ Vers caisson d'Air | 2024-04-07 09:57 | Travaux terminés |  | FD FAN A AIR FLOW | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Défaut électrique compresseur ETP11 U3. | 2024-04-07 10:03 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Défaut électrique compresseur ETP11 U3. | 2024-04-07 10:03 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne côté mer à contrôler | 2024-04-08 09:41 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaîne côté mer à contrôler | 2024-04-08 09:41 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut du système évacuation économiser bloqué | 2024-04-08 09:41 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut du système évacuation économiser bloqué | 2024-04-08 09:41 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir un contrôle de niveaustat champ 1B sas côté safi (niveau haut maintenu en permanent). | 2024-04-08 10:21 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir un contrôle de niveaustat champ 1B sas côté safi (niveau haut maintenu en permanent). | 2024-04-08 10:21 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | SAFETY : Manque d'éclairage au niveau Transformateur principal Tr3 (disj déclenche) | 2024-04-09 04:08 | Travaux terminés |  | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | SAFETY : Manque d'éclairage au niveau Transformateur principal Tr3 (disj déclenche) | 2024-04-09 04:08 | Travaux terminés |  | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : bruit anormale au niveau du convoyeur BAS système ECO chaudiere TR03 | 2024-04-11 10:17 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : bruit anormale au niveau du convoyeur BAS système ECO chaudiere TR03 | 2024-04-11 10:17 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir un appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°1 | 2024-04-14 01:28 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir un appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°1 | 2024-04-14 01:28 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:30 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:30 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-04-14 01:30 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe eau déminéralisée N°2. | 2024-04-14 01:30 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:34 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Prévoir nettoyage réfrigérant noria N10. | 2024-04-14 01:34 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | réfrigérant noria N° 20 a nettoyer | 2024-04-14 01:44 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | réfrigérant noria N° 20 a nettoyer | 2024-04-14 01:44 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir de faire l'appoint d'huile GHC10 U3 | 2024-04-14 01:44 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir de faire l'appoint d'huile GHC10 U3 | 2024-04-14 01:44 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
e7cc9c0c-774a-446b-8faf-126463532e89 | défaut position d'inclinaison Angle 1 | 2024-04-14 02:16 | Travaux terminés |  | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT
e7cc9c0c-774a-446b-8faf-126463532e89 | défaut position d'inclinaison Angle 1 | 2024-04-14 02:16 | Travaux terminés |  | Servomoteurs d'inclinaison bruleur unité 3 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | fuite MF par percement au niveau goulotte décrasseur U3 (à côté voie camion) | 2024-04-14 02:42 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | fuite MF par percement au niveau goulotte décrasseur U3 (à côté voie camion) | 2024-04-14 02:42 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | Apparition alarme (30BRA00EG001_XG01). | 2024-04-14 08:55 | Travaux terminés |  | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | Apparition alarme (30BRA00EG001_XG01). | 2024-04-14 08:55 | Travaux terminés |  | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | Prévoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "D" | 2024-04-14 08:55 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
dd8000dd-b16d-4db7-ad4c-bf52fb2db6cb | Prévoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "D" | 2024-04-14 08:55 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR D | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | SAFETY : Fuite par bride radiateur du transformateur principal | 2024-04-14 08:56 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | SAFETY : Fuite par bride radiateur du transformateur principal | 2024-04-14 08:56 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | température air moteur à 44 °C | 2024-04-14 08:56 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | température air moteur à 44 °C | 2024-04-14 08:56 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite CV au niveau champ 1 A d'unité 03 | 2024-04-15 02:54 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite CV au niveau champ 1 A d'unité 03 | 2024-04-15 02:54 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
789cc370-bfb7-473f-9416-6bbf952511fe | apparition fuite CP sortie broyeur C1 (entre niveau 2 et 3). | 2024-04-15 11:22 | Travaux terminés |  | PULV C CORNER 1 DISCHARGE VALVE | 34MC
789cc370-bfb7-473f-9416-6bbf952511fe | apparition fuite CP sortie broyeur C1 (entre niveau 2 et 3). | 2024-04-15 11:22 | Travaux terminés |  | PULV C CORNER 1 DISCHARGE VALVE | 34MC
b751d2d1-1dc3-4488-b788-7eb40ba21eea | DEBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE L'INSTRUMENTATIONS DU MOTEUR PPE ALIM 10 | 2024-04-15 11:45 | Travaux terminés |  | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 10 | 34CT
b751d2d1-1dc3-4488-b788-7eb40ba21eea | DEBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE L'INSTRUMENTATIONS DU MOTEUR PPE ALIM 10 | 2024-04-15 11:45 | Travaux terminés |  | Moteur de Pompe de d'huile de la pompe alimentaire 10 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau de la gollot de décrasseur de la tranche 3 au niveau 0. | 2024-04-16 10:18 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau de la gollot de décrasseur de la tranche 3 au niveau 0. | 2024-04-16 10:18 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | L'iclinaison chaudiere coin 1 coincée a 30% | 2024-04-17 01:16 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | L'iclinaison chaudiere coin 1 coincée a 30% | 2024-04-17 01:16 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Montage et démontage échafaudage au niveau de goulotte de décrasseur | 2024-04-17 03:14 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Montage et démontage échafaudage au niveau de goulotte de décrasseur | 2024-04-17 03:14 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur U03 | 2024-04-17 03:19 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur U03 | 2024-04-17 03:19 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | Prévoir contrôle l'état de niveaustat de champ 6A sas cote Safi (il garde le niveau). | 2024-04-17 08:56 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | Prévoir contrôle l'état de niveaustat de champ 6A sas cote Safi (il garde le niveau). | 2024-04-17 08:56 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
68d6d501-4b2c-4c59-80a2-a3542cada492 | SAFETY : Fuite d'huile par bride au niveau du réfrigérant " A " d' huile de graissage . | 2024-04-17 09:01 | Travaux terminés |  | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
68d6d501-4b2c-4c59-80a2-a3542cada492 | SAFETY : Fuite d'huile par bride au niveau du réfrigérant " A " d' huile de graissage . | 2024-04-17 09:01 | Travaux terminés |  | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
bf53bf0c-176d-47fc-a404-240e038b401b | fuite au niveau de la presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-04-17 10:16 | Préparé |  | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34EL
bf53bf0c-176d-47fc-a404-240e038b401b | fuite au niveau de la presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-04-17 10:16 | Préparé |  | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34EL
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Manque d'une barre de serrage côté terre d'échangeur NORIA 10 . | 2024-04-18 08:53 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | Manque d'une barre de serrage côté terre d'échangeur NORIA 10 . | 2024-04-18 08:53 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-18 09:53 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine dans les deux cote de décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-18 09:53 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : prévoir le réglage de la vanne à flotteur décrasseur U3 (débordement) | 2024-04-18 09:54 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : prévoir le réglage de la vanne à flotteur décrasseur U3 (débordement) | 2024-04-18 09:54 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine de transmission entre racleur et moteur déplacé . racleur bas système évacuation économiseur TR3 | 2024-04-18 09:55 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | chaine de transmission entre racleur et moteur déplacé . racleur bas système évacuation économiseur TR3 | 2024-04-18 09:55 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Bruit anormale au niveau du moteur de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-04-21 02:33 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Bruit anormale au niveau du moteur de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-04-21 02:33 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
c458bc8c-1ddd-4e90-ab3e-d590466d8105 | Temperature enroulement Moteur Broyeur D Haut | 2024-04-21 02:33 | Travaux terminés |  | PULV D MOTOR | 34EL
c458bc8c-1ddd-4e90-ab3e-d590466d8105 | Temperature enroulement Moteur Broyeur D Haut | 2024-04-21 02:33 | Travaux terminés |  | PULV D MOTOR | 34EL
daec138a-5ba1-4eeb-8816-64c652a32c26 | Température enroulement moteur Broyeur B haut | 2024-04-21 02:34 | Travaux terminés |  | PULV B MOTOR | 34EL
daec138a-5ba1-4eeb-8816-64c652a32c26 | Température enroulement moteur Broyeur B haut | 2024-04-21 02:34 | Travaux terminés |  | PULV B MOTOR | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remettre en état la lampe d'éclairage ,à cotés de l'angle AB1 chaudière 3 | 2024-04-21 02:34 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir remettre en état la lampe d'éclairage ,à cotés de l'angle AB1 chaudière 3 | 2024-04-21 02:34 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | - vérin d'ouverture de clapet anti retour PAC 10 a dépasser sa position d'ouverture normale a cause d'augmentation de pression ( prévoir remise en état ). | 2024-04-21 02:46 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | - vérin d'ouverture de clapet anti retour PAC 10 a dépasser sa position d'ouverture normale a cause d'augmentation de pression ( prévoir remise en état ). | 2024-04-21 02:46 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | soupape ramoneur LG ne s'ouvre pas lors son lancement .pression reste 0bar | 2024-04-21 02:49 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | soupape ramoneur LG ne s'ouvre pas lors son lancement .pression reste 0bar | 2024-04-21 02:49 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite de vapeur à l'entrée de réchauffeur fioul N°10 U3 à localiser | 2024-04-21 02:49 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite de vapeur à l'entrée de réchauffeur fioul N°10 U3 à localiser | 2024-04-21 02:49 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
83cb8a63-42f1-4c0d-8576-69d388f91c86 | SAFETY : Deux fuite d'air chaud, une par la trappe d'inspection de la sas refus broyeur A U3, ET l'autre au niveau de niveaustat de la même sas. | 2024-04-21 02:49 | Lancé |  | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC
83cb8a63-42f1-4c0d-8576-69d388f91c86 | SAFETY : Deux fuite d'air chaud, une par la trappe d'inspection de la sas refus broyeur A U3, ET l'autre au niveau de niveaustat de la même sas. | 2024-04-21 02:49 | Travaux terminés |  | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | - prévoir effectué pour les pressostats du station hydraulique ( pression a dépasser le seuil normale). | 2024-04-21 03:10 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | - prévoir effectué pour les pressostats du station hydraulique ( pression a dépasser le seuil normale). | 2024-04-21 03:10 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
da98a1df-8914-4c9e-bda8-46580dabb4c8 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 20 . | 2024-04-21 08:22 | Travaux terminés |  | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 20 | 34MM
da98a1df-8914-4c9e-bda8-46580dabb4c8 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 20 . | 2024-04-21 08:22 | Travaux terminés |  | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 20 | 34MM
99b01d71-8044-4b44-9483-28a70de00082 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 30 . | 2024-04-21 08:22 | Travaux terminés |  | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM
99b01d71-8044-4b44-9483-28a70de00082 | SAFETY : Manque du volant de la vanne de By-Pass Vanne Aspiration pompe N° 30 . | 2024-04-21 08:22 | Travaux terminés |  | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°10 U3 | 2024-04-21 08:23 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Appoint d'huile pompe eau déminéralisée N°10 U3 | 2024-04-21 08:23 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | inclinaison angle 1 (+29) reste bloqué à une position diférant au au autre | 2024-04-21 08:32 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | inclinaison angle 1 (+29) reste bloqué à une position diférant au au autre | 2024-04-21 08:32 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | Prévoir une inspection des pressostats et des seuils de démarrage et arrêt de la pompe de la station hydraulique du PAC20 tranche 3. | 2024-04-21 09:40 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | Prévoir une inspection des pressostats et des seuils de démarrage et arrêt de la pompe de la station hydraulique du PAC20 tranche 3. | 2024-04-21 09:40 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | SAFETY : prévoir contrôle tresse du broyeur C | 2024-04-22 02:28 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MC
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | SAFETY : prévoir contrôle tresse du broyeur C | 2024-04-22 02:28 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir remettre en état normale la goupille d'assemblage entre verain et péniche angle 1 chaudière TR3 | 2024-04-22 09:06 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir remettre en état normale la goupille d'assemblage entre verain et péniche angle 1 chaudière TR3 | 2024-04-22 09:06 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | fuite CV par percement des champs 1A+2A à côté ventilateur de tirage U3 | 2024-04-22 09:08 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | fuite CV par percement des champs 1A+2A à côté ventilateur de tirage U3 | 2024-04-22 09:08 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | fuite au niveau des accumulateurs de la saltation hydraulique de la PAC10 tranche 3. | 2024-04-22 09:23 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | fuite au niveau des accumulateurs de la saltation hydraulique de la PAC10 tranche 3. | 2024-04-22 09:23 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la station hydraulique du clapet PAC10. | 2024-04-23 08:57 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la station hydraulique du clapet PAC10. | 2024-04-23 08:57 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | fuite CP sortie broyeur C angle 3. | 2024-04-24 05:24 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC
e1d0d427-4d40-4e34-8779-ecc82d0d58a2 | fuite CP sortie broyeur C angle 3. | 2024-04-24 05:24 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 3 | 34MC
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | Prévoir controle racleur alimentateur B | 2024-04-24 08:57 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34EL
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | Prévoir controle racleur alimentateur B | 2024-04-24 08:57 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34EL
3bebfc32-3f63-4380-9c60-882f32dec300 | Temperature tube charbon broyeur C angle 2 a controler | 2024-04-24 11:57 | Travaux terminés |  | T TUB CHARB 2 PULV C | 34CT
3bebfc32-3f63-4380-9c60-882f32dec300 | Temperature tube charbon broyeur C angle 2 a controler | 2024-04-24 11:57 | Travaux terminés |  | T TUB CHARB 2 PULV C | 34CT
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP par percement sortie broyeur A | 2024-04-25 08:24 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | fuite CP par percement sortie broyeur A | 2024-04-25 08:24 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-25 08:24 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine cote mer dans le décrasseur de la tranche 3. | 2024-04-25 08:24 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur | 2024-04-25 10:28 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de la goulotte de décrasseur | 2024-04-25 10:28 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK18.. | 2024-04-25 11:16 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK18.. | 2024-04-25 11:16 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Déclanchement de compresseur ETP12 par le défaut delta p séparateur d'huile prévoir contrôle sont état. | 2024-04-26 11:31 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Déclanchement de compresseur ETP12 par le défaut delta p séparateur d'huile prévoir contrôle sont état. | 2024-04-26 11:31 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
8705800c-e177-442a-ba08-7bbbaceb3393 | la vanne TOR inertage broyeur B en défaut (bobine excité) . | 2024-04-28 01:51 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34CT
8705800c-e177-442a-ba08-7bbbaceb3393 | la vanne TOR inertage broyeur B en défaut (bobine excité) . | 2024-04-28 01:51 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34CT
a9c1f83d-b93e-4f40-801e-fd0617d6844d | Prévoir appoint d'hule pompe alimentaire N°30 | 2024-04-28 08:41 | Travaux terminés |  | Moteur pompe alimentaire 30 | 34MM
a9c1f83d-b93e-4f40-801e-fd0617d6844d | Prévoir appoint d'hule pompe alimentaire N°30 | 2024-04-28 08:41 | Travaux terminés |  | Moteur pompe alimentaire 30 | 34MM
be3ea4c3-3e82-4ef9-b537-04886c564a2b | - prévoir effectué une inspection de la sas-refus de broyeur c. | 2024-04-28 09:20 | Travaux terminés |  | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC
be3ea4c3-3e82-4ef9-b537-04886c564a2b | - prévoir effectué une inspection de la sas-refus de broyeur c. | 2024-04-28 09:20 | Travaux terminés |  | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR C | 34MC
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | prévoir contrôle la station hydraulique 20 tranche 3 chute de pression. | 2024-04-28 11:01 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | prévoir contrôle la station hydraulique 20 tranche 3 chute de pression. | 2024-04-28 11:01 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | Prévoir contrôler l'état de la pompe de la station hydraulique pab20 tranche 3 il n atteint pas la pression max il reste démarré est bloque dans la pression 157 bar. | 2024-04-28 11:02 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | Prévoir contrôler l'état de la pompe de la station hydraulique pab20 tranche 3 il n atteint pas la pression max il reste démarré est bloque dans la pression 157 bar. | 2024-04-28 11:02 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | fuite au niveau des accumulateur de la station hydraulique pab10 tranche 3. | 2024-04-28 11:02 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | fuite au niveau des accumulateur de la station hydraulique pab10 tranche 3. | 2024-04-28 11:02 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 ELEC A | 2024-04-29 01:20 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 ELEC A | 2024-04-29 01:20 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Montage et démontage échafaudage au niveau haut de silo de cendre volante | 2024-04-29 01:30 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Montage et démontage échafaudage au niveau haut de silo de cendre volante | 2024-04-29 01:30 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement du goulotte décrasseur niveau 0 m U3. | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement du goulotte décrasseur niveau 0 m U3. | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
aa227e2b-280d-47fe-8eef-e28034a8202d | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur de nettoyage bruleurs fioul. | 2024-04-29 08:28 | Préparé |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MC
93c2e266-2257-4766-81e4-77c6148613bd | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N5 | 2024-04-29 08:28 | Lancé |  | INJECTEUR SO3 3A | 34MC
93c2e266-2257-4766-81e4-77c6148613bd | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N5 | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | INJECTEUR SO3 3A | 34MC
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | réfrigérant noria 10 a nettoyer | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | réfrigérant noria 10 a nettoyer | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Percement conduite convoyage 1A et 2A a cote de silo U3. | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Percement conduite convoyage 1A et 2A a cote de silo U3. | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | Prévoir de faire l'appointe d'huile dans station hydraulique PAC1O U3. | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | Prévoir de faire l'appointe d'huile dans station hydraulique PAC1O U3. | 2024-04-29 08:28 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
6b284bed-843d-4f49-a5b4-efa00f6f11e7 | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N6 | 2024-04-29 08:29 | Lancé |  | INJECTEUR SO3 4A | 34MC
6b284bed-843d-4f49-a5b4-efa00f6f11e7 | SAFETY : fuite de gaz SO3 au niveau de l 'injecteur N6 | 2024-04-29 08:29 | Travaux terminés |  | INJECTEUR SO3 4A | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | fuite d'air chaud par tresse du broyeur D | 2024-04-29 08:30 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | fuite d'air chaud par tresse du broyeur D | 2024-04-29 08:30 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34MC
082cc350-bf22-4094-acdd-16b56674e97e | SAFETY : fuite d air par tresse cuve broyeur D | 2024-04-29 08:30 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
082cc350-bf22-4094-acdd-16b56674e97e | SAFETY : fuite d air par tresse cuve broyeur D | 2024-04-29 08:30 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
71028856-632d-4650-a8b7-3ec4dbeb82e0 | fuite au niveau détendeur appoint H2. | 2024-04-29 09:37 | Travaux terminés |  | VANNE D'ARRET BYPASS | 34CT
71028856-632d-4650-a8b7-3ec4dbeb82e0 | fuite au niveau détendeur appoint H2. | 2024-04-29 09:37 | Travaux terminés |  | VANNE D'ARRET BYPASS | 34CT
26bca65d-2f77-4a10-bb3f-ca540d62b41a | MESURE O2 à 0,97% | 2024-04-29 09:38 | Travaux terminés |  | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
26bca65d-2f77-4a10-bb3f-ca540d62b41a | MESURE O2 à 0,97% | 2024-04-29 09:38 | Travaux terminés |  | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | Prévoir la remise en état. | 2024-04-29 09:38 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | Prévoir la remise en état. | 2024-04-29 09:38 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
1b1f5d72-9382-47e4-a59b-7aa893d6d236 | Prévoir contrôler l'état de joint de la trap entre sas de broyeur B trap non étanche. | 2024-04-30 03:15 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34MC
1b1f5d72-9382-47e4-a59b-7aa893d6d236 | Prévoir contrôler l'état de joint de la trap entre sas de broyeur B trap non étanche. | 2024-04-30 03:15 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR B | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Travaux de remise en état les racleurs au niveau de chambre refus | 2024-04-30 03:20 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34MD
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Travaux de remise en état les racleurs au niveau de chambre refus | 2024-04-30 03:20 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite de charbon sur conduite CP au niveau de broyeur A | 2024-04-30 11:01 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Elimination fuite de charbon sur conduite CP au niveau de broyeur A | 2024-04-30 11:01 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
57333895-d0a7-4ca9-a9d8-aa0c034f63e3 | Prévoir contrôler le Bon fonctionnement du Ramoneur IR46 ( le moteur du ramoneur déclenche avant de finir la séquence normal ) . | 2024-04-30 11:24 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR46 | 34MC
57333895-d0a7-4ca9-a9d8-aa0c034f63e3 | Prévoir contrôler le Bon fonctionnement du Ramoneur IR46 ( le moteur du ramoneur déclenche avant de finir la séquence normal ) . | 2024-04-30 11:24 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR46 | 34MC
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | Prévoir une appoint d'huile au niveau de la station hydraulique PAB 10 tranche 3. | 2024-05-01 01:47 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | Prévoir une appoint d'huile au niveau de la station hydraulique PAB 10 tranche 3. | 2024-05-01 01:47 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Fuites CP sortie broyeur A conduite coté terre /el Jadida ( 02 fuites adjacentes) | 2024-05-01 08:29 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Fuites CP sortie broyeur A conduite coté terre /el Jadida ( 02 fuites adjacentes) | 2024-05-01 08:29 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
b312f185-ea08-4abb-a3f8-976fca95f33f | fuite CP sortie broyeur A conduite coté mer/ el Jadida. | 2024-05-01 08:29 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MD
b312f185-ea08-4abb-a3f8-976fca95f33f | fuite CP sortie broyeur A conduite coté mer/ el Jadida. | 2024-05-01 08:29 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MD
ff3a66c5-a079-42c1-98eb-2955437964e8 | PERTE MESURE | 2024-05-01 09:59 | Travaux terminés |  | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT
ff3a66c5-a079-42c1-98eb-2955437964e8 | PERTE MESURE | 2024-05-01 09:59 | Travaux terminés |  | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT
aa227e2b-280d-47fe-8eef-e28034a8202d | Travaux de dé calorifugeage pour localisation fuite vapeur | 2024-05-02 03:33 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MD
aa227e2b-280d-47fe-8eef-e28034a8202d | Travaux de dé calorifugeage pour localisation fuite vapeur | 2024-05-02 03:33 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MD
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | FC non attaqué ramoneur IR19. | 2024-05-02 09:54 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | FC non attaqué ramoneur IR19. | 2024-05-02 09:54 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | merci de contrôle l'arrêt d'urgence coince de la station hydraulique pab20 tranche 3. | 2024-05-02 09:54 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34EL
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | merci de contrôle l'arrêt d'urgence coince de la station hydraulique pab20 tranche 3. | 2024-05-02 09:54 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34EL
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | SAFETY : Prévoir la mise en état de la position du registre d'air froid du broyeur - D - ( écart entre la position et la mesure ) | 2024-05-02 10:13 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | SAFETY : Prévoir la mise en état de la position du registre d'air froid du broyeur - D - ( écart entre la position et la mesure ) | 2024-05-02 10:13 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | Changement du moteur | 2024-05-03 03:38 | Provisoire |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | Changement du moteur | 2024-05-03 03:38 | Préparé |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
4b6097f1-e179-4e6f-a32c-baa62909bb80 | Soupape non étanche . | 2024-05-03 11:24 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK P | 34MC
4b6097f1-e179-4e6f-a32c-baa62909bb80 | Soupape non étanche . | 2024-05-03 11:24 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK P | 34MC
18473249-74ad-4bd3-8870-de410c63c767 | Prévoir le nettoyage du filtre du ventilateur de la station du by-pass HP | 2024-05-05 09:55 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
18473249-74ad-4bd3-8870-de410c63c767 | Prévoir le nettoyage du filtre du ventilateur de la station du by-pass HP | 2024-05-05 09:55 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
2603ef53-4f8c-496d-a36b-3595e7ec4c90 | Fuite au niveau du corps inferieur et au niveau presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-05-05 09:57 | Travaux terminés |  | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34MM
2603ef53-4f8c-496d-a36b-3595e7ec4c90 | Fuite au niveau du corps inferieur et au niveau presse étoupe de la pompe chloration 20 tranche 3. | 2024-05-05 09:57 | Travaux terminés |  | CLAPET AU REFOULEMENT POMPE HYPOCHLORITE | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Appoint d'huile de la pompe booster N°10 | 2024-05-05 09:57 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Appoint d'huile de la pompe booster N°10 | 2024-05-05 09:57 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Fuite d'huile par goutte à goutte au niveau du palier de la pompe Booster N° 10 . | 2024-05-05 09:58 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Fuite d'huile par goutte à goutte au niveau du palier de la pompe Booster N° 10 . | 2024-05-05 09:58 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | SAFETY : - Bouchage de la conduite de convoyage de champ 1B . | 2024-05-06 05:40 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 1 | 34MC
69337e56-0855-41c8-a0a9-569302dfd201 | SAFETY : - Bouchage de la conduite de convoyage de champ 1B . | 2024-05-06 05:40 | Travaux terminés |  | Electrofiltre B champs 1 | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir contrôlé la pompe lavage 20 ( Rotation inverse ) (Clapet disponible) | 2024-05-06 11:57 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir contrôlé la pompe lavage 20 ( Rotation inverse ) (Clapet disponible) | 2024-05-06 11:57 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
d1cbe9cb-a871-4706-b6df-49a6013ebb48 | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur atomisation (voisinage de la vanne de recirculation économiseur). | 2024-05-07 08:31 | Travaux terminés |  | ATOMISING STEAMHEADER DRAIN TRAP HJM00AT007 ISOLA | 34MD
d1cbe9cb-a871-4706-b6df-49a6013ebb48 | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur atomisation (voisinage de la vanne de recirculation économiseur). | 2024-05-07 08:31 | Travaux terminés |  | ATOMISING STEAMHEADER DRAIN TRAP HJM00AT007 ISOLA | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | SAFETY : Prévoir retiré échafaudages au niveau 3 de la chaudière 03( pressente un obstacle de circulation) | 2024-05-07 08:31 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | SAFETY : Prévoir retiré échafaudages au niveau 3 de la chaudière 03( pressente un obstacle de circulation) | 2024-05-07 08:31 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir une inspection les sas du champ 1B U3. | 2024-05-07 08:31 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir une inspection les sas du champ 1B U3. | 2024-05-07 08:31 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
9389864e-6580-43c3-bddf-d6c6759c54fe | APPARITTION ALARME 30BAT10CF001_XG01 TRANFORMATEUR PRINCIPAL | 2024-05-07 09:19 | Travaux terminés |  | MOTOPOMPE N° 1 | 34EL
9389864e-6580-43c3-bddf-d6c6759c54fe | APPARITTION ALARME 30BAT10CF001_XG01 TRANFORMATEUR PRINCIPAL | 2024-05-07 09:19 | Travaux terminés |  | MOTOPOMPE N° 1 | 34EL
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | max1 T° AIR MOTEUR | 2024-05-07 09:19 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | max1 T° AIR MOTEUR | 2024-05-07 09:19 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34EL
8c0d535f-cdde-4e04-8a26-60612fd53a5d | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK11. | 2024-05-07 11:37 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
8c0d535f-cdde-4e04-8a26-60612fd53a5d | Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK11. | 2024-05-07 11:37 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Mou de chaine des deux coté de décrasseur ( translation anormale de la chaine et les raclettes de décrasseur). | 2024-05-08 08:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Mou de chaine des deux coté de décrasseur ( translation anormale de la chaine et les raclettes de décrasseur). | 2024-05-08 08:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
6532d018-6456-438f-ad99-2ffecec6ee8c | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-05-08 09:43 | Travaux terminés |  | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT
6532d018-6456-438f-ad99-2ffecec6ee8c | Installation Armoire des Analyseurs CO CO2 | 2024-05-08 09:43 | Travaux terminés |  | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaine décrasseur les deux cotés | 2024-05-09 08:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | mou de chaine décrasseur les deux cotés | 2024-05-09 08:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir la remise en état fin de course mou de câble dégrilleur tranche 3 | 2024-05-09 09:41 | Travaux terminés |  | Dégrilleur | 34EL
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | prévoir la remise en état fin de course mou de câble dégrilleur tranche 3 | 2024-05-09 09:41 | Travaux terminés |  | Dégrilleur | 34EL
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | max1 T AIR MOTEUR perte condition temperature interne moteur | 2024-05-12 02:46 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | max1 T AIR MOTEUR perte condition temperature interne moteur | 2024-05-12 02:46 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT
70ac7a66-81a6-4368-ad54-7522c87e71b3 | perte mesure DP broyeur C lors de la variation de charge . | 2024-05-12 02:47 | Travaux terminés |  | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT
70ac7a66-81a6-4368-ad54-7522c87e71b3 | perte mesure DP broyeur C lors de la variation de charge . | 2024-05-12 02:47 | Travaux terminés |  | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite de cendres par percement de la conduite de convoyage 1A et 2A à coté de ventilateur de tirage | 2024-05-12 08:46 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite de cendres par percement de la conduite de convoyage 1A et 2A à coté de ventilateur de tirage | 2024-05-12 08:46 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | Fuite de vapeur au niveau de la conduite de ramonage RLJ coté VS près de la vanne manu d'isolement (niveau 4). | 2024-05-12 08:46 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MD
68a51507-935e-4746-8698-c2158350b069 | Fuite de vapeur au niveau de la conduite de ramonage RLJ coté VS près de la vanne manu d'isolement (niveau 4). | 2024-05-12 08:46 | Travaux terminés |  | AIR HEATER SOOTBLOWER PESSURE REDUCING STATION | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Blocage fréquent de la vanne d'appoint de décrasseur dans la position ouverte se qui engendre le débordement de décrasseur. | 2024-05-12 08:51 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Blocage fréquent de la vanne d'appoint de décrasseur dans la position ouverte se qui engendre le débordement de décrasseur. | 2024-05-12 08:51 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | la vanne de vidange de la pompe alimentaire 10 non étanche | 2024-05-12 08:55 | Travaux terminés |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | la vanne de vidange de la pompe alimentaire 10 non étanche | 2024-05-12 08:55 | Travaux terminés |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse de la caisse à huile Unité 4. | 2024-05-12 08:56 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir le nettoyage des traces d'huiles présente autour de la centrifugeuse de la caisse à huile Unité 4. | 2024-05-12 08:56 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | SAFETY : - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 20 , | 2024-05-12 08:56 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | SAFETY : - Prévoir effectué un appoint d'huile pour la pompe eau déminéralisé 20 , | 2024-05-12 08:56 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | SAFETY : - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la station hydraulique de clapet anti-retour PAC10. | 2024-05-12 08:57 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | SAFETY : - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour la station hydraulique de clapet anti-retour PAC10. | 2024-05-12 08:57 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | Fuite d'huile au niveau accumulateur station hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer 10 | 2024-05-12 08:58 | En réalisation |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | Fuite d'huile au niveau accumulateur station hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer 10 | 2024-05-12 08:58 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Prévoir appoint d'huile au niveau de le pompe booster. | 2024-05-12 09:00 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Prévoir appoint d'huile au niveau de le pompe booster. | 2024-05-12 09:00 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | prévoir l'appoint d'huile réservoir hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer | 2024-05-12 09:01 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | prévoir l'appoint d'huile réservoir hydraulique clapet pompe de circulation eau de mer | 2024-05-12 09:01 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
2dacf8d7-8b5d-472b-8e93-02c0d3eb98c1 | vanne de refoulement pompe 10 ne s'ouvre pas | 2024-05-12 09:20 | Préparé |  | WASH WATER VALVE | 34EL
2dacf8d7-8b5d-472b-8e93-02c0d3eb98c1 | vanne de refoulement pompe 10 ne s'ouvre pas | 2024-05-12 09:20 | Préparé |  | WASH WATER VALVE | 34EL
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | Pompe de lavage ne démarre pas | 2024-05-12 09:20 | Préparé |  | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | Pompe de lavage ne démarre pas | 2024-05-12 09:20 | Préparé |  | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
fd3598cb-ee98-45d5-8faa-b69749dd5cb2 | Fuite d'air dans le distributeur vanne entré sas El-Jadida champ 2B U3 (la vanne ne commande pas). | 2024-05-12 09:37 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT
fd3598cb-ee98-45d5-8faa-b69749dd5cb2 | Fuite d'air dans le distributeur vanne entré sas El-Jadida champ 2B U3 (la vanne ne commande pas). | 2024-05-12 09:37 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir la remise en état de la position inclinaison coin 1 | 2024-05-12 09:43 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | prévoir la remise en état de la position inclinaison coin 1 | 2024-05-12 09:43 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | Prévoir l'appoint de gasoil réservoir groupe diesel niveau actuel 65 cm / niveau normal 105cm | 2024-05-13 08:36 | Travaux terminés |  | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34MM
66692b35-ce75-40a2-b98d-59d0f7ee1507 | Prévoir l'appoint de gasoil réservoir groupe diesel niveau actuel 65 cm / niveau normal 105cm | 2024-05-13 08:36 | Travaux terminés |  | ARMOIRE DE CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau du goulotte de mâchefers de décrasseur. | 2024-05-13 09:09 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau du goulotte de mâchefers de décrasseur. | 2024-05-13 09:09 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | la bande de nettoyage bloque la bande de charbon d'alimenatateur C | 2024-05-15 01:59 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | la bande de nettoyage bloque la bande de charbon d'alimenatateur C | 2024-05-15 01:59 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | Prévoir contrôle décentrage bande convoyeur alimentateur C . | 2024-05-15 08:45 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | Prévoir contrôle décentrage bande convoyeur alimentateur C . | 2024-05-15 08:45 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Prévoir contrôle décentrage tapis convoyeur A . | 2024-05-15 11:16 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Prévoir contrôle décentrage tapis convoyeur A . | 2024-05-15 11:16 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34MC
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Besoin d'appointe d'huile dans GHC20 U3 | 2024-05-16 08:43 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Besoin d'appointe d'huile dans GHC20 U3 | 2024-05-16 08:43 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | Remontage de calorifuge des conduites liées au condenseur | 2024-05-16 09:54 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | Remontage de calorifuge des conduites liées au condenseur | 2024-05-16 09:54 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MD
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | apparition alarme vibration (alarme de déclechement: 30HLY00GH001-XG01/XG03) tirage A | 2024-05-19 08:21 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34MC
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | apparition alarme vibration (alarme de déclechement: 30HLY00GH001-XG01/XG03) tirage A | 2024-05-19 08:21 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34MC
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | registre air froid broyeur D resté bloqué à 0% | 2024-05-19 08:21 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
2aa877d6-9bc4-4491-80b4-2836810ca34c | registre air froid broyeur D resté bloqué à 0% | 2024-05-19 08:21 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR FROID BROYEUR D. | 34CT
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | SAFETY : Prévoir la remise en conformité ascenseur chaudière 3. | 2024-05-19 09:12 | Travaux terminés |  | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | SAFETY : Prévoir la remise en conformité ascenseur chaudière 3. | 2024-05-19 09:12 | Travaux terminés |  | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
546d0b9b-4fc8-405c-b6a7-54ada78bf6d7 | Alarme fréquente: défaut vanne de purge normale BP2 (écart entre commande et mesure). | 2024-05-20 03:23 | Travaux terminés |  | Purge normale BP 2 | 34CT
546d0b9b-4fc8-405c-b6a7-54ada78bf6d7 | Alarme fréquente: défaut vanne de purge normale BP2 (écart entre commande et mesure). | 2024-05-20 03:23 | Travaux terminés |  | Purge normale BP 2 | 34CT
ca345984-7992-4c83-93da-4ce9cf092fda | fuite CP par bride au registre angle B1 entrée chadière | 2024-05-20 08:44 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC
ca345984-7992-4c83-93da-4ce9cf092fda | fuite CP par bride au registre angle B1 entrée chadière | 2024-05-20 08:44 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR PNEUMATIQUE DU REGISTRE DE DECHARGE BR | 34MC
70cbcbb0-8d6e-4058-920f-154836bb804a | Vanne débit nul foil ne s'ouvre pas | 2024-05-20 09:12 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34CT
70cbcbb0-8d6e-4058-920f-154836bb804a | Vanne débit nul foil ne s'ouvre pas | 2024-05-20 09:12 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34CT
dc829f9a-7cee-40a6-bd49-c5320536f67e | Manque d'eclairage salle d'excitation et voisinage | 2024-05-20 09:26 | Travaux terminés |  | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL
dc829f9a-7cee-40a6-bd49-c5320536f67e | Manque d'eclairage salle d'excitation et voisinage | 2024-05-20 09:26 | Travaux terminés |  | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL
58b198f8-5680-4280-9e1b-a867e1526a48 | prévoir la remise en état le racleur d'alimentateur A (chaine décalé sur le pignon). | 2024-05-20 12:50 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC
58b198f8-5680-4280-9e1b-a867e1526a48 | prévoir la remise en état le racleur d'alimentateur A (chaine décalé sur le pignon). | 2024-05-20 12:50 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR A | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Mise en place d'un rampe au niveau d'escaliers -4 (voisinage broyeurs U03). | 2024-05-23 03:26 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Mise en place d'un rampe au niveau d'escaliers -4 (voisinage broyeurs U03). | 2024-05-23 03:26 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Percement de la chaudière unité 3 (Entre IK 12- IK 18 Niveau 7 chaudière côté El JADIDA). | 2024-05-26 08:16 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Percement de la chaudière unité 3 (Entre IK 12- IK 18 Niveau 7 chaudière côté El JADIDA). | 2024-05-26 08:16 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | volant de la vanne manuelle démonté (vanne aval) | 2024-05-26 09:07 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | volant de la vanne manuelle démonté (vanne aval) | 2024-05-26 09:07 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
05c358f9-2f0c-415e-a38b-ee85148242d0 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-05-27 01:46 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT
05c358f9-2f0c-415e-a38b-ee85148242d0 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-05-27 01:46 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DE PYROMETRES 1&2 | 2024-05-27 03:02 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DE PYROMETRES 1&2 | 2024-05-27 03:02 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement ramonage RLJ coté vapeur auxiliaire. | 2024-05-27 09:00 | Travaux terminés |  | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement ramonage RLJ coté vapeur auxiliaire. | 2024-05-27 09:00 | Travaux terminés |  | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | prévoir contrôle fuite d'eau de désurchauffe vapeur VS au niveau de la vanne manu d'isolement (niveau 9) | 2024-05-27 09:00 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | prévoir contrôle fuite d'eau de désurchauffe vapeur VS au niveau de la vanne manu d'isolement (niveau 9) | 2024-05-27 09:00 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | SAFETY : Fuite de la Vapeur AUX au niveau de la vanne d'isolement d'alimentation Ramoneur RLJ (30LBG80AA501) . | 2024-05-28 09:00 | Travaux terminés |  | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | SAFETY : Fuite de la Vapeur AUX au niveau de la vanne d'isolement d'alimentation Ramoneur RLJ (30LBG80AA501) . | 2024-05-28 09:00 | Travaux terminés |  | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut du système évacuation economiseur TR3 bloqué | 2024-05-29 08:17 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | racleur haut du système évacuation economiseur TR3 bloqué | 2024-05-29 08:17 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
79602ec8-bd18-464b-b0f1-b8e8546e7bd1 | racleur de l'alimentateur B TR3 desaccouplé | 2024-05-29 08:17 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
79602ec8-bd18-464b-b0f1-b8e8546e7bd1 | racleur de l'alimentateur B TR3 desaccouplé | 2024-05-29 08:17 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | SAFETY : Fuite CP conduite sortie Broyeur B tr3 . | 2024-05-29 08:18 | Travaux terminés |  | broyeur B | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | SAFETY : Fuite CP conduite sortie Broyeur B tr3 . | 2024-05-29 08:18 | Travaux terminés |  | broyeur B | 34MC
eb03439d-00a9-4507-bd7b-6f718c082433 | SAFETY : Fuite CP au niveau de la bride conduite sortie Broyeur C angle 4 ( niveau 2 de la chaudière). | 2024-05-29 08:18 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 4 | 34MC
eb03439d-00a9-4507-bd7b-6f718c082433 | SAFETY : Fuite CP au niveau de la bride conduite sortie Broyeur C angle 4 ( niveau 2 de la chaudière). | 2024-05-29 08:18 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 4 | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Blocage de la vanne a flotteur de décrasseur dans la position ouverte. | 2024-05-29 08:51 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Blocage de la vanne a flotteur de décrasseur dans la position ouverte. | 2024-05-29 08:51 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prevoir controler l'etat d'ETP10 tranche 3 dafaut delta P filtre de separation. | 2024-05-29 08:52 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prevoir controler l'etat d'ETP10 tranche 3 dafaut delta P filtre de separation. | 2024-05-29 08:52 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGG | 34MC
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | prevoir une appoint d'huile au niveau de la station PAB10 tranche 3. | 2024-05-29 09:24 | En réalisation |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
7c87b67d-3cd3-465d-9e77-ca42e6ead60a | prevoir une appoint d'huile au niveau de la station PAB10 tranche 3. | 2024-05-29 09:24 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
b2d50bb2-dfaa-40c5-ab78-b832fc41c13c | Fuite d'eau de refroidissement d'huile de la pompe chloration 10 tranche 4 au niveau des deux racordes (alimentation et retour) | 2024-05-29 09:24 | Travaux terminés |  | COAL WEETING PUMP | 34MM
b2d50bb2-dfaa-40c5-ab78-b832fc41c13c | Fuite d'eau de refroidissement d'huile de la pompe chloration 10 tranche 4 au niveau des deux racordes (alimentation et retour) | 2024-05-29 09:24 | Travaux terminés |  | COAL WEETING PUMP | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prevoir controler l'etat de la vanne a floteur de decrasseur de la tranche 3 . | 2024-05-29 12:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Prevoir controler l'etat de la vanne a floteur de decrasseur de la tranche 3 . | 2024-05-29 12:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | SAFETY : Bruit anormale au niveau du moteur Ventilateur de Tirage A . | 2024-05-30 01:42 | Préparé |  | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | SAFETY : Bruit anormale au niveau du moteur Ventilateur de Tirage A . | 2024-05-30 01:42 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | Vibration Palier ventilateur Tirage A coté Moteur | 2024-05-30 01:42 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
ed80a62b-c822-449f-94c0-4261b8d0e7a8 | Vibration Palier ventilateur Tirage A coté Moteur | 2024-05-30 01:42 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR DE TIRAGE A | 34EL
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | La vanne motorisé 1% ne ce commande pas à destance | 2024-05-30 01:42 | Préparé |  | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | La vanne motorisé 1% ne ce commande pas à destance | 2024-05-30 01:42 | Préparé |  | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | percement conduite purge des condensats de vapeur de réchauffage fioul vers ballon de purge chaudière a cote des vannes 100% et 30% eau alimentaire tr3 | 2024-05-30 02:23 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | percement conduite purge des condensats de vapeur de réchauffage fioul vers ballon de purge chaudière a cote des vannes 100% et 30% eau alimentaire tr3 | 2024-05-30 02:23 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MD
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | SAFETY : Manque de Calorifuge de la vanne d'isolement Vapeur Aux Ramoneur RLJ 30LBG80AA501 . | 2024-05-30 02:23 | Travaux terminés |  | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MD
f62f4ad3-2774-429a-8258-966200c136fb | SAFETY : Manque de Calorifuge de la vanne d'isolement Vapeur Aux Ramoneur RLJ 30LBG80AA501 . | 2024-05-30 02:23 | Travaux terminés |  | VANNA MANNUELLE ISOLEMENT RAMONEUR RLJ | 34MD
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | FUITE PAR PRESSE ETOUPE POMPE BOOSTER DE LA POMPE ALIMENTAIRE 10 | 2024-06-02 08:49 | En attente arrêt équipement |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
96b9deab-66b5-4994-94e9-1cf44ba2561e | fuite a localiser au niveau des vanne de purge pot de purge conduite amant vanne bypasse BP | 2024-06-02 08:49 | Travaux terminés |  | vanne purge de la ligne VR | 34MD
96b9deab-66b5-4994-94e9-1cf44ba2561e | fuite a localiser au niveau des vanne de purge pot de purge conduite amant vanne bypasse BP | 2024-06-02 08:49 | Travaux terminés |  | vanne purge de la ligne VR | 34MD
58944164-b687-4315-811c-083393e97607 | fuite par presse étoupe vanne d'isolement nivostat réchauffeur bp4 | 2024-06-02 08:50 | Travaux terminés |  | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM
58944164-b687-4315-811c-083393e97607 | fuite par presse étoupe vanne d'isolement nivostat réchauffeur bp4 | 2024-06-02 08:50 | Travaux terminés |  | LP 4 HEATER LEVEL | 34MM
702e6363-6f43-4f77-adbf-e75f1355b65b | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la réfrigérant de l'échantillon vapeur principale situe au sien de poste échantillonnage TR03. | 2024-06-02 08:52 | Travaux terminés |  | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34MM
702e6363-6f43-4f77-adbf-e75f1355b65b | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la réfrigérant de l'échantillon vapeur principale situe au sien de poste échantillonnage TR03. | 2024-06-02 08:52 | Travaux terminés |  | MÉLANGEUR DU RÉSERVOIR D'AMMONIAQUE | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une appoint d'huile au niveau de la pompe eau demi 10 tranche 3. | 2024-06-02 08:52 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une appoint d'huile au niveau de la pompe eau demi 10 tranche 3. | 2024-06-02 08:52 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
caf9fdba-93a4-4060-8d8d-dd47663dd7d9 | fuite de condensat conduite des purges réchauffeurs fioul vers la bâche intermittente chaudière (au voisinage de la vanne 100%). | 2024-06-02 09:20 | Travaux terminés |  | Systéme LCN | 34MD
caf9fdba-93a4-4060-8d8d-dd47663dd7d9 | fuite de condensat conduite des purges réchauffeurs fioul vers la bâche intermittente chaudière (au voisinage de la vanne 100%). | 2024-06-02 09:20 | Travaux terminés |  | Systéme LCN | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Défaut Panel électrofiltre U3 | 2024-06-02 10:32 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Défaut Panel électrofiltre U3 | 2024-06-02 10:32 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | - Problème au niveau d'évacuation d'électrofiltre tranche 3. | 2024-06-02 10:34 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34CT
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | - Problème au niveau d'évacuation d'électrofiltre tranche 3. | 2024-06-02 10:34 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | - Perte de communication fréquent sur le compresseur d'air 10. | 2024-06-02 10:34 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | - Perte de communication fréquent sur le compresseur d'air 10. | 2024-06-02 10:34 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT
6ad1b6cb-d0b5-4ee0-b346-133cab9cdce7 | Apparition alarme T° sonde de démarrage HP perturbée "30MAY01CT905_XU64" . | 2024-06-02 12:33 | Travaux terminés |  | HP turbine | 34CT
6ad1b6cb-d0b5-4ee0-b346-133cab9cdce7 | Apparition alarme T° sonde de démarrage HP perturbée "30MAY01CT905_XU64" . | 2024-06-02 12:33 | Travaux terminés |  | HP turbine | 34CT
65f38d45-f75c-45c1-80a9-46b428ff66d7 | Affichage non compréhensible(voir photo en pièce jointe). | 2024-06-02 12:34 | Travaux terminés |  | TRANSMETTEUR DE PRESSION HUILE DE GRAISAGE 30 | 34CT
65f38d45-f75c-45c1-80a9-46b428ff66d7 | Affichage non compréhensible(voir photo en pièce jointe). | 2024-06-02 12:34 | Travaux terminés |  | TRANSMETTEUR DE PRESSION HUILE DE GRAISAGE 30 | 34CT
5f905758-4240-4347-b167-02dc843b408f | La vanne 3% purge continu ballon chaudiere ne se commande pas a distence | 2024-06-03 08:42 | En attente arrêt équipement |  | Purge ballon chaudière 3% | 34EL
5f905758-4240-4347-b167-02dc843b408f | La vanne 3% purge continu ballon chaudiere ne se commande pas a distence | 2024-06-03 08:42 | En attente arrêt équipement |  | Purge ballon chaudière 3% | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | - Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 20. | 2024-06-03 10:12 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | - Encrassement filtre d'aspiration de la pompe fioul 20. | 2024-06-03 10:12 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-06-04 01:15 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-06-04 01:15 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
70cbcbb0-8d6e-4058-920f-154836bb804a | Vanne debit nul fioul ne s'ouvre pas | 2024-06-04 09:00 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34MC
70cbcbb0-8d6e-4058-920f-154836bb804a | Vanne debit nul fioul ne s'ouvre pas | 2024-06-04 09:00 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34MC
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration du pompe fioul 10 | 2024-06-04 10:31 | Travaux terminés |  | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
76d159bd-5475-4b46-84d6-d5018d8d9b55 | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration du pompe fioul 10 | 2024-06-04 10:31 | Travaux terminés |  | FILTRE AMONT POMPE D'ALIMENTATION FIOUL FIOUL N°10 | 34MC
d2977adc-86eb-4373-bfbf-39f5a90553c6 | SAFETY : Bruit anormal au niveau de Ventilateur d'air d'étanchéité broyeurs 30HFW10AN001 . | 2024-06-04 10:48 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC
d2977adc-86eb-4373-bfbf-39f5a90553c6 | SAFETY : Bruit anormal au niveau de Ventilateur d'air d'étanchéité broyeurs 30HFW10AN001 . | 2024-06-04 10:48 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | - encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20. | 2024-06-04 11:02 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | - encrassement filtre d'aspiration pompe fioul 20. | 2024-06-04 11:02 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 B | 2024-06-06 03:15 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Elimination fuite de cendre volante au niveau SAS 1-2 B | 2024-06-06 03:15 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite cendres lourdes au niveau goulotte décrasseur d'unité 03. | 2024-06-06 03:20 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite cendres lourdes au niveau goulotte décrasseur d'unité 03. | 2024-06-06 03:20 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
2b0d5def-29ae-46e6-8593-21be3cc5ed32 | Prévoir la remise en état nœud 32 (reset) | 2024-06-06 07:37 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 32. | 34CT
2b0d5def-29ae-46e6-8593-21be3cc5ed32 | Prévoir la remise en état nœud 32 (reset) | 2024-06-06 07:37 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 32. | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : - prévoir effectuer un nettoyage au réchauffeur fioul 10 + vanne entrée de vapeur au réchauffeur fioul 10 non étanche + fuite de vapeur par bride et par conduite de sortie vapeur. TR3. | 2024-06-06 08:26 | Lancé |  | unité 03 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : - prévoir effectuer un nettoyage au réchauffeur fioul 10 + vanne entrée de vapeur au réchauffeur fioul 10 non étanche + fuite de vapeur par bride et par conduite de sortie vapeur. TR3. | 2024-06-06 08:26 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MC
a0a3f719-fe8c-49fe-9636-32d37518c665 | SAFETY : Fuite CP par bride au niveau de la conduite sortie Broyeur C angle 2 ( localement en face la vanne de recirculation économiseur). | 2024-06-06 08:27 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC
a0a3f719-fe8c-49fe-9636-32d37518c665 | SAFETY : Fuite CP par bride au niveau de la conduite sortie Broyeur C angle 2 ( localement en face la vanne de recirculation économiseur). | 2024-06-06 08:27 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur C / foyer angle 2 | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | inclinaison coincé a -30 degré | 2024-06-06 08:27 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | inclinaison coincé a -30 degré | 2024-06-06 08:27 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Prévoir controle inclainison bruleur chaudier 3 | 2024-06-06 08:27 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Prévoir controle inclainison bruleur chaudier 3 | 2024-06-06 08:27 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
6c9a041d-59e1-4c23-a1f3-0ad95a332764 | SAFETY : Prévoir la mise en état du ramoneur IK 13 ( Défaillance des fins de course ) | 2024-06-06 09:08 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL
6c9a041d-59e1-4c23-a1f3-0ad95a332764 | SAFETY : Prévoir la mise en état du ramoneur IK 13 ( Défaillance des fins de course ) | 2024-06-06 09:08 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL
b50f6dcd-1feb-4fdc-bbd4-a7e9c704ec9f | SAFETY : Prévoir la remise en état du fin de course de sortie du ramoneur IK13 ( Arrachement du fin de course). | 2024-06-06 09:09 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR | 34EL
b50f6dcd-1feb-4fdc-bbd4-a7e9c704ec9f | SAFETY : Prévoir la remise en état du fin de course de sortie du ramoneur IK13 ( Arrachement du fin de course). | 2024-06-06 09:09 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR | 34EL
97f2edfd-85d8-4764-ba42-44c5039a2031 | Prévoir contrôle la vanne à flotteur de réglage niveau condensat condenseur de buée. | 2024-06-06 10:01 | En préparation |  | VANNE DE REGLAGE DE NIVEAU DU CONDENS DES BUEES | 34MM
1f25a872-3442-4701-9f4c-47a02548b8e0 | fuite d'eau d'extraction par presse étoupe vanne de refoulement ppe extraction LCB02. | 2024-06-06 10:03 | Travaux terminés |  | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
1f25a872-3442-4701-9f4c-47a02548b8e0 | fuite d'eau d'extraction par presse étoupe vanne de refoulement ppe extraction LCB02. | 2024-06-06 10:03 | Travaux terminés |  | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
a9698d86-3e5e-4623-b5db-0201c4a6521e | prévoir contrôle détendeur de pression aval cadre H2. | 2024-06-06 12:25 | Travaux terminés |  | Indicateur de Pression H2 Alimentation Alternateur | 34CT
a9698d86-3e5e-4623-b5db-0201c4a6521e | prévoir contrôle détendeur de pression aval cadre H2. | 2024-06-06 12:25 | Travaux terminés |  | Indicateur de Pression H2 Alimentation Alternateur | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Modification de la structure de tension de la chaine décrasseur | 2024-06-07 02:40 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Modification de la structure de tension de la chaine décrasseur | 2024-06-07 02:40 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
0847a017-4fbd-461e-b12b-dab8e30b164f | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne TOR désurchauffe VS . | 2024-06-07 09:30 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC
0847a017-4fbd-461e-b12b-dab8e30b164f | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne TOR désurchauffe VS . | 2024-06-07 09:30 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une appoint d huile au niveau de la pompe eau demi GHC10 tranche 3. | 2024-06-09 08:20 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prevoir une appoint d huile au niveau de la pompe eau demi GHC10 tranche 3. | 2024-06-09 08:20 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la remise en conformité éclairage au niveau 0 poste d'eau 3. | 2024-06-09 09:05 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir la remise en conformité éclairage au niveau 0 poste d'eau 3. | 2024-06-09 09:05 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Installation circuit lavages acides raccordement avec tranche 02 | 2024-06-10 03:28 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Installation circuit lavages acides raccordement avec tranche 02 | 2024-06-10 03:28 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | Défaut de communication au niveau du PLC SO3 U3. | 2024-06-10 08:30 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | Défaut de communication au niveau du PLC SO3 U3. | 2024-06-10 08:30 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | déclenchement par relais thermique répétitive | 2024-06-10 09:47 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | déclenchement par relais thermique répétitive | 2024-06-10 09:47 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34EL
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint d'huile. | 2024-06-11 08:36 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir appoint d'huile. | 2024-06-11 08:36 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | SAFETY : Vanne de convoyage 2A U3. | 2024-06-11 08:42 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
86c12954-15fb-40ba-8adc-144f957556fd | SAFETY : Vanne de convoyage 2A U3. | 2024-06-11 08:42 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34MC
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | SAFETY : Encrassement de filtre d'aspiration du Ventilateur scanner 10 chaudière Unité 3 . | 2024-06-11 11:09 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | SAFETY : Encrassement de filtre d'aspiration du Ventilateur scanner 10 chaudière Unité 3 . | 2024-06-11 11:09 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | SAFETY : - Présence de trace d'huile au niveau de la station hydraulique PAC20 ( Remplacement ppe hydraulique). | 2024-06-12 02:34 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | SAFETY : - Présence de trace d'huile au niveau de la station hydraulique PAC20 ( Remplacement ppe hydraulique). | 2024-06-12 02:34 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
1e4b5405-4be8-4088-94b9-29bd5c94f59b | fuite d'huile par raccord au reducteur du ramoneur IK18 | 2024-06-12 11:05 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 34MC
1e4b5405-4be8-4088-94b9-29bd5c94f59b | fuite d'huile par raccord au reducteur du ramoneur IK18 | 2024-06-12 11:05 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR | 34MC
3ae43067-e7e9-432b-8a8e-be0913dad027 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau de l'indicateur de niveau d'huile du réducteur de vitesse du RAMONEUR IK18 | 2024-06-12 11:10 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC
3ae43067-e7e9-432b-8a8e-be0913dad027 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau de l'indicateur de niveau d'huile du réducteur de vitesse du RAMONEUR IK18 | 2024-06-12 11:10 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | La vanne de vidange pompe alimentaire N 10 non étanche - Changement de la vanne . AAE | 2024-06-13 08:32 | Lancé |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | La vanne de vidange pompe alimentaire N 10 non étanche - Changement de la vanne . AAE | 2024-06-13 08:32 | Travaux terminés |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD
4428d1a1-130a-497b-abad-4aea41694fdb | Déclenchement ventilateur air d'etanchiete broyeur N 20 | 2024-06-18 02:35 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34EL
4428d1a1-130a-497b-abad-4aea41694fdb | Déclenchement ventilateur air d'etanchiete broyeur N 20 | 2024-06-18 02:35 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34EL
93bab9aa-7b55-4b74-ba9f-feaa64deea23 | Prévoir contrôle goupille du ramoneur IR32 (reste bloqué a l'intérieur) | 2024-06-18 08:33 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°33 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
93bab9aa-7b55-4b74-ba9f-feaa64deea23 | Prévoir contrôle goupille du ramoneur IR32 (reste bloqué a l'intérieur) | 2024-06-18 08:33 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°33 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | SAFETY : prévoir la mise en état de la grille (manque d'une fenêtre au niveau de l'aspiration ventilateur de soufflage - B - | 2024-06-18 08:33 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34MD
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | SAFETY : prévoir la mise en état de la grille (manque d'une fenêtre au niveau de l'aspiration ventilateur de soufflage - B - | 2024-06-18 08:33 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | SAFETY : Détérioration de la fixation des conduites de convoyage des cendres volantes dans le silo. | 2024-06-18 08:34 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | SAFETY : Détérioration de la fixation des conduites de convoyage des cendres volantes dans le silo. | 2024-06-18 08:34 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
4540fe9e-5d29-4d36-af0c-545beb0ff510 | palier coté moteur du ventilateur air étancheite broyeur est chaud | 2024-06-18 09:00 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR B | 34MC
4540fe9e-5d29-4d36-af0c-545beb0ff510 | palier coté moteur du ventilateur air étancheite broyeur est chaud | 2024-06-18 09:00 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR B | 34MC
0e68d9e4-bd7c-48a9-8ae2-57e27c633acf | fuite d'huile goute à goute par joint pompe d'huile palier guide LG tr3 | 2024-06-18 09:10 | En attente arrêt de l'unité |  | MOTEUR PP A HUILE LUB PALIER GUIDE RECH D'AIR | 34MC
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | Fuite d'air au niveau de distributeur vanne purge turbine MAL11. | 2024-06-19 03:37 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
e22e0b52-2d79-4120-98a6-3c9dfb9bf7b9 | Fuite d'air au niveau de distributeur vanne purge turbine MAL11. | 2024-06-19 03:37 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
da16ef5c-1fa7-4458-bd9b-cb18cc62fd16 | Prévoir inspection des joints entrées sas champs 5B | 2024-06-19 09:00 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
da16ef5c-1fa7-4458-bd9b-cb18cc62fd16 | Prévoir inspection des joints entrées sas champs 5B | 2024-06-19 09:00 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Fuite d'air au niveau disributeur vanne entree SAS champ 1 file A | 2024-06-20 01:11 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Fuite d'air au niveau disributeur vanne entree SAS champ 1 file A | 2024-06-20 01:11 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Fabrication des brides de fixation tombeur décrasseur | 2024-06-20 01:58 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Fabrication des brides de fixation tombeur décrasseur | 2024-06-20 01:58 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MD
4d7c16da-8408-477d-a7a9-0bf3d5cd271f | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures SHT | 2024-06-21 02:52 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Métal du Surchauffeur | 34CT
4d7c16da-8408-477d-a7a9-0bf3d5cd271f | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures SHT | 2024-06-21 02:52 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Métal du Surchauffeur | 34CT
5633a7c6-9838-413e-80a5-c6c9ae00b56d | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures RHT | 2024-06-21 03:00 | Travaux terminés |  | RH VERTICAL SPACES FRONT ASSEMBLY TEMP | 34CT
5633a7c6-9838-413e-80a5-c6c9ae00b56d | Modification des seuils d'alarme H1 et H2 des températures RHT | 2024-06-21 03:00 | Travaux terminés |  | RH VERTICAL SPACES FRONT ASSEMBLY TEMP | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir de nettoyé le filtre d'aspiration pompe fioul 10 U3. | 2024-06-21 08:00 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir de nettoyé le filtre d'aspiration pompe fioul 10 U3. | 2024-06-21 08:00 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Fuite d'air dans distributeur de la vanne entrée sas 1A U3. | 2024-06-22 03:10 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Fuite d'air dans distributeur de la vanne entrée sas 1A U3. | 2024-06-22 03:10 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | SAFETY : Mesure erronée | 2024-06-23 10:50 | Travaux terminés |  | OPACIMETRE | 34CT
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | SAFETY : Mesure erronée | 2024-06-23 10:50 | Travaux terminés |  | OPACIMETRE | 34CT
789819ce-aa3c-4a94-9c07-89661d398fca | Soupape électromatique en défaut. | 2024-06-23 10:50 | En attente arrêt de l'unité |  | ELECTROMATIC RELIEF | 34CT
789819ce-aa3c-4a94-9c07-89661d398fca | Soupape électromatique en défaut. | 2024-06-23 10:50 | Travaux terminés |  | ELECTROMATIC RELIEF | 34CT
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | CONTROLE DES DISTRIBUTEURS | 2024-06-24 02:13 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | CONTROLE DES DISTRIBUTEURS | 2024-06-24 02:13 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34CT
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | PREVOIRE CONTROLE TEMPERATURE AIR MOTEUR PAC N°10 | 2024-06-25 08:31 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT
62e0bfc3-7593-4a1c-ba6a-42edb9ca7a33 | PREVOIRE CONTROLE TEMPERATURE AIR MOTEUR PAC N°10 | 2024-06-25 08:31 | Travaux terminés |  | CWP10 MOTOR AIR TEMP | 34CT
f8066392-26d3-44c1-b440-34c02edd2bdd | contrôle et régalage des fins de course | 2024-06-26 01:03 | Travaux terminés |  | CORNER 2 EL.BC FUEL OIL SCAVENCE | 34CT
f8066392-26d3-44c1-b440-34c02edd2bdd | contrôle et régalage des fins de course | 2024-06-26 01:03 | Travaux terminés |  | CORNER 2 EL.BC FUEL OIL SCAVENCE | 34CT
b1d64d35-e51e-4b3c-9bfd-907f82f4696c | afficheur PLC système SO3 en défaut. | 2024-06-26 01:43 | Travaux terminés |  | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT
b1d64d35-e51e-4b3c-9bfd-907f82f4696c | afficheur PLC système SO3 en défaut. | 2024-06-26 01:43 | Travaux terminés |  | ARMOIRE DE CONTROLE DU SYSTEME D'INJECTION SO3 DE | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Bruit anormal au niveau du moteur d'entrainement de décrasseur de la tranche 3. | 2024-06-26 02:56 | Préparé |  | DECRASSEUR | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Bruit anormal au niveau du moteur d'entrainement de décrasseur de la tranche 3. | 2024-06-26 02:56 | Préparé |  | DECRASSEUR | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Manque tension au niveau de compresseur ETP11 tranche 3 (problème répétitive). | 2024-06-26 02:57 | Préparé |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34EL
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Manque tension au niveau de compresseur ETP11 tranche 3 (problème répétitive). | 2024-06-26 02:57 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGG | 34EL
65187271-a90a-4ebf-9447-d1708754be5f | Dur mécanique dans le ramoneur IR47. | 2024-06-26 08:30 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR47 | 34MC
65187271-a90a-4ebf-9447-d1708754be5f | Dur mécanique dans le ramoneur IR47. | 2024-06-26 08:30 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR47 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage chaudière au niveau 5,0 et 2. | 2024-06-30 08:29 | En réalisation |  | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage chaudière au niveau 5,0 et 2. | 2024-06-30 08:29 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Confection, découpage de 04 brides selon module pour tambour de tension de decrasseurs U34 | 2024-07-01 08:35 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Confection, découpage de 04 brides selon module pour tambour de tension de decrasseurs U34 | 2024-07-01 08:35 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
d3e83932-a6b3-4261-8950-0386761fa880 | SAFETY : Prévoir la remis du calorifuge du clapet d'échappement turbine corps HP . | 2024-07-01 08:35 | Travaux terminés |  | Soutirage N° 7 | 34MD
d3e83932-a6b3-4261-8950-0386761fa880 | SAFETY : Prévoir la remis du calorifuge du clapet d'échappement turbine corps HP . | 2024-07-01 08:35 | Travaux terminés |  | Soutirage N° 7 | 34MD
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir la remise en état pression fixe station de bypass BP. | 2024-07-02 03:03 | Travaux terminés |  | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir la remise en état pression fixe station de bypass BP. | 2024-07-02 03:03 | Travaux terminés |  | STATION HYDRAULIQUE BP | 34CT
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-07-02 03:18 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Expertise et remise en état de la chaudière | 2024-07-02 03:18 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | FUITE CP A L'ENTREE DE L'ALIMENTATEUR B | 2024-07-02 08:27 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | FUITE CP A L'ENTREE DE L'ALIMENTATEUR B | 2024-07-02 08:27 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
f01e599f-4888-44bf-ac5b-a5ac3eab97da | PREVOIR LA REMISE EN ETAT GOUPIE ANGLE 3 NIVEAU 3 | 2024-07-03 08:22 | Lancé |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC
f01e599f-4888-44bf-ac5b-a5ac3eab97da | PREVOIR LA REMISE EN ETAT GOUPIE ANGLE 3 NIVEAU 3 | 2024-07-03 08:22 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC
f01e599f-4888-44bf-ac5b-a5ac3eab97da | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 3 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Lancé |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC
f01e599f-4888-44bf-ac5b-a5ac3eab97da | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 3 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 3 | 34MC
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 2 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Lancé |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC
ad29242b-c046-4599-b107-f1b5f617de8e | PREVOIR LA REMISE EN ETAT DGOUPIE INCLINAISON ANGLE 2 NIVEAU 4 | 2024-07-03 08:22 | Travaux terminés |  | Compartiment / péniche bruleurs angle 2 | 34MC
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | FUITE A LOCALISER AU NIVEAU DE LA VANNE D'ISOLEMENT EAU DE DESSURCHAUFFE VS | 2024-07-03 08:23 | En attente arrêt de l'unité |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | FUITE A LOCALISER AU NIVEAU DE LA VANNE D'ISOLEMENT EAU DE DESSURCHAUFFE VS | 2024-07-03 08:23 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - dysfonctionnement de la vanne d'appoint a flotteur de décrasseur. | 2024-07-03 08:23 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - dysfonctionnement de la vanne d'appoint a flotteur de décrasseur. | 2024-07-03 08:23 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | un dure mécanique déclenche le convoyeur bas du système évacuation économiseur TR3 | 2024-07-03 08:23 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | un dure mécanique déclenche le convoyeur bas du système évacuation économiseur TR3 | 2024-07-03 08:23 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
c4fb92b9-79ed-49a2-9b73-e4f014279e60 | Fuite d'huile de graissage par bride. | 2024-07-03 08:33 | Travaux terminés |  | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
c4fb92b9-79ed-49a2-9b73-e4f014279e60 | Fuite d'huile de graissage par bride. | 2024-07-03 08:33 | Travaux terminés |  | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Prévoir soufflage des radiateur du transformateur principale | 2024-07-03 09:39 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
09e483b5-6656-4eb3-a17a-4a59a2f14e7a | Prévoir soufflage des radiateur du transformateur principale | 2024-07-03 09:39 | Travaux terminés |  | TRANSFO PRINCIPAL | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 de la tranche 3. | 2024-07-04 08:31 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 de la tranche 3. | 2024-07-04 08:31 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
fc87b9e4-ca97-40a5-a341-984107a4b7fe | fuite énorme CP par bride à mi-course du broyeur C vers chaudière TR3 | 2024-07-04 08:32 | Travaux terminés |  | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MC
fc87b9e4-ca97-40a5-a341-984107a4b7fe | fuite énorme CP par bride à mi-course du broyeur C vers chaudière TR3 | 2024-07-04 08:32 | Travaux terminés |  | PULVERIZER C2 DISCHARGE | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | - prévoir effectué une inspection des sas de champ 6b TR3. | 2024-07-04 08:32 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | - prévoir effectué une inspection des sas de champ 6b TR3. | 2024-07-04 08:32 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34MC
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | Contrôle & correction d'alignement du moteur de la pompe alimentaire 30LAC10 | 2024-07-04 09:07 | Provisoire |  | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
6172f304-6057-4ee9-b4dd-9858e45284be | Contrôle & correction d'alignement du moteur de la pompe alimentaire 30LAC10 | 2024-07-04 09:07 | Travaux terminés |  | ligne eau alimentaire 10 | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir un appoint d huile | 2024-07-07 01:19 | Travaux terminés |  | Pompe eau stator | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir un appoint d huile | 2024-07-07 01:19 | Travaux terminés |  | Pompe eau stator | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | SAFETY : Manque du levier de la vanne 30LACAA004 manu évent de refoulement pompe BOOSTER 10 . | 2024-07-07 09:14 | Travaux terminés |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | SAFETY : Manque du levier de la vanne 30LACAA004 manu évent de refoulement pompe BOOSTER 10 . | 2024-07-07 09:14 | Travaux terminés |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
438cc991-0fb8-48cf-ae15-867e32a77229 | Clapet non étanche (la pompe tourne dans le sens inverse). | 2024-07-07 09:15 | En attente arrêt équipement |  | Clapet Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
438cc991-0fb8-48cf-ae15-867e32a77229 | Clapet non étanche (la pompe tourne dans le sens inverse). | 2024-07-07 09:15 | Travaux terminés |  | Clapet Déssuchauffe Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Bruit anormal au niveau de système évacuation ECO bas. | 2024-07-07 09:47 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Bruit anormal au niveau de système évacuation ECO bas. | 2024-07-07 09:47 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
d41b5b57-1554-4b4a-bb8b-b9c4f7da2156 | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 3 | 2024-07-07 09:47 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT
d41b5b57-1554-4b4a-bb8b-b9c4f7da2156 | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 3 | 2024-07-07 09:47 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT
6b242dc0-14da-4fd3-a3d6-9b7038366f9f | Percement au niveau de la soupape de ramonage réchauffeur d'air depuis VS. | 2024-07-07 09:48 | Travaux terminés |  | Soupape | 34MD
6b242dc0-14da-4fd3-a3d6-9b7038366f9f | Percement au niveau de la soupape de ramonage réchauffeur d'air depuis VS. | 2024-07-07 09:48 | Travaux terminés |  | Soupape | 34MD
a501c987-3e9a-4f7c-bd82-e76c25b85d2d | Présence sifflement à coté de ramoneur IK5 (au niveau 8.5 CH3) | 2024-07-07 09:48 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MD
a501c987-3e9a-4f7c-bd82-e76c25b85d2d | Présence sifflement à coté de ramoneur IK5 (au niveau 8.5 CH3) | 2024-07-07 09:48 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MD
a1bd085c-a500-4d11-8d31-0b291f805fec | prévoir contrôle de position registre COFA2 angle 1. | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT
a1bd085c-a500-4d11-8d31-0b291f805fec | prévoir contrôle de position registre COFA2 angle 1. | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA2 | 34CT
6c4a6a62-5469-4646-9fb3-2fb1d6a0bf23 | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 3. | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT
6c4a6a62-5469-4646-9fb3-2fb1d6a0bf23 | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 3. | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 4 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | prévoir contrôle de position registre COFA 1 angle 4 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
dfa2d2c2-7e88-44ed-a474-c3a4e00b933b | prévoir contrôle de position registre de combustion broyeur C angle 4 . | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE COIN 4 PLAN C | 34CT
dfa2d2c2-7e88-44ed-a474-c3a4e00b933b | prévoir contrôle de position registre de combustion broyeur C angle 4 . | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE COIN 4 PLAN C | 34CT
8019bfad-a97e-4370-9927-68febe1b3d93 | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 1 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT
8019bfad-a97e-4370-9927-68febe1b3d93 | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 1 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN D | 34CT
90dc15f6-bf84-4b58-9898-c206f13df482 | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 2 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT
90dc15f6-bf84-4b58-9898-c206f13df482 | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 2 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT
cfdb4921-12b2-4995-b82c-dfe9c94e4b5c | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 4 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT
cfdb4921-12b2-4995-b82c-dfe9c94e4b5c | prévoir contrôle de position registre de combustion D angle 4 | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT
1f2530db-b4f2-441f-808d-f8f2ec3d6e15 | Prévoir controle transmetteur débit air primaire entrée Broyeur A, N°2 (30HFE10CF502 ) | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | PULV A INLET AIR | 34CT
1f2530db-b4f2-441f-808d-f8f2ec3d6e15 | Prévoir controle transmetteur débit air primaire entrée Broyeur A, N°2 (30HFE10CF502 ) | 2024-07-07 12:00 | Travaux terminés |  | PULV A INLET AIR | 34CT
74151537-f5b6-4018-9b2f-5f076c707666 | Prévoir le contrôle du nœud 35 | 2024-07-09 02:37 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT
74151537-f5b6-4018-9b2f-5f076c707666 | Prévoir le contrôle du nœud 35 | 2024-07-09 02:37 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 35 | 34CT
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | Déchirure dans le joint de dilation gaine tirage au dessous de réchauffeur d'air (niveau 0) | 2024-07-09 03:57 | Lancé |  | Air heater | 34MC
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | Déchirure dans le joint de dilation gaine tirage au dessous de réchauffeur d'air (niveau 0) | 2024-07-09 03:57 | Travaux terminés |  | Air heater | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Percement conduite de conditionnement ramonage générale(au dessus de la bâche intermittente chaudière). | 2024-07-09 03:57 | Préparé |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Percement conduite de conditionnement ramonage générale(au dessus de la bâche intermittente chaudière). | 2024-07-09 03:57 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Appoint d'huile pompe d'extraction N° 20 TR3 . | 2024-07-09 08:42 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Appoint d'huile pompe d'extraction N° 20 TR3 . | 2024-07-09 08:42 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - déraillement de la chaine de décrasseur suite a la chute d'un objet du chaudière . | 2024-07-09 11:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - déraillement de la chaine de décrasseur suite a la chute d'un objet du chaudière . | 2024-07-09 11:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir control détendeur sortie cadre H2 TR3/4 | 2024-07-10 01:41 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir control détendeur sortie cadre H2 TR3/4 | 2024-07-10 01:41 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir une inspection des sas 1A U3. | 2024-07-10 09:45 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir une inspection des sas 1A U3. | 2024-07-10 09:45 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Nettoyage réchauffeur 20. | 2024-07-10 09:45 | Lancé |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC
472b0fbb-0711-41b2-ad08-4629e2662da3 | Nettoyage réchauffeur 20. | 2024-07-10 09:45 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°20 | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Nettoyage réchauffeur 10. | 2024-07-10 09:45 | Lancé |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Nettoyage réchauffeur 10. | 2024-07-10 09:45 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Problème au niveau de capteur fin de course de la vanne entrée sas 1B U3. | 2024-07-10 10:29 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Problème au niveau de capteur fin de course de la vanne entrée sas 1B U3. | 2024-07-10 10:29 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT
ef8c1a9e-8a83-4d55-9bcc-ec390e45499c | Fuite de vapeur par tresse ramoneur IK11 | 2024-07-10 11:13 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK | 34MC
ef8c1a9e-8a83-4d55-9bcc-ec390e45499c | Fuite de vapeur par tresse ramoneur IK11 | 2024-07-10 11:13 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK | 34MC
dbb32110-337f-42d9-b932-0b76c00b3feb | Fuite CP angle 4 broyeur B au niveau 2 de l'ascenseur. | 2024-07-11 01:58 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MD
dbb32110-337f-42d9-b932-0b76c00b3feb | Fuite CP angle 4 broyeur B au niveau 2 de l'ascenseur. | 2024-07-11 01:58 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MD
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | SAFETY : Vibration de la conduite d'huile de commande de la vanne régulatrice 30MAA12AA011 corps HP Turbine . | 2024-07-11 08:37 | Travaux terminés |  | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | SAFETY : Vibration de la conduite d'huile de commande de la vanne régulatrice 30MAA12AA011 corps HP Turbine . | 2024-07-11 08:37 | Travaux terminés |  | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Projet d'installation système SCADA électrofiltre U3 | 2024-07-11 11:07 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34EL
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Projet d'installation système SCADA électrofiltre U3 | 2024-07-11 11:07 | Travaux terminés |  | Electrofiltre | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Mou de chaine décrasseur dans les deux coté. | 2024-07-12 11:23 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Mou de chaine décrasseur dans les deux coté. | 2024-07-12 11:23 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine dans le décrasseur de la tranche 3 cote mer. | 2024-07-12 11:24 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine dans le décrasseur de la tranche 3 cote mer. | 2024-07-12 11:24 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | prévoir la remise en état éclairage salle des automate 3 et 4 | 2024-07-14 01:25 | Travaux terminés |  | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL
6b425ffd-85b9-4327-ba1b-f32f48569636 | prévoir la remise en état éclairage salle des automate 3 et 4 | 2024-07-14 01:25 | Travaux terminés |  | ELAIRAGE ET PC BATIMENT ELECTRIQUE | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | En attente arrêt de l'unité |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | Travaux terminés |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | En attente arrêt de l'unité |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | SAFETY : Voltmètre de le cellule TT défectueux | 2024-07-14 01:25 | Travaux terminés |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
fa399fd0-8439-4a21-8ec5-8a32643ac94b | prévoir control soupape mécanique H2 | 2024-07-14 08:48 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SECURITE BP H2 | 34MM
fa399fd0-8439-4a21-8ec5-8a32643ac94b | prévoir control soupape mécanique H2 | 2024-07-14 08:48 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SECURITE BP H2 | 34MM
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Prévoir de la remise en état normal la commande des l'inclinaisons bruleurs | 2024-07-14 10:14 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Prévoir de la remise en état normal la commande des l'inclinaisons bruleurs | 2024-07-14 10:14 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
ed107230-6b6e-422b-8ca7-637626f2cad5 | prévoir la remise en conformité la vanne TOR inertage broyeur A (bobine désexcité). | 2024-07-16 01:41 | En attente arrêt équipement |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT
ed107230-6b6e-422b-8ca7-637626f2cad5 | prévoir la remise en conformité la vanne TOR inertage broyeur A (bobine désexcité). | 2024-07-16 01:41 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT
ce1bf5e8-bcd4-406d-8406-2bbd3a51e187 | Prévoir la fiabilisation de la mésure de temperature métal sortie RHT ( 30HAJ22CT011) | 2024-07-16 01:44 | Travaux terminés |  | Resurchauffeur HT U3 | 34CT
ce1bf5e8-bcd4-406d-8406-2bbd3a51e187 | Prévoir la fiabilisation de la mésure de temperature métal sortie RHT ( 30HAJ22CT011) | 2024-07-16 01:44 | Travaux terminés |  | Resurchauffeur HT U3 | 34CT
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne d'isolement désurchauffe VS (Niveau 9 Chaudière). | 2024-07-16 11:26 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | SAFETY : Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne d'isolement désurchauffe VS (Niveau 9 Chaudière). | 2024-07-16 11:26 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | Percement conduite eau de mer sortie condenseur cote 24 TR 3 | 2024-07-17 02:49 | Travaux terminés |  | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD
2abfb3f3-45fb-4890-8df6-f9fe4c0b9a57 | Percement conduite eau de mer sortie condenseur cote 24 TR 3 | 2024-07-17 02:49 | Travaux terminés |  | CONDUITE EAU DE MER UNITÉ 3 | 34MD
bf428ecc-34b2-4011-a24d-554ab23e9d4a | contrôle et entretien des pyromètres1&2 | 2024-07-18 02:58 | Travaux terminés |  | TEMPERATURE PROBE 1 MOTOR | 34CT
bf428ecc-34b2-4011-a24d-554ab23e9d4a | contrôle et entretien des pyromètres1&2 | 2024-07-18 02:58 | Travaux terminés |  | TEMPERATURE PROBE 1 MOTOR | 34CT
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | - Présence de fausse alarme de niveau d'huile bas de la station hydraulique PAC 20 . | 2024-07-18 10:07 | En attente arrêt équipement |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | - Présence de fausse alarme de niveau d'huile bas de la station hydraulique PAC 20 . | 2024-07-18 10:07 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34CT
8f44ec75-5480-41a0-a2bb-0fd929fa026b | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-07-21 08:22 | Travaux terminés |  | T HG/FRD VOITH PA20 | 34MM
8f44ec75-5480-41a0-a2bb-0fd929fa026b | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-07-21 08:22 | Travaux terminés |  | T HG/FRD VOITH PA20 | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction N°20 | 2024-07-21 08:23 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | prévoir un appoint d'huile au pompe d'eau d'extraction N°20 | 2024-07-21 08:23 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Percement de conduite de la vanne a flotteur d'appoint décrasseur ( régulation de niveau manuel). | 2024-07-21 08:53 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - Percement de conduite de la vanne a flotteur d'appoint décrasseur ( régulation de niveau manuel). | 2024-07-21 08:53 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage DCS tranche 3 | 2024-07-21 10:53 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prévoir nettoyage DCS tranche 3 | 2024-07-21 10:53 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | PREVOIR LA REMISE EN ETAT REGISTRE D'AIR OFA2 ANGLE 4 . | 2024-07-21 10:54 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | PREVOIR LA REMISE EN ETAT REGISTRE D'AIR OFA2 ANGLE 4 . | 2024-07-21 10:54 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
05c358f9-2f0c-415e-a38b-ee85148242d0 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-07-22 01:19 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT
05c358f9-2f0c-415e-a38b-ee85148242d0 | CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES PURGEURS AIR DE REGULATION | 2024-07-22 01:19 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT | 34CT
81fbbe7c-476e-47aa-97d9-cbcbcda9b0cf | SOUPAPE NON ETANCHE | 2024-07-22 11:18 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
81fbbe7c-476e-47aa-97d9-cbcbcda9b0cf | SOUPAPE NON ETANCHE | 2024-07-22 11:18 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°33 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
0252901c-5c0b-43ff-be05-e1831fa9faa3 | Defaut fin de course d'ouverture vanne TOR air total | 2024-07-23 03:43 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT
0252901c-5c0b-43ff-be05-e1831fa9faa3 | Defaut fin de course d'ouverture vanne TOR air total | 2024-07-23 03:43 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Remise en état des toles striées au voisinage des broyeurs (Action sécuritaire) | 2024-07-23 08:53 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
d661eaa1-f3e2-4747-8272-1a545640f0b7 | Remise en état des toles striées au voisinage des broyeurs (Action sécuritaire) | 2024-07-23 08:53 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
536581bf-fbe1-48b3-880b-bda4d0ea66b6 | Prévoir contrôle de niveau et nettoyage (Station Hydraulique du Broyeur C). | 2024-07-23 09:00 | Travaux terminés |  | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur C | 34MC
536581bf-fbe1-48b3-880b-bda4d0ea66b6 | Prévoir contrôle de niveau et nettoyage (Station Hydraulique du Broyeur C). | 2024-07-23 09:00 | Travaux terminés |  | Indicateur de niveau d'huile Station Hydraulique du Broyeur C | 34MC
5704408f-06cf-49fa-90b0-f36648d7ff32 | Installation échafaudage pour élimination fuite machefer | 2024-07-23 09:09 | Travaux terminés |  | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MD
5704408f-06cf-49fa-90b0-f36648d7ff32 | Installation échafaudage pour élimination fuite machefer | 2024-07-23 09:09 | Travaux terminés |  | convoyeur vers camion machfer unité 03 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - prévoir ajuster la goulot de décrasseur vers c30 ( chute partielle de mâchefer vers voie numéro 2). | 2024-07-23 11:29 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | - prévoir ajuster la goulot de décrasseur vers c30 ( chute partielle de mâchefer vers voie numéro 2). | 2024-07-23 11:29 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | DEBRANCHEMT ET REBRANCHEMNT INSTRUMENTATIONS PAC10 | 2024-07-23 12:08 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | DEBRANCHEMT ET REBRANCHEMNT INSTRUMENTATIONS PAC10 | 2024-07-23 12:08 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Alimentateur reste en service meme si la bande est vide | 2024-07-24 03:06 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34CT
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Alimentateur reste en service meme si la bande est vide | 2024-07-24 03:06 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34CT
0252901c-5c0b-43ff-be05-e1831fa9faa3 | prévoir la remise en état FC d'ouverture trappe air total broyeur D. | 2024-07-24 03:06 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT
0252901c-5c0b-43ff-be05-e1831fa9faa3 | prévoir la remise en état FC d'ouverture trappe air total broyeur D. | 2024-07-24 03:06 | Travaux terminés |  | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR D. | 34CT
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | fuite CP par joint porte avant d'alimentateur D TR3 | 2024-07-24 08:45 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER D | 34MC
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | fuite CP par joint porte avant d'alimentateur D TR3 | 2024-07-24 08:47 | Lancé |  | COAL FEEDER D | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Prévoir contrôle dur mécanique système évacuation Eco bas . | 2024-07-24 08:47 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Prévoir contrôle dur mécanique système évacuation Eco bas . | 2024-07-24 08:47 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - mou de chaine décrasseur coté mer. | 2024-07-24 11:17 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - mou de chaine décrasseur coté mer. | 2024-07-24 11:17 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | FUITE PAR PRESSE ETOUPE / IK6 | 2024-07-24 12:12 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | FUITE PAR PRESSE ETOUPE / IK6 | 2024-07-24 12:12 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | ASCENEUR CHAUDIERE 3 INDISPONIBLE | 2024-07-25 09:22 | Travaux terminés |  | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | ASCENEUR CHAUDIERE 3 INDISPONIBLE | 2024-07-25 09:22 | Travaux terminés |  | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Prévoir L'appoint d'huile pompe alimentaire 10 U3. | 2024-07-26 09:22 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Prévoir L'appoint d'huile pompe alimentaire 10 U3. | 2024-07-26 09:22 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | Prévoir L'appoint d'huile du moteur pompe extraction 20 U3. | 2024-07-26 09:22 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | Prévoir L'appoint d'huile du moteur pompe extraction 20 U3. | 2024-07-26 09:22 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fuite d'eau par percement du décrasseur U3. | 2024-07-27 09:31 | En attente arrêt de l'unité |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Fuite d'eau par percement du décrasseur U3. | 2024-07-27 09:31 | En attente arrêt de l'unité |  | DECRASSEUR | 34MD
ee387f7b-2605-4879-a8e4-5490bf5558f7 | Mise en état du contre poids condenseur de buée U3. | 2024-07-27 10:16 | Travaux terminés |  | Equipements communs ligne d'extraction | 34MM
ee387f7b-2605-4879-a8e4-5490bf5558f7 | Mise en état du contre poids condenseur de buée U3. | 2024-07-27 10:16 | Travaux terminés |  | Equipements communs ligne d'extraction | 34MM
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Prevoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "c" | 2024-07-30 04:01 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Prevoir le nettoyage des filtres moteur broyeur "c" | 2024-07-30 04:01 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
c8c00c1b-0350-4332-bf9b-6464fb5c8f98 | PERCEMENT CONDUITE DE VENTILETION RECHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 ( CONDUITE A DECALORIFUGER ) | 2024-07-30 08:41 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD
c8c00c1b-0350-4332-bf9b-6464fb5c8f98 | PERCEMENT CONDUITE DE VENTILETION RECHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 ( CONDUITE A DECALORIFUGER ) | 2024-07-30 08:41 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Percement au niveau de conduite des champs 2/3/4b tranche 3. | 2024-07-31 11:25 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Percement au niveau de conduite des champs 2/3/4b tranche 3. | 2024-07-31 11:25 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Percement de la goulotte entrée alimentateur B . | 2024-08-01 09:22 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Percement de la goulotte entrée alimentateur B . | 2024-08-01 09:22 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
fd3598cb-ee98-45d5-8faa-b69749dd5cb2 | Fuite d'air au niveau de la vanne entrée sas coté Safi du champ 2B | 2024-08-01 10:25 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
fd3598cb-ee98-45d5-8faa-b69749dd5cb2 | Fuite d'air au niveau de la vanne entrée sas coté Safi du champ 2B | 2024-08-01 10:25 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | Mesure O2 à 0 % | 2024-08-03 09:00 | Travaux terminés |  | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
9991268e-5ad8-4fdc-b465-19df6d17b87a | Mesure O2 à 0 % | 2024-08-03 09:00 | Travaux terminés |  | Mesure de la teneur O2 dans les Gaz Entrée Réchauffeur d'Air | 34CT
70ac7a66-81a6-4368-ad54-7522c87e71b3 | Prévoir controle transmetteur DP Broyeur C Tranche 3 | 2024-08-03 09:46 | En attente arrêt équipement |  | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT
70ac7a66-81a6-4368-ad54-7522c87e71b3 | Prévoir controle transmetteur DP Broyeur C Tranche 3 | 2024-08-03 09:46 | Travaux terminés |  | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT
5d7fcb43-ff3a-4806-8142-25c52d123f74 | Prévoir la remise en état la commande ouverture/fermeture vanne étanchéité broyeur A | 2024-08-03 09:47 | Travaux terminés |  | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR A | 34CT
5d7fcb43-ff3a-4806-8142-25c52d123f74 | Prévoir la remise en état la commande ouverture/fermeture vanne étanchéité broyeur A | 2024-08-03 09:47 | Travaux terminés |  | REGISTRE VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEUR A | 34CT
53476242-031f-42c1-bb3b-f365c1a91a03 | Température à 80 °c | 2024-08-03 09:47 | En attente arrêt équipement |  | T COUS7 VOITH PA30 | 34CT
53476242-031f-42c1-bb3b-f365c1a91a03 | Température à 80 °c | 2024-08-03 09:47 | Travaux terminés |  | T COUS7 VOITH PA30 | 34CT
8f44ec75-5480-41a0-a2bb-0fd929fa026b | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-08-03 09:47 | En attente arrêt équipement |  | T HG/FRD VOITH PA20 | 34CT
8f44ec75-5480-41a0-a2bb-0fd929fa026b | Température huile chaud entrée réfrgirant huile de lubrification à 61 ° pompe alimentaire 20 | 2024-08-03 09:47 | Travaux terminés |  | T HG/FRD VOITH PA20 | 34CT
294b0135-e6a0-4ccf-8344-9798399f4677 | Bobine commande vanne TOR inertage A désexcité . | 2024-08-03 09:47 | Travaux terminés |  | Contrôle Pulvèrisation A Inertage Vapeur | 34CT
294b0135-e6a0-4ccf-8344-9798399f4677 | Bobine commande vanne TOR inertage A désexcité . | 2024-08-03 09:47 | Travaux terminés |  | Contrôle Pulvèrisation A Inertage Vapeur | 34CT
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche | 2024-08-06 11:59 | En préparation |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MM
06e87925-3063-427f-b0a5-dd68853bebff | vanne de vidange pompe alimentaire 10 non étanche (VANNE A SOUDER) | 2024-08-06 11:59 | Travaux terminés |  | Vidange Pompe Alimentaire N°10 | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuites CV (2B) | 2024-08-07 02:16 | En préparation |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuites CV (2B) | 2024-08-07 02:16 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Percement au niveau de la gaine entrée Alimentateur B (Fuite de charbon). | 2024-08-07 02:16 | En préparation |  | COAL FEEDER B | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Percement au niveau de la gaine entrée Alimentateur B (Fuite de charbon). | 2024-08-07 02:16 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Travaux de réparation et blindage convoyeur ECO haut (Action palliative) | 2024-08-09 09:20 | En préparation |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Travaux de réparation et blindage convoyeur ECO haut (Action palliative) | 2024-08-09 09:20 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | Prévoir appoint d'huile extraction N20. | 2024-08-11 09:03 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM
d4e89ed0-4935-411c-9e54-90f175ab0d92 | Prévoir appoint d'huile extraction N20. | 2024-08-11 09:03 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE D'EXTRACTION 2 | 34MM
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage filtre air radiateur de réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2024-08-11 09:03 | Travaux terminés |  | FILTRE A AIR | 34MM
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage filtre air radiateur de réfrigérant station huile de commande bypasse HP | 2024-08-11 09:03 | Travaux terminés |  | FILTRE A AIR | 34MM
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | température élevée caisse a huile de graissage turbine tranche 3 | 2024-08-11 09:08 | En réalisation |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | température élevée caisse a huile de graissage turbine tranche 3 | 2024-08-11 09:08 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
c8c00c1b-0350-4332-bf9b-6464fb5c8f98 | FUITE A LOCALISER VENTILATION BP3 (1430LFC30AA036). | 2024-08-11 11:15 | En préparation |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD
c8c00c1b-0350-4332-bf9b-6464fb5c8f98 | FUITE A LOCALISER VENTILATION BP3 (1430LFC30AA036). | 2024-08-11 11:15 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Percement au niveau de la goulot de voie camion ( cumul de mâchefer) . | 2024-08-11 11:16 | En préparation |  | DECRASSEUR | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Percement au niveau de la goulot de voie camion ( cumul de mâchefer) . | 2024-08-11 11:16 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : prévoir la mise en état de LA CHAINE du convoyeur HAUT systeme ECONOMISEUR | 2024-08-12 01:21 | Lancé |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : prévoir la mise en état de LA CHAINE du convoyeur HAUT systeme ECONOMISEUR | 2024-08-12 01:21 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:22 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:22 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | fuite par tresse. | 2024-08-12 01:22 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | fuite par tresse. | 2024-08-12 01:22 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Encrassement de filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | fuite d'aire au niveau de porte Viste de la vanne entre sas cote Safi du champ 2b tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | fuite d'aire au niveau de porte Viste de la vanne entre sas cote Safi du champ 2b tranche 3. | 2024-08-12 01:23 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MC
6c4a6a62-5469-4646-9fb3-2fb1d6a0bf23 | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL50AA003 | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT
6c4a6a62-5469-4646-9fb3-2fb1d6a0bf23 | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL50AA003 | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA1 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL55AA004 | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre COOFA HHL55AA004 | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
3284ea02-cc7d-4a04-b347-47cf3d53798b | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre AUX Plan BC HHHL25AA002 | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN BC | 34CT
3284ea02-cc7d-4a04-b347-47cf3d53798b | SAFETY : Prévoir la mise en état du registre AUX Plan BC HHHL25AA002 | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN BC | 34CT
71311b9f-128c-4fcf-af1f-d78a6c4a3b0d | Prévoir soufflage tube de pitot ventilateur B | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT
71311b9f-128c-4fcf-af1f-d78a6c4a3b0d | Prévoir soufflage tube de pitot ventilateur B | 2024-08-12 01:32 | Travaux terminés |  | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection d'ammoniaques | 2024-08-12 02:24 | En réalisation |  | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection d'ammoniaques | 2024-08-12 02:24 | Travaux terminés |  | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection phosphate TR03 | 2024-08-12 02:24 | En réalisation |  | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
dc6cad25-dfa6-42b1-bfd6-bb2058c1a3d6 | SAFETY : prévoir rechange clapet anti-retour des pompes d'injection phosphate TR03 | 2024-08-12 02:24 | Travaux terminés |  | POMPE DOSEUSE DE PHOSPHATE | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Dressage support ramonage IK13 | 2024-08-12 12:31 | En préparation |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Dressage support ramonage IK13 | 2024-08-12 12:31 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Elimination fuites CV (4B) | 2024-08-12 12:35 | En préparation |  | SYSTEM ETA | 34MD
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Elimination fuites CV (4B) | 2024-08-12 12:35 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Déréglage de la vanne a flotteur de décrasseur de la tranche 3. | 2024-08-13 09:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Déréglage de la vanne a flotteur de décrasseur de la tranche 3. | 2024-08-13 09:00 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
7b662da8-9ed2-4515-bef9-889a57e3d4e2 | soupape IK5 non étanche | 2024-08-13 11:51 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK P | 34MC
7b662da8-9ed2-4515-bef9-889a57e3d4e2 | soupape IK5 non étanche | 2024-08-13 11:51 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°5 TYPE IK P | 34MC
ef398f06-5a22-4589-9e83-d665e4fa5855 | Fuite au niveau de filtre d'air comprimé à coté de soutirage 4. | 2024-08-14 04:06 | En attente arrêt de l'unité |  | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34CT
ef398f06-5a22-4589-9e83-d665e4fa5855 | Fuite au niveau de filtre d'air comprimé à coté de soutirage 4. | 2024-08-14 04:06 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34CT
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | FUITE D'AIR DE COMMANDE CLAPET AVAL VANNE MOTORISEE SOUTIRAGE N°6 | 2024-08-14 04:07 | Travaux terminés |  | Soutirage Aval N° 6 | 34CT
9f6a5f99-38ad-47fa-9d77-b3f7d6a2c106 | FUITE D'AIR DE COMMANDE CLAPET AVAL VANNE MOTORISEE SOUTIRAGE N°6 | 2024-08-14 04:07 | Travaux terminés |  | Soutirage Aval N° 6 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | prévoir de contrôler PLC des champs d'évacuation des cendres volants .- | 2024-08-14 09:09 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | prévoir de contrôler PLC des champs d'évacuation des cendres volants .- | 2024-08-14 09:09 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | Ecart de mesure | 2024-08-15 03:12 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | Ecart de mesure | 2024-08-15 03:12 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Dégradation des rouleaux de guidage et de support se qui engendre le décentrage de la bonde de convoyeur voie camion TR3 ET TR4. | 2024-08-15 10:39 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Dégradation des rouleaux de guidage et de support se qui engendre le décentrage de la bonde de convoyeur voie camion TR3 ET TR4. | 2024-08-15 10:39 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | - prévoir inspection des sas champ 6B ( bouchage fréquent ). | 2024-08-15 10:41 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | - prévoir inspection des sas champ 6B ( bouchage fréquent ). | 2024-08-15 10:41 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34MC
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | SAFETY : FUITE DE VAPEUR PAR TRESSE DU RAMONEUR IK 18 | 2024-08-15 10:42 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
a3520766-ac81-4f25-a8a0-8677c61f869f | SAFETY : FUITE DE VAPEUR PAR TRESSE DU RAMONEUR IK 18 | 2024-08-15 10:42 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°18 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - mou de chaine de décrasseur coté terre . | 2024-08-18 08:45 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - mou de chaine de décrasseur coté terre . | 2024-08-18 08:45 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Fuite du cendre volante par percement du conduite de convoyage du 2B U3. | 2024-08-18 08:46 | Lancé |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Fuite du cendre volante par percement du conduite de convoyage du 2B U3. | 2024-08-18 08:46 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
98bd0ab2-18c5-4562-ab94-f344976c6194 | SAFETY : prévoir controle palier ventilateur tirage -A - coté moteur (apparition vibration ) | 2024-08-18 08:47 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34MC
98bd0ab2-18c5-4562-ab94-f344976c6194 | SAFETY : prévoir controle palier ventilateur tirage -A - coté moteur (apparition vibration ) | 2024-08-18 08:47 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34MC
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | SAFETY : Prévoir la mise en état de l'éclairage coté moteur RLJ | 2024-08-18 09:41 | En réalisation |  | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34EL
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | SAFETY : Prévoir la mise en état de l'éclairage coté moteur RLJ | 2024-08-18 09:41 | Travaux terminés |  | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Manque éclairage dans ESP de la tranche 3 et la sale ETP. | 2024-08-18 09:42 | Préparé |  | SYSTEM ETG | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Manque éclairage dans ESP de la tranche 3 et la sale ETP. | 2024-08-18 09:42 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34EL
6f4b449e-c48f-44ac-9dca-a721c0b302b4 | SAFETY : Défaut d'excitation | 2024-08-18 09:42 | Travaux terminés |  | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL
6f4b449e-c48f-44ac-9dca-a721c0b302b4 | SAFETY : Défaut d'excitation | 2024-08-18 09:42 | Travaux terminés |  | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | SAFETY : prévoir la mise en état de l'éclairage coté des ventilateurs tirage TR03 | 2024-08-18 09:42 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34EL
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | SAFETY : prévoir la mise en état de l'éclairage coté des ventilateurs tirage TR03 | 2024-08-18 09:42 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Elimination fuite de cendre volante au niveau de silo CV | 2024-08-19 01:58 | En préparation |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Elimination fuite de cendre volante au niveau de silo CV | 2024-08-19 01:58 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Elimination fuite de vapeur au niveau de conduite d'alimentation du ramoneur du réchauffeur d'air U3 | 2024-08-19 09:23 | En préparation |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Elimination fuite de vapeur au niveau de conduite d'alimentation du ramoneur du réchauffeur d'air U3 | 2024-08-19 09:23 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
3ae43067-e7e9-432b-8a8e-be0913dad027 | Fuite vapeur important par presse étoupe. | 2024-08-19 10:52 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC
3ae43067-e7e9-432b-8a8e-be0913dad027 | Fuite vapeur important par presse étoupe. | 2024-08-19 10:52 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC
d06c54da-5ebd-4c93-b453-ba5958eeadcc | dure mécaniques empêche que le fin-de-course de rétracte pas attaqué | 2024-08-19 11:56 | En réalisation |  | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fuite vapeur par presse étoupe ramoneur ik 6 | 2024-08-19 11:58 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fuite vapeur par presse étoupe ramoneur ik 6 | 2024-08-19 11:58 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-08-23 11:14 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-08-23 11:14 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Prévoir le contrôle du niveaustat du champ 6B coté SAFI. | 2024-08-25 03:49 | Lancé |  | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Prévoir le contrôle du niveaustat du champ 6B coté SAFI. | 2024-08-25 03:49 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | SAFETY : - fuite légère d'huile par flexible au niveau compresseur d'air 10 TR3. | 2024-08-25 09:38 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | SAFETY : - fuite légère d'huile par flexible au niveau compresseur d'air 10 TR3. | 2024-08-25 09:38 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fuite de vapeur par tresse ramoneur ik18 | 2024-08-25 09:38 | Lancé |  | Systeme ramonage U3 | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Percement chaudière à proximité des ramoneurs IK5 et IK7. | 2024-08-25 09:39 | Lancé |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Percement chaudière à proximité des ramoneurs IK5 et IK7. | 2024-08-25 09:39 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Eclairage très faible au niveau 0 salle machine 3 | 2024-08-25 09:57 | Préparé |  | unité 03 | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Eclairage très faible au niveau 0 salle machine 3 | 2024-08-25 09:57 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | vanne régulatrice vapeur VS vers ramoneur LG non-étanche | 2024-08-26 09:00 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | Pompe noria non secouru N10 ne s'arrête pas à distance. | 2024-08-27 01:29 | Préparé |  | Pompe Noria non secourue | 34EL
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | Pompe noria non secouru N10 ne s'arrête pas à distance. | 2024-08-27 01:29 | Travaux terminés |  | Pompe Noria non secourue | 34EL
b8f111c9-bbd0-4b6f-bd79-3daf3d697e66 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:29 | Préparé |  | Pompe de purge propre | 34EL
b8f111c9-bbd0-4b6f-bd79-3daf3d697e66 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:29 | Travaux terminés |  | Pompe de purge propre | 34EL
25684cda-178b-46a8-afb1-46bf1e4c39f1 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:53 | Préparé |  | Pompe de purge propre | 34EL
25684cda-178b-46a8-afb1-46bf1e4c39f1 | pompe ballon purge propre indisponible | 2024-08-27 01:53 | En réalisation |  | Pompe de purge propre | 34EL
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | prévoir le nettoyage de tube de Pitot " du VT soufflage B" | 2024-08-27 08:27 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34CT
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | prévoir le nettoyage de tube de Pitot " du VT soufflage B" | 2024-08-27 08:27 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34CT
233d63a8-6263-4db8-b4d3-03fd96d6e965 | La vanne de convoyage ne fonctionne pas de manière automatique (problème au niveau de la bobine d'actionnement) 6B U3. | 2024-08-27 08:29 | Lancé |  | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFI | 34CT
233d63a8-6263-4db8-b4d3-03fd96d6e965 | La vanne de convoyage ne fonctionne pas de manière automatique (problème au niveau de la bobine d'actionnement) 6B U3. | 2024-08-27 08:29 | Travaux terminés |  | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 6 ELECTROFI | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir un appoint d'huile au compresseur 10 U3. | 2024-08-27 08:39 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir un appoint d'huile au compresseur 10 U3. | 2024-08-27 08:39 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
094cafc3-dd89-41fa-b5a1-e92a1201ffd7 | fuite eau/vapeur à localiser conduite sortie vapeur resurchauffée | 2024-08-28 09:26 | Travaux terminés |  | LES CHAMBRES MORTES | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | fuite de vapeur par tresse ramoneur ik18 | 2024-08-29 10:00 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MC
70ac7a66-81a6-4368-ad54-7522c87e71b3 | Perte mesure de la Delta P broyeur C. | 2024-08-30 11:22 | Travaux terminés |  | Transmetteur de Delta Pression Cuve Broyeur C | 34CT
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | Prévoir de faire l'appointe d'huile dans la pompe 1 d'eau stator U3. | 2024-09-01 01:19 | Travaux terminés |  | Pompe eau stator | 34MM
05975a0d-148e-4167-a888-dae89811c02f | pompe à vide N50 est indisponible | 2024-09-01 01:22 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE A VIDE CONDENSEUR | 34MM
ca8c4c79-5a34-459e-b33d-ddcc36ee6be1 | Pression fixe et monté de température huile station by pass HP après le démarrage de la pompe N°2 | 2024-09-01 01:23 | Travaux terminés |  | POMPE2 HYDRAULIQUE | 34MM
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | Fuite par presse étoupe purge normale HP7 | 2024-09-01 01:26 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 7 | 34MM
27f2160e-1ebf-42f9-8560-79087f65e7fa | Dégrilleur indisponible + encrassement de la grille. | 2024-09-01 01:29 | Travaux terminés |  | Dégrilleur | 34MM
ca8c4c79-5a34-459e-b33d-ddcc36ee6be1 | Prévoir controle pompe huile station BPHP N°20 ( augmentation temperature d'huile station avec prssion constante ) | 2024-09-01 04:18 | Travaux terminés |  | POMPE2 HYDRAULIQUE | 34MM
c9e670a8-dc74-46f4-975a-d229bfd32d3d | nettoyage filtres ventilateur scanner 10 et 20 | 2024-09-01 08:44 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR AIR SCANNEUR | 34MC
245432bd-9e0c-49e2-b90b-d65d39a9a1b6 | SAFETY : prévoir appoint d'huile RAMONEUR RLJ | 2024-09-02 01:20 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR RECH. D'AIR | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Fuite des cendres volantes au niveau de conduite 1A tranche 3. | 2024-09-05 08:48 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
cfdb4921-12b2-4995-b82c-dfe9c94e4b5c | SAFETY : prévoir la mise en état du registre d'air de combustion du broyeur D angle 4 ( férmé ) | 2024-09-10 02:52 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN D | 34CT
5ed07ae8-2a24-416b-b5b6-470fa335ff18 | Pévoir controle niveaustat 6A coté safé | 2024-09-10 02:56 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU | 34CT
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | SAFETY : Appoint d'huile de la pompe à vide 1 ( Système MKW ) . | 2024-09-10 09:12 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir un appoint d'huile au pompe a vide huile d'étanchéité alternateur | 2024-09-10 09:12 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
0deb48b3-b83f-4ba2-86c4-bf176c9b8b1f | SAFETY : Pércement au niveau de la conduite du vidange ballon du purge continue vers ballon intérmétante ( fuite de vapeur ) | 2024-09-11 06:42 | En attente arrêt de l'unité |  | Ballon des purges continus | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | fuite charbon au niveau de l'alimentateur B | 2024-09-11 08:34 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
d06f842d-377d-4cb7-944d-727d79e030ec | SAFETY : Appoint d'huile au niveau de la pompe nourricière 20 . | 2024-09-11 11:21 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°20 | 34MM
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | SAFETY : prévoir la mise en état de l'éclairage du salle du groupe DIESEL TR03 | 2024-09-12 02:23 | Travaux terminés |  | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2024-09-12 02:42 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
e07445e9-9586-47a4-a9a2-8a44c05b7d80 | prévoir le contrôle de la température 30LAC10CT006-XQ60 du corps supérieur pompe alimentaire N°10. | 2024-09-12 03:23 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Palier Supérieur de PA10 | 34CT
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | SAFETY : - Prévoir affecte d'appoint d'huile de la pompe 10 tranche 3 | 2024-09-16 08:58 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
e5a110af-90fd-4c16-8194-3018951d7e55 | SAFETY : Présence des trace d'huile au niveau du détecteur de fuite boite à borne ( CONNEXION 29 ) | 2024-09-16 08:58 | Travaux terminés |  | Niveaustat coté Boite à Borne Alternateur | 34EL
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Percement chaudière U3 | 2024-09-17 05:10 | Travaux terminés |  | Chaudière | 34MD
475edb39-c5cc-4d1b-8b35-b5bc94c82808 | Nettoyage Filtre B huile d'étanchéité MKW | 2024-09-17 08:37 | Travaux terminés |  | FILTRE DUPLEX | 34MM
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | Dur mécanique au niveau vanne de refoulement LAC30 | 2024-09-17 08:38 | Travaux terminés |  | ligne eau alimentaire 30 | 34EL
475edb39-c5cc-4d1b-8b35-b5bc94c82808 | prévoir nettoyé filtre A sys huile d'étanchéité alt MKW | 2024-09-19 09:10 | Travaux terminés |  | FILTRE DUPLEX | 34MM
29efb0ca-6466-4b50-8e18-db3cb329f282 | Conduites percés à coté de la bâche intermittente chaudière | 2024-09-19 09:18 | Travaux terminés |  | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | SAFETY : La vanne de débouchage est brisée du champ 1A 2A U3. | 2024-09-21 08:04 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Percement du conduite de convoyage du champ 1A 2A U3. | 2024-09-21 08:04 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | la vanne ramonage RLJ non étanche | 2024-09-21 08:05 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | SAFETY : - enlèvement d'un tamis de filtre tambour TR3. | 2024-09-21 09:13 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
7fee4c67-ce52-44fc-a061-25329343565f | SAFETY : Prévoir appoint d'huile de la pompe Centrifugeuse de la caisse à huile . | 2024-09-21 09:13 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE / OIL SEPARATOR | 34MM
860d1054-4dcd-4a7c-9dc9-a955e0955f80 | Fuite d'huile au niveau de réfrigérant d'huile station palier guide. | 2024-09-21 11:09 | Travaux terminés |  | STATION HYDROLIQUE AIR HEATER | 34MC
0af83bb3-681b-475e-8113-179525daef08 | manque levier vanne noria entrée palier tirage B. | 2024-09-21 11:10 | Travaux terminés |  | I.D.FAN A FIX BEARING CCW OUTLET | 34MC
dcb1c67e-85ba-483a-8c2f-6f37cca0190a | manque levier vanne noria sortie paliers tirage B. | 2024-09-21 11:10 | Travaux terminés |  | I.D.FAN A BEARINGS CCW OUTLET | 34MC
0d4502fe-c0eb-4182-92e8-931a06eac2b7 | percement conduite à coté de la vanne régulatrice niveau ballon purge 1% | 2024-09-21 11:10 | Travaux terminés |  | CBT LEVEL CONTROL | 34MD
824d7804-13b7-4217-bbf8-38fa35d7b00e | SOUFFLAGE TUBE DE PITOT | 2024-09-22 02:22 | Travaux terminés |  | Transmetteur de débit air de soufflage ventilateur B" N°1." | 34CT
6213ea15-4871-4b3f-8109-2d11c1dff9b3 | DEFAUT DE POSITION | 2024-09-22 02:22 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
4cd6ff09-8d64-48d2-a16e-f9a893e9a32b | SAFETY : Fuite d'air au niveau du filtre d'air de commande des clapets assisté des soutirage 4 / 5 et 6 . | 2024-09-22 02:22 | Travaux terminés |  | DETENDEUR D'AIR AVEC FILTRE | 34CT
2dd5a568-f276-4f61-b123-2bf18e64f34c | SAFETY : prévoir la mise en état du registre coofa HHL 65AA004 angle 4 ( férmé ) | 2024-09-22 02:23 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA4 | 34CT
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | SAFETY : - Dysfonctionnement de servomoteur de la vanne entrée sa coté Jadida. champ 1B | 2024-09-22 02:24 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34CT
2013eb51-61f7-4a12-9674-d92cab5c5985 | prévoir le contrôle de la température alternateur fente 30MKA10CT028_XQ60 | 2024-09-22 02:24 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Encoche 028 Alternateur | 34CT
29efb0ca-6466-4b50-8e18-db3cb329f282 | SAFETY : prévoir installer des bouchons sur les conduites coupées reliant le bâche intermittente chaudière pour éviter toute fuites | 2024-09-22 04:17 | Travaux terminés |  | CONTINOUS BLOWDOWN TANK RELIEF | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | filtre d'aspiration encrasse de la pompe 10 tranche 3. | 2024-09-22 08:28 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
8705800c-e177-442a-ba08-7bbbaceb3393 | prévoir la mise en état de la vanne TOR d'innertage broyeur B ( reste ouverte 40/; ) | 2024-09-22 08:28 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34MC
f30cbc0b-c265-4c76-886c-4cbfb848c8dd | Dysfonctionnement du distributeur de la vanne entre Sas 2B cote safi U3. | 2024-09-22 10:04 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFIL | 34CT
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Prévoir nettoyage voyant en verre alimentateur B (contrôle de la bande n'est pas possible) | 2024-09-23 12:07 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
72714ed1-e15b-4386-b950-96921063018c | Prière de contrôler le thermocouple 30LAC10CT003 | 2024-09-29 03:15 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Palier Butée Externe de PA10 | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Dur mécanique au niveau de convoyeur ECO bas (bruit + déclenchement par thermique) | 2024-09-29 08:19 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | - Percement au niveau de la conduite de convoyage champ 1A et 2 A coté ventilateur de tirage. | 2024-09-29 08:20 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34MD
23aa289d-d4f9-4655-a431-902391dd3309 | Faible débit d'eau de mer a la sortie du demi condenseur 23. | 2024-09-30 08:30 | Travaux terminés |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | prévoir nettoyage filtre moteur tirage A | 2024-09-30 11:18 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34EL
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | prévoir nettoyage filtre moteur air primaire A et B | 2024-09-30 11:18 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34EL
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | SAFETY : Prévoir la remise en état l'éclairage chaudière 3 | 2024-09-30 11:18 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34EL
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Prévoir appoint d'huile. | 2024-10-01 02:05 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 2 | 34MM
2ecc1b32-e51b-4d63-b993-6288917b82b8 | Prévoir la remise en état du sécheur 10 U3, (le sécheur est déclenché par pression haut) | 2024-10-01 03:31 | Travaux terminés |  | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34CT
18b3cac2-c41a-4808-bd73-2e523ec2d02e | Prévoir la remise en état du sécheur 12 U3, (le sécheur est déclenché par pression haut) | 2024-10-01 03:31 | Travaux terminés |  | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir la remise en état du l'afficheur de commande locale SO3 U3. | 2024-10-01 03:31 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34CT
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | SAFETY : Aggravation de la fuite de vapeur au niveau du réchauffeur de fioul 10 U3. | 2024-10-01 08:27 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | ETP11 hors tension U3. | 2024-10-01 09:15 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34EL
2a223c8b-316e-4538-80ad-4a41736e2565 | SOUPAPE NON ETANCHE | 2024-10-01 11:04 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°7 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | prévoir la remise en état membrane ramoneur RLJ | 2024-10-01 11:11 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | Prévoir un appoint d'huile caisse à huile ppe alimentaire 30 U3 | 2024-10-02 08:47 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
2c807cd1-41e2-4f31-a76f-d91cdfc7155c | Fuite d'eau par fissures au niveau de l'échangeur de la pompe à vide MAJ60AP001 condenseur U3 | 2024-10-02 08:48 | Travaux terminés |  | PP 60 DESCHARGE | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine décrasseur U3. | 2024-10-02 08:50 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
11d6fb5c-e45e-4585-b0b5-c2feecd13c98 | Fuite CP angle B4 au niveau 2 de la chaudière | 2024-10-02 08:50 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 3 | 34MC
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | Problème au niveau de PLC du système SO3 U3. | 2024-10-02 09:50 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34CT
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | Racleur désaccouplé | 2024-10-02 10:00 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MC
2a223c8b-316e-4538-80ad-4a41736e2565 | fuite par presse étoupe IK7 | 2024-10-02 10:48 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°7 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | SOUPAPE RAMONEUR NE S'OUVRE PAS. | 2024-10-02 11:54 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | percement coté calandre et dégagement des centres au voisinage de (AB4). | 2024-10-03 09:57 | Travaux terminés |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | fuite par tresse ramoneur réchauffeur d'air tranche 3 | 2024-10-03 11:45 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | Décentrage bonde alimentateur C | 2024-10-06 08:18 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | Appoint d'huile caisse à huile turbine U3 | 2024-10-06 09:53 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
caf57948-a827-424a-bbfc-4ab4a86edd23 | Ascenseur bloqué au niveau 0 de la chaudière 3. | 2024-10-06 11:12 | Travaux terminés |  | ASCENSEUR CHAUDIÈRE UNITÉS 3 | 34EL
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Veuillez ajuster la position de fin de course de recul de tel sort la vanne pneumatique se ferme immediatement avec la fermeture de la souppape | 2024-10-06 11:12 | En réalisation |  | Systeme ramonage U3 | 34EL
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | SAFETY : Fuite par presse-étoupe de la vanne désurchauffe VAR . | 2024-10-07 08:33 | Travaux terminés |  | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MM
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | SAFETY : Percement du goulotte d'entrée d'alimentateur C . | 2024-10-08 08:46 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MD
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | SAFETY : Percement conduite de convoyage 1A 2A U3 ( à coté de silo c v). | 2024-10-08 08:46 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Percement du goulotte entrée alimentateur B . | 2024-10-08 08:51 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
dbb32110-337f-42d9-b932-0b76c00b3feb | SAFETY : Fuite CP par bride angle 4 niveau 2 de la chaudière . | 2024-10-08 08:51 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur B / foyer angle 4 | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | contrôle et entretien des pyromètres 1&2 | 2024-10-08 11:47 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
51363423-3d11-46c0-997a-08857688cec1 | Perte mesure temperature air secondaire avant Rechauffeur d'air N°1 | 2024-10-09 08:50 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Air Secondaire Avant Réchauffeur d'Air | 34CT
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | fuite d'eau a localiser au niveau de la vanne d'isolement vanne de désurchauffe VS | 2024-10-11 08:00 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
24dbcac7-831c-4ea6-8475-feeaf3cb1711 | SAFETY : Aggravation fuite d'eau de désurchauffe vapeur VS au niveau de la vanne manu d'isolement | 2024-10-11 08:00 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER MANUAL ISOLATION | 34MC
65fc7795-42bc-441a-af9c-62b555cc708b | SAFETY : Dur mécanique au niveau des vannes à levier manuel d'entrée et sortie Réfrigérant station hydraulique du Broyeur B . | 2024-10-11 08:02 | Travaux terminés |  | PULV.B OIL COOLER CCW INLET | 34MC
957aa855-9589-4e46-9a12-4e2d7a732d0a | Percement RHT & SBT | 2024-10-13 04:21 | Travaux terminés |  | évents ballon chaudière | 34MD
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | compresseur d'air de démarrage groupe diesel indisponible ne démarre ni par chute de pression in local par sélecteur | 2024-10-13 09:43 | Travaux terminés |  | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | SAFETY : - Bruit au niveau moto-réducteur de décrasseur TR3 (prévoir effectuer une inspection). | 2024-10-13 11:38 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
3889bb49-01dd-42a6-a847-6c57c9f75641 | Percement au niveau de collecteur des purges de vapeur de ramonage chaudière 3. | 2024-10-13 11:38 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | SAFETY : prévoir souflage du tube pitto asspiration vent HLB 20 | 2024-10-14 03:02 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34CT
21d08489-4011-4972-b16f-f2f467d6c165 | Prévoir la remise en état de fin de course du ramoneur IK17. | 2024-10-15 02:32 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°17 TYPE IK POU | 34EL
b312f185-ea08-4abb-a3f8-976fca95f33f | SAFETY : FUITE CP SORTIE BROYEUR -A- | 2024-10-15 08:42 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | SAFETY : - Percement au niveau de la conduite de convoyage champ 1B coté ventilateur de tirage. | 2024-10-15 08:43 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34MD
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | PREVOIR APPOINT D'HUILE POMPE A VIDE N° 2 SYSTEME HUILE D'ETANCHEITEE TR 3 | 2024-10-15 08:58 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 2 | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | réfrigérant noria (20) a nettoyer | 2024-10-15 09:49 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
aa73c4a4-d506-45f6-ad9a-e0c8305bb89a | Remise en état de support fin de cours ramoneur ik26 | 2024-10-15 11:47 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°26 TYPE IK | 34MD
d06c54da-5ebd-4c93-b453-ba5958eeadcc | dure mécaniques empêche que le fin-de-course de rétracte pas attaqué | 2024-10-16 04:06 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°26 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
9c89daca-c0b3-4a7e-a4e2-52f431f747a5 | SAFETY : prévoir la mise en état du registre coofa ( HHL60AA004 ) | 2024-10-16 11:36 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA3 | 34CT
6213ea15-4871-4b3f-8109-2d11c1dff9b3 | Vanne en défaut (fermée, fin de course non attaqué). | 2024-10-16 11:50 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | SAFETY : prévoir soufflage du tube pitto vent soufflage - A - | 2024-10-16 11:50 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage A | 34CT
23aa289d-d4f9-4655-a431-902391dd3309 | Baisse du débit d'eau de mer a la sortie du demi condenseur 23. | 2024-10-17 08:54 | Travaux terminés |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | CONTROLE DES MESURES DE TEMPERATURE SBA | 2024-10-17 11:40 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34CT
3d5ed226-70ba-4540-925d-af70c4a9a7c5 | Montage et démontage échafaudages pour élimination la tôle de bardage Tr 03 | 2024-10-18 02:22 | Travaux terminés |  | Systeme de ventilateurs d'air de tirage U3 | 34MD
7daaf2a9-c860-4eff-95a7-b38db9a235d0 | SAFETY : prévoir la mise en état du ramoneur foyer haut IR35 ( probléme mécanique du disque ) | 2024-10-18 11:18 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°35 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | SAFETY : prévoir la mise en état du registre COOFA 4 angle 2 | 2024-10-20 03:42 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
145666e2-1a33-4314-9a15-ce4bfdb51219 | prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -A- angle 4 | 2024-10-20 03:42 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN A | 34CT
834a8836-5aa3-45f9-8989-242b3e93a70e | Prévoir appoint d'huile caisse a huile Turbine tranche 3 | 2024-10-20 08:32 | Travaux terminés |  | Indicateur de Niveau Caisse à Huile de Graissage Turbine | 34MM
8f44ec75-5480-41a0-a2bb-0fd929fa026b | température à 66 °C | 2024-10-21 02:45 | Travaux terminés |  | T HG/FRD VOITH PA20 | 34MM
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria N20 | 2024-10-21 02:45 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
65a7de74-f7de-4046-b766-759f3a841691 | Prévoir appoint d'huile ppe alimentaire N20 | 2024-10-21 02:45 | Travaux terminés |  | ligne eau alimentaire 20 | 34MM
820d18ed-a45f-4210-9f60-e6e079279ae8 | dur mécanique au ramoneur IR38 lors du son retrait | 2024-10-21 11:17 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°38 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | SAFETY : Fuite CP au-dessus du Galet du broyeur D ( Côté TERRE ). | 2024-10-22 05:25 | Travaux terminés |  | broyeur D | 34MC
7afc2287-d6c7-49a3-838e-79eadd671225 | SAFETY : prévoir la mise en état du registre COOFA HHL55AA020 angle -2- | 2024-10-22 05:27 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA2 | 34MC
6589a6b3-eb6d-42a1-acac-3cf0cc7d303c | SAFETY : Le Racleur de nettoyage de la bande d'alimentateur B est désaccouplée . | 2024-10-22 05:27 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALIMENTATEUR B | 34MC
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite de vapeur par bride rechauffeur fioule N°10 | 2024-10-22 05:27 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | un dure mécanique déclenche instantanément le racleur bas du système évacuation économiseur TR3 | 2024-10-22 05:27 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
1bc106b2-420d-4ede-a8e7-bcf698adab6c | VIBRATION MAX 1 | 2024-10-23 08:30 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur d'Air Primaire B | 34MC
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | fuite par presse etoupe vanne de purge normal HP7 vers HP6 | 2024-10-23 09:04 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 7 | 34MM
66a2e484-2074-4794-8322-7f2903962a2a | PREVOIR SOUFLAGE RADIATEUR DU REFRIGERANT HUILE STATION HUILE DE COMMANDE BYPASSE BP TR3 | 2024-10-23 09:04 | Travaux terminés |  | FILTRE A AIR | 34MM
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | Prévoir un appoint d'huile palier libre de ventilateur de soufflage B. | 2024-10-23 10:00 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34MC
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | SAFETY : prévoir appoint d'huile palier libre vent soufflage -B- | 2024-10-23 10:00 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34MC
fbae5f51-4aa5-4c33-9a0b-4a6b543c2abb | SAFETY : Appoint d'huile au niveau du palier libre du Moteur Ventilateur Air primaire B . | 2024-10-23 10:00 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE B | 34MC
36de69f3-6724-4435-ae99-b53aae4bc20c | SAFETY : prévoir Néttoyage l'entourage du broyeur -A- ( présence du charbon pulvérisé entre guillottine air total et cuve broyeur ) | 2024-10-24 12:20 | Préparé |  | REGISTRE AIR TOTAL BROYEUR A. | 14ENV
8036b89d-3190-4c6d-a282-a9c12d582765 | Percement au niveau de diaphragme(30LAB52BP501) conduite débit nul LAC20 au dessus de la bâche alimentaire. | 2024-10-27 07:53 | Travaux terminés |  | VANNE DE DÉBIT NUL POMPE ALIMENTAIRE N°2. | 34MM
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | prévoir la mise en état du registre N 1 COOFA angle 04 ( fermé ) | 2024-10-27 08:05 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
6efe5c8a-9495-40a4-9916-6417bbcef413 | bruit anormal au niveau du pendulaire coté terre du broyeur - A - | 2024-10-27 08:05 | Travaux terminés |  | PULV A UNDER/OVER BOWL PRESS | 34MC
8cb1ae86-8830-4ef4-8371-32d5a0cbd7e5 | prévoir un appoint d huile moteur alimentateur A | 2024-10-27 08:14 | Travaux terminés |  | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34MC
9f8f0351-36ea-45df-bf8b-f2a36afa354c | prévoir un appoint d huile moteur alimentateur D | 2024-10-27 08:14 | Travaux terminés |  | MOTEUR ALIMENTATEUR GRAVIMETRIQUE | 34MC
982dbad4-2da8-4a9f-a6e3-e03ea69769df | fuite de vapeur a localise vanne pneumatique TOR désurchauffe VR | 2024-10-27 08:14 | Travaux terminés |  | Isolation Désurchauffe du Contour By-pass HP | 34MC
ff3a66c5-a079-42c1-98eb-2955437964e8 | PERTE MESURE | 2024-10-28 12:19 | Travaux terminés |  | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube de pitaux ventilateur soufflage B | 2024-10-28 12:20 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | Prevoir le nettoyage de tube de pitot ventIlateur air secondaire B | 2024-10-28 12:20 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34CT
6213ea15-4871-4b3f-8109-2d11c1dff9b3 | vanne en défaut ( défaut fin de course de fermeture ) | 2024-10-28 12:20 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | Prévoir controle Vitesse alimentateur C (pompage de vitesse ) | 2024-10-28 12:20 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34CT
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | Absence d' éclairage au voisinage des broyeurs TR03 | 2024-10-29 09:34 | Travaux terminés |  | Systeme de broyage U3 | 34EL
2e1c995d-6a80-4639-84b6-0c8c840fd1b1 | Prévoir Soufflage filtre d'air des moteurs Broyeurs A et B | 2024-10-30 02:16 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR A | 34EL
245432bd-9e0c-49e2-b90b-d65d39a9a1b6 | le coffret local du ramoneur RLJ est non étanche ( lancement local de ramoneur par infiltration d'eau de pluie ) | 2024-10-30 02:16 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR RECH. D'AIR | 34EL
6a7ed335-2285-421b-b44d-eb20eb301d7b | absence d'éclairage au voisinage du réchauffeur d' AIR TR03 | 2024-10-30 02:16 | Travaux terminés |  | RECHAUFFEUR D'AIR. | 34EL
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prevoir le soufflage de tube de pitot ventilateur de soufflage "A" | 2024-10-31 02:10 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prevoir le nettoyage des ecrans et claviers unité de commande tranche 3 | 2024-10-31 02:10 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
ff3a66c5-a079-42c1-98eb-2955437964e8 | Prevoir la remise en etat de la mesure de temperature entre balon de ourge propre | 2024-10-31 02:10 | Travaux terminés |  | T DRN ENTR BAL FLASH | 34CT
0185f20f-f81f-47de-b3af-28914eb94351 | le registre CCOFA 3 angle 3 est fermé | 2024-10-31 02:10 | Travaux terminés |  | POS CLAPS EL CCOFA 3 | 34CT
fa7ac33e-2007-46c0-91f0-076846f001f9 | CCOFA 2 angle 2 est fermé | 2024-10-31 02:11 | Travaux terminés |  | POS CLAPS EL CCOFA 2 | 34CT
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | Le ramoneur IR19 est désaccouplé | 2024-10-31 10:38 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
761b7404-7289-4150-94c4-7367841496f0 | prévoir la mise en état la Tôle cache filtre du moteur AIR primaire -A- | 2024-10-31 11:36 | Travaux terminés |  | PA FAN A MTR | 34EL
761b7404-7289-4150-94c4-7367841496f0 | prévoir la mise en état la Tôle cache filtre du moteur AIR primaire -A- | 2024-10-31 11:38 | Travaux terminés |  | PA FAN A MTR | 34EL
820d18ed-a45f-4210-9f60-e6e079279ae8 | SAFETY : prévoir la mise en état du ramoneur foyer IR38 ( dur mécanique ) | 2024-11-01 11:39 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°38 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
6f4b449e-c48f-44ac-9dca-a721c0b302b4 | Apparition alarme "protection alternateur". | 2024-11-03 02:33 | Travaux terminés |  | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL
62ff5839-8c73-4e19-941c-b044f3dd4216 | soupape d'alimentation d'eau déminéralisée au circuit MKF non étanche | 2024-11-03 07:30 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Prévoir appoint d'huile MKQ11. | 2024-11-03 07:31 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
3284ea02-cc7d-4a04-b347-47cf3d53798b | prévoir la mise en état des registres d'air AUX HHL25AA002 | 2024-11-03 07:50 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN BC | 34CT
fa554a51-815f-4463-b843-6f8b7c760cdc | Prévoir la remise en état des thermocouples mesure de température conduites charbon entrée foyer des broyeurs suivants : *1430HFC10CT017 *1430HFC10CT019 *1430HFC20CT018 *1430HFC30CT018 *1430HFC30CT019 *1430HFC40CT019 | 2024-11-03 08:12 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Conduite Charbon 1 Broyeur A | 34CT
ab70ffd0-c390-4bb4-a23a-1a872144eb40 | prévoir soufflage du prise DP air primaire/foyer | 2024-11-03 08:12 | Travaux terminés |  | Pressostat différentiel de contrôle de delta P air chaud/foyer | 34CT
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | percement au niveau de la conduite d'évacuation commune 1/2B à côté des ventilateurs du tirage U3 | 2024-11-03 10:45 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MD
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | Fuite de vapeur conduite aval vanne de conditionnement circuit de ramonage côté safi | 2024-11-03 10:46 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | Aggravation fuite de vapeur coude conduite des retours condensats des vannes de conditionnement circuit de ramonage vers bâche intermittente | 2024-11-03 10:46 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
5645cf9c-29a9-4b68-bfe4-fc1482d770b1 | bruit anormal au niveau du palier ventilateur AIR étanchéité -A- | 2024-11-03 10:47 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR AIR D'ETANCHEITE BROYEURS | 34MC
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | Le purgeur automatique du réservoir d'air d'évacuation U3 non optimal | 2024-11-04 01:21 | Travaux terminés |  | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34CT
79602ec8-bd18-464b-b0f1-b8e8546e7bd1 | prévoir un appoint d'huile réducteur de convoyeur de nettoyage alimentateur B | 2024-11-06 07:34 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
79602ec8-bd18-464b-b0f1-b8e8546e7bd1 | fuite d'huile au niveau moto-réducteur convoyeur de nettoyage alimentateur B | 2024-11-06 07:34 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Fuite charbon brute par percement goulotte alimentateur B | 2024-11-06 07:34 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
52b12de4-828c-4958-baa8-6190e8271114 | SAFETY : manque de levier de la vanne d'isolement d'air instrument de la vanne TOR inertage broyeur C | 2024-11-07 01:27 | Travaux terminés |  | PULV.C STEAM INERTING BLOCK VALVE INSTRUMENT AIR | 34CT
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration du pompe fioul 20 | 2024-11-08 09:00 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration de la pompe fioul 10 | 2024-11-08 09:00 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | prévoir la mise en état des registres d'air coofa ( HHL60AA003 ) | 2024-11-09 07:51 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
8fa58306-b033-4192-b353-9041e7cc234c | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE ENTREE SOUS REFROIDISSEUR EXTERNE D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:46 | Travaux terminés |  | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
95036a92-f329-4036-b342-2db074d403d5 | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE ENTREE BP3 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:46 | Travaux terminés |  | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
7d0eaf53-a780-4cae-977d-578597c3777e | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE DE BY PASS BP3&BP4 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:46 | Travaux terminés |  | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
a02c2a7b-7970-493e-917f-ea1bb047993c | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE BY PASS BP1&BP2 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:47 | Travaux terminés |  | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
4a5c3a3e-a969-441e-9470-aa07030e0ed1 | MANQUE LEVIER DE COMMANDE VANNE SORTIE BP2 D'EAU D'EXTRACTION | 2024-11-10 07:47 | Travaux terminés |  | VANNE DE PURGE VAPEUR | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | dur mécanique (blocage) au niveau convoyeur économiseur bas | 2024-11-10 08:04 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
05dad0fe-7414-48b0-9c81-449d1702d721 | Oscillation anormale de la mesure de température gaz sortie réchauffeur d'air. | 2024-11-11 09:03 | Travaux terminés |  | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | Prevoir le soufflage du transmetteur Δp caisson d'air/foyer N1 | 2024-11-11 09:44 | Travaux terminés |  | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Temperature enroulement élevée prévoir soufflage filtres | 2024-11-11 11:40 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
4c5a54e5-cc96-4035-8ae4-2148f19f50fe | Prévoir contrôler un bruit anormal à côté de vérin de registre refoulement VENT air primaire B | 2024-11-13 10:36 | Travaux terminés |  | Registre au refoulement ventilateur d'air primair A | 34MC
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Déchirures des tamis du filtre tambour U3. | 2024-11-14 07:56 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
55fedf02-2823-4bc2-b2ba-24ba80245829 | prévoir control ramoneur IK32 ( support fin de course décalée ) | 2024-11-18 10:04 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°32 TYPE IK POUR | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | décentrage de la bande de l'alimentateur B tranche 3 | 2024-11-18 10:04 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Prévoir effectué un appoint d'huile au niveau du compresseur d'air 12. | 2024-11-18 10:05 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGG | 34MC
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | prévoir la mise en état du registre coofa HHL60AA003 | 2024-11-18 11:08 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
8a243ed1-790e-4a54-b746-aa872bdd1995 | prévoir la mise en état du registre coofa HHL65AA003 | 2024-11-18 12:08 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA4 | 34CT
a0a3ec3d-df3e-49e6-8f24-17d7d82062d6 | Température Haut enroulement moteur Broyeur C | 2024-11-19 08:13 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 du Moteur Broyeur C | 34EL
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Manque d'éclairage au niveau du station pompage fioul U3 et U4. | 2024-11-19 08:13 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | prévoir la mise en état du couvercle Boite du fin de course du ramoneur IR 19 ( voir photo ) | 2024-11-19 08:13 | Préparé |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir un appoint d'huile aux pompes a vide N°11 et 12 | 2024-11-19 12:44 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-11-20 11:59 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
773221ec-29c7-4517-9e22-22a2ac1ee5dc | Bruit anormale au niveau du moteur d'extracteur de silo des cendres volantes unité 3 et 4. | 2024-11-21 08:53 | Préparé |  | DETECTEUR DE NIVEAU MONTE EN BAS DE LA MANCHE TELE | 34EL
2ec2cca2-bf58-4b9b-a113-ce5539cee718 | prévoir appoint d huile caisse a huile turbin | 2024-11-24 01:24 | Travaux terminés |  | Transmetteur de niveau caisse à huile de graissage | 34MM
2e518d50-545b-4749-95e1-1f53a4f1a5dd | prévoir contrôle de la position butté turbine | 2024-11-24 04:12 | Travaux terminés |  | THRUST POSITION | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | porte coupe feu d'accès chaudière depuis salle des machines tranche 3 niveau 11m a remettre en état ( charnières défectueux ) | 2024-11-24 07:29 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | porte coupe feu d'accès chaudière depuis salle des machines tranche 3 niveau 11m a remettre en état ( charnières défectueux ) | 2024-11-24 07:29 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Remplacement de la garniture mécanique pompe booster N°10 ( GM fuyard) | 2024-11-24 07:32 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | prévoir la fixation tube de bouteille d'appoint d'huile au pompe booster N°10 | 2024-11-24 07:32 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | prévoir la mise en état du systeme economiseur BAS ( ne démarre pas ) | 2024-11-24 08:13 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | mesure opacité erroné | 2024-11-25 01:06 | Travaux terminés |  | OPACIMETRE | 34CT
48c3e6e8-1a6c-40f4-9bf9-642cfc4cd7bc | Fuite d'eau par presse étoupe au niveau de la vanne de désurchauffe VAR | 2024-11-25 07:41 | Travaux terminés |  | R.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MC
2ee68331-b183-4cb6-8c9e-4acdbfa3362c | Projet de remise en état d'éclairage des unités 3 et 4 | 2024-11-25 11:03 | Préparé |  | ECLERAGE DE CHAUDIERE U03 LP | 34EL
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | SAFETY : Fuite d'eau (goutte à goutte) au niveau de la vanne de vidange conduite amont booster N°30 | 2024-11-26 01:49 | Travaux terminés |  | ligne eau alimentaire 30 | 34MM
cd99d718-9ef2-42c9-8425-d9a454a0e24e | SAFETY : Fuite de (vapeur+condensats) au niveau de la vanne de vidange de réchauffeur HP6 | 2024-11-26 01:49 | Travaux terminés |  | RECHAUFFEUR HP 6 | 34MM
4315c5df-02b6-492b-8215-a901553edee7 | Prévoir acheminement de câble électrique à coté d'alimentateur D(photo ci-jointe) | 2024-11-26 02:02 | Préparé |  | COAL FEEDER D | 34EL
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | NETTOYAGE FILTRE ECHANGEUR 20 | 2024-11-26 07:46 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
70ea915d-8447-4e6e-a124-5ac34c145f0b | fuite de vapeur par presse étoupe du ramoneur IK23 | 2024-11-26 09:41 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK23 | 34MC
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | SAFETY : Manque d'éclairage au niveau TP et TS (déclenchement fréquente) | 2024-11-26 10:43 | Préparé |  | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
0fcdfc16-60d9-4017-b98f-2c866be56e9b | température enroulement moteur extraction 10 élevé | 2024-11-26 10:43 | Préparé |  | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Prévoir la remise en état convoyeur ECO bas | 2024-11-26 10:43 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Manque d'éclairage au voisinage des alimentateurs chaudière 3 | 2024-11-27 01:45 | Préparé |  | Chaudière | 34EL
c8c00c1b-0350-4332-bf9b-6464fb5c8f98 | SAFETY : Fuite de vapeur par percement conduite de ventilation réchauffeur BP3 | 2024-11-27 07:55 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°3 | 34MD
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | prévoir un appoint d'huile au coupleur pompe alimentaire 10 | 2024-12-01 08:43 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2024-12-01 08:43 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | prévoir un appoint d'huile au pompe a vide huile d'étanchéité | 2024-12-01 08:43 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
62ff5839-8c73-4e19-941c-b044f3dd4216 | la soupape de sécurité du circuit MKF située dans la conduite d'alimentation en eau déminéralisée est non étanche | 2024-12-01 08:44 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SECURITE ALIMENTATION D' EAU DEMINERALI | 34MM
0aeff87e-5dbb-484c-9cbb-a1cf4d94aa80 | Default de communication systeme ramonage | 2024-12-01 09:31 | Travaux terminés |  | SOOTBLOWER REMOTE I/O PANEL | 34CT
f094489b-6520-4168-ad67-a82bcc86f894 | prévoir un contrôle positionneur de la vanne régulatrice petit débit 30% | 2024-12-01 09:32 | Travaux terminés |  | Alimentaire chaudière Petit-débit | 34CT
b2954731-b356-4da2-a054-e8f332a182d2 | Fuite d'air instrument armoire brûleur CD4 | 2024-12-01 09:33 | Travaux terminés |  | BRÛLEUR A FIOUL ANGLE 4 ELEVATION CD. | 34CT
bdfd9e31-14f9-4a04-a7f4-10feb42323cd | température enroulement moteur pompe d'extraction N10 élevée ( 105° C ) | 2024-12-02 08:00 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 Moteur de la Pompe d'Extraction 10 | 34EL
18473249-74ad-4bd3-8870-de410c63c767 | Prévoir un nettoyage radiateur de refroidissement de la station hydraulique by-pass HP | 2024-12-02 08:48 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR REFRIGERANT | 34MM
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | fuite importante d'huile réducteur ramoneur réchauffeur d'air LJ tranche 3 ( appoint fréquent d'huile ) | 2024-12-02 11:31 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
13f7d1d0-59c1-4abb-9b35-4aefc92154ca | prévoir un appoint d'huile réducteur du moteur du réchauffeur d'air RLJ ( fuite d'huile ) | 2024-12-02 11:31 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | SAFETY : Fuite d'huile, et appoint fréquent d'huile au niveau de réducteur de ramoneur RLJ | 2024-12-02 11:31 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
13f7d1d0-59c1-4abb-9b35-4aefc92154ca | fuite d'huile au niveau du réducteur ramoneur réchauffeur d'air tranche 3 | 2024-12-02 11:34 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | fuite importante de vapeur par tresse ramoneur réchauffeur d'air LJ tranche 3 | 2024-12-02 11:34 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
5d9551ab-8556-4b94-a1a2-d9305a41d446 | Légère fuite d'huile réducteur moteur RLJ | 2024-12-02 11:36 | Travaux terminés |  | MOTEUR PRINCIPAL RECHAUFFEUR D'AIR LJUNGSTROM | 34MC
13f7d1d0-59c1-4abb-9b35-4aefc92154ca | SAFETY : Appoint d'huile du réducteur moteur du Ramoneur RLJ . | 2024-12-02 11:39 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE | 34MC
a853e81b-b76b-49a0-949f-9b0d5da713fb | Apparition Delta P MAX 1 FILTRE D4ASPIRATION POMPE ALIMENTAIRE 20 | 2024-12-03 03:01 | Travaux terminés |  | Indicateur de pression | 34MM
2dcad953-4154-4b75-b824-14a3f900e3ac | Légère fuite d'eau au niveau de la vanne purge général ballon chaudière | 2024-12-03 07:38 | Travaux terminés |  | VANNE ISOLEMENT GLE PURGE CONTINU BALLON | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | manque d'éclairage au poste d'eau tranche3 | 2024-12-04 08:34 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
a853e81b-b76b-49a0-949f-9b0d5da713fb | MAX 1 delta p filtre d'aspiration pompe alimentaire 20 | 2024-12-04 09:32 | Travaux terminés |  | Indicateur de pression | 34CT
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | Dur mécanique au niveau de la vanne entrée sas du champ 4B coté SAFI | 2024-12-06 09:00 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
41060fe1-82eb-4cbd-9d6b-f342ef8804a6 | bouchage au niveau de la conduite d'évacuation commune des champs 5/6B | 2024-12-06 11:36 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFILTRE B | 34MC
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir un appoint d'huile au caisse à huile turbine | 2024-12-08 07:45 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
c4fb92b9-79ed-49a2-9b73-e4f014279e60 | SAFETY : Prévoir l'évacuation des barils pleins de récupération d'huile de la fuite de réfrigérant d'huile de graissage Turbine | 2024-12-08 07:45 | Travaux terminés |  | REFRIGERANT HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
f5a6963a-bdf3-4775-8b42-12c1f59b221b | appoint d'huile moteur pompe injection d'ammoniaque U03 | 2024-12-08 07:46 | Travaux terminés |  | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
a4a82350-153b-48d5-8340-f24b3d534e1c | appoint d'huile pour moteur pompe d'ammoniaque U03 | 2024-12-08 07:46 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DOSEUSE AMMONIAC 2 | 34MM
6d8e80b3-b1d0-4bb9-a558-54295a06b495 | apoint d'huile | 2024-12-08 07:46 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DOSEUSE PHOSPHATE 1 | 34MM
b884c1b2-4f68-45b9-9a57-78fd984b2b97 | appoint d'huile | 2024-12-08 07:46 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DOSEUSE PHOSPHATE 2 | 34MM
202fe81a-886f-4abd-8911-b516afd41c42 | appoint d'huile | 2024-12-08 07:47 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DOSEUSE HYDRAZINE 2 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Début de déchirure des tamis du filtre tambour U3. | 2024-12-08 07:48 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Les joints latéraux du filtre tambour est dégradé. | 2024-12-08 07:48 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
deeeb6e7-2532-4ebd-9500-cd8845566645 | Filtre de réfrigérant encrassé (station bypass BP). | 2024-12-08 07:49 | Travaux terminés |  | FILTRE/REFRIGERANT POMPE DE CIRCULATION | 34MM
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | SAFETY : Manque des KKS de quelques disj et la non conformité des autres disj 220 CA ondulée (BRA) | 2024-12-08 09:05 | Préparé |  | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
6f174ca2-334e-4fb4-a175-0a079aa52a45 | Prévoir la remise en état cache filtre d'air moteur air primaire A | 2024-12-08 09:05 | Préparé |  | MOTEUR VENTILATEUR AIR PRIMAIRE A | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Prevoir le remise en etat des climatiseurs salle de commande 3/4 | 2024-12-08 09:05 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
5d871a2a-d45b-4fe1-9de6-3adb7f624b83 | SAFETY : Presse-étoupe et câble de mise a la terre du servomoteur détachés. | 2024-12-09 07:57 | En réalisation |  | SERVOMOTEUR VANNE MOT. REFOUL. PP D'EXTRACTION 1 | 34EL
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir le contrôle du résistance du système SO3 (Les températures d'air sortie résistance est faible) | 2024-12-09 07:57 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34EL
d8581e76-1776-4443-9723-525fad73ac28 | Blocage fréquent au niveau de la vanne entrée sas du champ 4B (coté SAFI). | 2024-12-09 09:43 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFIL | 34MC
df62b239-e4b5-4b39-80ac-99a0c7670de8 | le ramoneur IR37 reste inséré dans la chaudière .cause dure mécanique . | 2024-12-09 11:08 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR20 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Bruit et vibration anormal au niveau de convoyeur ECO bas | 2024-12-09 11:46 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
4f53e45e-8315-418a-bd36-1682a2fb9a5d | Encrassement filtre huile de graissage turbine | 2024-12-10 08:03 | Travaux terminés |  | FILTRE D'HUILE DE GRAISSAGE | 34MM
62d96dd9-4941-4642-bf95-22d346a54bbc | Prévoir un appoint d'huile au niveau du station hydraulique PAC20 U3. | 2024-12-10 08:08 | Travaux terminés |  | Clapet Hydraulique Refoulement Pompe Eau de Mer 20 | 34MM
af30aa78-b1fc-4a1e-87f8-4ff65e15ef2a | Fuite d'eau par presse étoupe au niveau de la vanne d'appoint bâche tampon. | 2024-12-10 08:09 | Travaux terminés |  | VANNE D'APPOINT BÂCHE TAMPON. | 34MM
24779dc0-0e80-4f78-b9e2-f5c73550a943 | Manque d'éclairage au dessus du groupe GTA tranche 3 "niveau 11 salle de machine". | 2024-12-10 08:31 | Préparé |  | Turbine | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | PREVOIR L'INSTALATION DES LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DE LA PARTIE A COTE DES VANNES DE PURGE SBT DE LA CHAUDIERE 3 | 2024-12-10 08:31 | Lancé |  | unité 03 | 34EL
6882e2c3-78c3-4f1b-a39e-93d25578bdbd | Prévoir la remise en état COFA4 angle 2 | 2024-12-11 08:15 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA4 | 34CT
1277d5c1-a6fe-43b9-bec8-0c6d6d2e3808 | Prévoir la remise en état COFA3 angle 2 | 2024-12-11 08:15 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA3 | 34CT
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | Prévoir la remise en état COFA3 angle 3 | 2024-12-11 08:16 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | Prévoir la remise en état COFA1 angle 4 | 2024-12-11 08:16 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
39f79d0f-1cf3-45be-a40a-760842b3b907 | percement conduite aval la vanne de conditionnement ramonage coté SAFI | 2024-12-12 07:49 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD
d41b5b57-1554-4b4a-bb8b-b9c4f7da2156 | Prévoir la remise registre air de combustion broyeur D angle 3 | 2024-12-14 12:30 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT
a67debe6-9f36-40c1-85ed-6bc66958312c | Veuillez fiabliser la mesure de la temperature entre rechauffeur d'air N°2 | 2024-12-14 12:31 | Travaux terminés |  | Température Gaz Entrée Réchauffeur d'air | 34CT
05dad0fe-7414-48b0-9c81-449d1702d721 | Veuillez fiabliser la mesure de temperature sortie rechauffeur d'air N°2 | 2024-12-14 12:31 | Travaux terminés |  | Température Gaz Sortie Réchauffeur d'air | 34CT
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | prévoir la remise en état éclairage au voisinage des broyeurs tr3 | 2024-12-15 07:47 | Travaux terminés |  | Chaudière | 34EL
2698d9ce-ea8e-47a3-bd44-ed1fe3dadb03 | Fuite d'eau par presse étoupe de la vanne NORIA retour depuis réfrigérant H2 alternateur U3 (vanne située Niv0 â côté pompe d'extraction) | 2024-12-15 07:50 | Travaux terminés |  | RÉFRIGÉRANT H2 ALTERNATEUR | 34MM
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | SAFETY : Vibrations élevées de la conduite d'alimentation en huile de régulation soupape régulatrice R3 U3 | 2024-12-15 07:50 | Travaux terminés |  | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MM
1c287680-2adc-4340-8cdd-2630f20bf1a4 | SAFETY : Fuite de vapeur, et condensats par presse étoupe de la vanne d'isolement de circuit de bypass de la vanne de drainage externe soutirage 5 U3 | 2024-12-15 07:51 | Travaux terminés |  | VID D SOUTIRAGE 5 | 34MM
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | Prévoir la remise en état la position de registre COFA 2 angle 4 | 2024-12-15 08:43 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
9c89daca-c0b3-4a7e-a4e2-52f431f747a5 | Prévoir la remise en état la position de registre COFA 3 angle 4 | 2024-12-15 08:43 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA3 | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Défaut de communication entre le PLC et les champs d'évacuation 1A, 2A et 3A, d'où les valeurs indiquées sur le PLC ne se conviennent pas avec les valeurs local sur le chantier. | 2024-12-15 08:43 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
fd3598cb-ee98-45d5-8faa-b69749dd5cb2 | Fuite du cendre volante au niveau du conduit de convoyage commun des champs 2B,3B et 4B. | 2024-12-15 10:21 | Travaux terminés |  | SAS B SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34MD
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la conduite de ventilation du réchauffeur BP4 (percement conduite). | 2024-12-15 10:22 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Fissure Trémie entrée Alimentateur B . | 2024-12-16 02:38 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | SAFETY : Désaccouplement du groupe d'entraînement du convoyeur ECO Bas . | 2024-12-16 02:38 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
a25a66ba-2c23-4792-a514-d92f76608910 | Prévoir la remise en état du niveau stat du champ 2A (Sas coté el Jadida) | 2024-12-16 07:38 | Travaux terminés |  | SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE A | 34CT
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | Prévoir appoint d'huile | 2024-12-16 08:23 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Demande de changement de niveaustat dégradé coté el jadida champ 2A au tranche 3. | 2024-12-16 12:52 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | Prévoir retirer barils d'huile à coté de ventilateur air primaire B et nettoyage du sol | 2024-12-17 09:43 | Travaux terminés |  | Air heater | 34MC
145a9e2e-375c-4a0c-9f00-f56cde880ee8 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse-étoupe au niveau de la vanne régulatrice désurchauffe VAR . | 2024-12-17 12:28 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR VANNE D'ISOLATION DE REFROIDISSEMENT H | 34MM
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir le contrôle de la niveau stat du champ 1A U3 ( Cote Safi ) | 2024-12-18 07:27 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT
4cc71722-8af1-4079-b0a2-6a78f85d946e | CONTROLE DES INDICATEURS SUIVANTS:30MKW32CPP001/30MKW42CP001 | 2024-12-18 08:44 | Travaux terminés |  | Indicateur de Pression Huile Etanchéité Alternateur Coté Libre | 34CT
8c0d535f-cdde-4e04-8a26-60612fd53a5d | fuite de vapeur par tresse du ramoneur IK11 TR03 | 2024-12-18 09:33 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°11 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | décentrage bande alimentateur B | 2024-12-18 09:45 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Fuite de charbon sortie alimentateur A | 2024-12-18 09:47 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | fuite de charbon sortie alimentateur B | 2024-12-18 09:49 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Pression de refoulement de refoulement non suffisante | 2024-12-18 10:03 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
ed107230-6b6e-422b-8ca7-637626f2cad5 | SAFETY : Manque de levier de commande manuelle de la vanne TOR d'isolement vapeur d'inertage broyeur A | 2024-12-18 10:53 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34MC
8705800c-e177-442a-ba08-7bbbaceb3393 | SAFETY : Manque de levier de commande manuelle de la vanne TOR d'isolement vapeur d'inertage broyeur B | 2024-12-18 10:55 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34MC
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | Prévoir contrôle bruit anormal coté accouplement ventilateur tirage A | 2024-12-19 01:34 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34MC
ff7561ac-5a19-450a-859e-f487caed9f45 | Prévoir la remise en état du niveau stat du champ 4A (coté SAFI) | 2024-12-19 07:30 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE A | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Problème électrique au niveau de la pompe fioul 10 U3 . | 2024-12-19 07:42 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | Prévoir la remise en état la grille d'aspiration ventilo soufflage B | 2024-12-19 09:00 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34MC
1dc24f7a-a230-4e3c-b1d7-4797b68bfd0d | Aggravation du fuite de vapeur au niveau du réchauffeur fioul10 U3. | 2024-12-19 09:14 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°10 | 34MC
ea862a08-86d9-4cac-9c86-d6a119d6c996 | Une deuxième déchirure au niveau de joint de délitation sortie RLJ (niveau 0) | 2024-12-19 09:37 | Travaux terminés |  | Air heater | 34MC
0c3abc41-eee7-493d-ba2a-6e12e1d576a0 | Soupape non étanche | 2024-12-19 10:48 | Travaux terminés |  | Soupape | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Prévoir l'inspection des sas et les joints entées sas du champ 6B U3. | 2024-12-19 11:03 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
e313e113-a5b3-42e2-a094-f3c011fc6f6e | La vanne entrée sas du champ 1A non étanche (coté el Jadida) | 2024-12-19 11:11 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2024-12-20 07:31 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Prévoir la remise en état percement goulotte entrée alimentateur B | 2024-12-20 09:41 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
3ae43067-e7e9-432b-8a8e-be0913dad027 | SAFETY : Fuite par tresse au niveau du ramoneur IK18 . | 2024-12-21 09:12 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK18 | 34MC
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | la vanne régulatrice vapeur ramonage réchauffeur d'air TR3 non étanche (un passage important de vapeur) | 2024-12-21 09:54 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
d416cd24-9f15-4b48-9817-6190e62a20ef | le ramoneur IR45 ne se lance pas | 2024-12-21 10:06 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR26 | 34MC
2d1dc1e4-0b62-48e2-9e1d-3b5f66b3b2b0 | Prévoir controle DP Boit vent/Four N°1 (30 HBK01CP014 ) | 2024-12-22 07:42 | Travaux terminés |  | Transmetteur de la Mesure de Pression Différentielle Boit Vent / Foyer | 34CT
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir contrôle niveaustat champs 4A | 2024-12-22 07:42 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34CT
029b5a6e-cae0-4bd2-a7e4-0d36d3aa90b8 | prévoir l'état du purgeur de réservoir intermédiaire d'air du la tranche 03. | 2024-12-22 09:03 | Travaux terminés |  | PURGEUR RESERVOIR INTEMEDIAIRE | 34MC
4c0a897c-96bc-4095-852c-88c2bc7392ab | Prévoir controle vanne entée sas 4B coté safi | 2024-12-22 09:05 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 4 ELECTROFILTRE B | 34MC
d2977adc-86eb-4373-bfbf-39f5a90553c6 | Bruit anormal et vibrations au niveau de ventilateur d'air d'étanchéité broyeurs | 2024-12-22 09:39 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir le nettoyage du filtre d'aspiration de la pompe fioul 20 | 2024-12-22 10:08 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | filtre eau de mer du réfrigérant noria N°10 a nettoyer | 2024-12-22 12:14 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | prévoir la mise en état du registre COOFA (30HHL50AA004 ) fermé | 2024-12-22 12:37 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | prévoir la mise en état du registre COOFA ( 30HHL60AA003 ) ferme | 2024-12-22 12:37 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Prévoir un appoint d'huile au niveau du compresseur ETP10 U3. | 2024-12-23 08:18 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GA90W | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Mou chaine au niveau du décrasseur coté mère. | 2024-12-23 08:21 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Demande d'inspection du sas de champ d'évacuation 1A tranche 3. | 2024-12-23 08:24 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | ETP 12 tranche 3 filtre encrassé et la gaine d'aspiration déforme au moment de la charge. | 2024-12-23 09:23 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34MC
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | Fuite d'huile au niveau palier côté libre de ventilateur tirage A | 2024-12-23 09:25 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34MC
71d24059-b477-4646-a1ce-585c588d2d4c | SAFETY : Dur mécanique au niveau du Ramoneur IR25 . | 2024-12-23 09:56 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°25 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
820d18ed-a45f-4210-9f60-e6e079279ae8 | SAFETY : Dur mécanique au niveau du Ramoneur IR38 . | 2024-12-23 09:57 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°38 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
14a4e494-cf69-44f6-896b-6659171345c6 | Prévoir la remise en état registre air COFA 3 angle 2 | 2024-12-24 12:41 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA1 | 34CT
8a243ed1-790e-4a54-b746-aa872bdd1995 | Prévoir la remise en état registre air COFA 4 angle 3 | 2024-12-24 12:42 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA4 | 34CT
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | Prévoir la remise en état registre air COFA 3 angle 3 | 2024-12-24 12:42 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | Prévoir la remise en état registre air COFA 1 angle 4 | 2024-12-24 12:42 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Manque d'éclairage au niveau du station pompage fioul. | 2024-12-25 07:54 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | PREVOIR REMISE EN ETAT FUITE CHARBON ENTREE BROYEUR A ET NETTOYAGE | 2024-12-25 09:41 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | PREVOIR REMISE EN ETAT FUITE CHARBON ENTREE BROYEUR C ET NETTOYAGE | 2024-12-25 09:41 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | SAFETY : PREVOIR LA REMISE EN ETAT FUITE CP SORTIE BROYEUR B ET NETTOYAGE | 2024-12-25 09:41 | Travaux terminés |  | broyeur B | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | Percement conduite entrée alimentateur B | 2024-12-25 09:42 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MD
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Percement conduite entrée alimentateur A | 2024-12-25 09:42 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34MD
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | un bruit légé anormal au ventilateur tirage A coté moteur TR3 | 2024-12-25 09:56 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34MC
3de730ab-da2e-4226-a24d-4f96a29de1cf | veuillez changée le manomètre de refoulement dégradé de la pompe d'alimentation fioul 20; tranche 3. | 2024-12-25 10:59 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2024-12-26 03:01 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Prévoir un appoint d'huile. | 2024-12-26 07:34 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 2 | 34MM
a2d4395f-7263-4242-83f6-c194c290f515 | Elimination fuite de cendre volante au niveau de SAS 3 ELEC B | 2024-12-27 12:48 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE B | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Pércement décrasseur tranche 3 cote mer | 2024-12-28 02:59 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | Prévoir soufflage transmetteur deltaP air primaire foyer | 2024-12-29 01:29 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
7d768f75-d47f-4987-bdcb-237e830ff8d3 | Mesure erronée transmetteur température amont bypass BP ( 30LBB10CT014 ) 617°C | 2024-12-29 01:29 | Travaux terminés |  | Purge collecteur by-pass BP | 34CT
773221ec-29c7-4517-9e22-22a2ac1ee5dc | Défaillance de l'indicateur de niveau du sas sous champs 1B côté Safi | 2024-12-29 01:29 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU MONTE EN BAS DE LA MANCHE TELE | 34CT
0ff5da88-b5d9-4bcb-9e46-d46d811dc653 | prévoir la mise en état des registres de combustion du Broyeur -B- | 2024-12-29 02:37 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN B | 34CT
90dc15f6-bf84-4b58-9898-c206f13df482 | prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -D- HHL40AA002 | 2024-12-29 02:37 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN D | 34CT
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Prévoir appoint d'huile | 2024-12-29 09:02 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 2 | 34MM
421c2f19-f7c2-470e-93d6-018da8d94756 | conduite de purge barillet cisaillé | 2024-12-29 10:04 | Travaux terminés |  | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MD
c5c1e2e5-a68a-4cf0-ac20-6e7cda2558f1 | SAFETY : Fuite CP par percement au niveau conduite de décharge Broyeur B coin 4 (aval registre de sortie broyeur B) | 2024-12-29 10:05 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B4 DISCHARGE | 34MD
71028856-632d-4650-a8b7-3ec4dbeb82e0 | SAFETY : Prévoir la remise en état éclairage parc à gaz unités 3 et 4 | 2024-12-29 12:56 | Travaux terminés |  | VANNE D'ARRET BYPASS | 34EL
b174338c-b5aa-4c24-bf60-0c9516002e34 | SAFETY : Manque du couvercle en plexiglass du boîtier des fin de course du Ramoneur foyer bas IR19 | 2024-12-29 12:57 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
7f4465b9-0780-448d-ae4c-90ecebd5813d | manque du poigné d'ouverture d'armoire So3 | 2024-12-30 01:21 | Préparé |  | Armoire de Contrôle du Système d'Injection SO3 | 34EL
9feee85f-f557-469e-9928-b5a401fdce5d | Nœud 30 en défaut | 2024-12-30 02:29 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Automate Node 30 | 34CT
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Fuite du fioul au niveau de la pompe fioul 20 U3. | 2024-12-30 09:00 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Montage et démontage d'échafaudage au niveau de broyeur A U03 pour élimination fuite de charbon | 2024-12-30 09:23 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
38ada082-d336-4145-a2ee-df64daeffded | Défaut de position vanne de purge 1% | 2025-01-01 01:20 | Travaux terminés |  | Purge ballon chaudière 1% | 34EL
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Disfonctionnement du tactile de l'afficheur ETP 12 | 2025-01-01 07:31 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GA90W | 34CT
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Fuite de vapeur au niveau de conduite d'entré de vapeur de réchauffeur fioul 10 tranche 03 | 2025-01-01 07:48 | Préparé |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
9821499e-1f99-4d1f-bab4-4cd981a0302c | SAFETY : Manque KKS des batteries 220 | 2025-01-01 08:29 | Préparé |  | Batteries | 34EL
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2025-01-01 09:37 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2025-01-01 12:26 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
a3a2ca03-7d7a-496d-81ee-e83db6a01c5b | Prévoir appoint d'huile palier coté entrainement | 2025-01-01 12:35 | Travaux terminés |  | Pompe Noria non secourue | 34MM
adeddc00-7c21-4004-aab7-b1c0535a312c | indicateur de pression entrée sous refroidisseur extérieur défaillant | 2025-01-02 07:31 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
64d00ff4-5633-47a2-994b-7bc01a51a9d9 | indicateur de température entrée sous refroidisseur extérieur défaillant | 2025-01-02 07:31 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | SAFETY : Fuite de charbon brute au niveau gaine d'entrée broyeur A | 2025-01-04 03:11 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
30de3d35-19ed-4c99-aa94-15f0ff0f4c1d | SAFETY : Fuite CP par percement soudeur sortie broyeur A angle 4 aval registre de sortie | 2025-01-04 03:11 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A4 DISCHARGE | 34MD
ed19dbea-09a3-42b8-94b2-681fb09f4ede | Prévoir la remise en état analyseur de pureté N2 | 2025-01-05 01:20 | En préparation |  | Q,H2-PURITY 2 | 14LCH
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Inspection des joints d'entrée sas sous champs 1A | 2025-01-05 07:29 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
f50e4eee-ea7b-44d4-89c0-1ab802f8da2b | manque de l'indicateur de température refoulement pompe alimentaire 10 | 2025-01-05 07:32 | En attente arrêt de l'unité |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
2d595f19-0456-41db-9f00-17ae0432b483 | Débitmètre de l'eau de lubrification pallier pompe dégradé . | 2025-01-05 07:33 | Travaux terminés |  | CWP10 LUBE WTR FLOW | 34CT
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | prévoir un appoint d'huile au caisse a huile turbine | 2025-01-05 08:15 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
d50bc86a-730a-4ab0-a8a3-156261bdb505 | fuite de condensat vanne isolement Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 2025-01-05 08:15 | Travaux terminés |  | Purge pot aval clapet d'échappement Corps HP | 34MM
2739ee87-413c-4549-8acc-97923daabdcf | Prévoir un nettoyage du sol salle caisse à huile turbine | 2025-01-05 08:15 | Travaux terminés |  | CUVE À HUILE TURBINE | 34MM
94238017-6745-481e-a60d-695708a82be5 | Prévoir un nettoyage traces d'huile dans la cube de la centrifugeuse | 2025-01-05 08:15 | Travaux terminés |  | CENTRIFUGEUSE D'HUILE | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | dur mécanique vanne isolement coté mer appoint normal condenseur | 2025-01-05 08:15 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | fuite légère par presse étoupe vanne purge normal HP7 | 2025-01-05 08:16 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 7 | 34MM
30e32809-cbe1-4966-b8fc-6ee8ca9009df | fuite de vapeur vanne isolement manomètre aval la vanne grand débit alimentation barillet | 2025-01-05 08:16 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34MD
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Champs électrique 5A déclenché par minimum tension | 2025-01-05 08:21 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34EL
775275ce-ad7c-444a-b751-c1437d2506c2 | Champs électrique 1A déclenché par minimum tension | 2025-01-05 08:21 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE A | 34EL
0793fb3d-f9c9-4020-a8b5-928615f68be9 | Manque d'éclairage salle de machine 3 | 2025-01-05 08:21 | Travaux terminés |  | Turbine unité 03 | 34EL
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Prévoir nettoyage filtre du moteur broyeur A | 2025-01-05 08:21 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34EL
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | SAFETY : dysfonctionnement de la résistance de conditionnement alternateur du groupe diesel de secours | 2025-01-05 08:21 | En réalisation |  | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
0d8805a2-f19f-4924-b8c0-b45afa21b884 | Prévoir contrôle indicateur de T° eau désurchauffe vapeur by pass HP | 2025-01-05 09:05 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
9343d66e-bd34-485d-ae81-e63785bad103 | Prévoir contrôle indicateur de P. eau désurchauffe admission bypass HP | 2025-01-05 09:05 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
346caa81-3181-48c7-b8ed-fcfcca8d5c9b | Prévoir contrôle indicateur de P. vapeur aval By pass HP | 2025-01-05 09:05 | Travaux terminés |  | MANOMETRE DE PRESSION | 34CT
82b7ee65-2ac4-45d5-a824-78a0e11a4752 | Prévoir contrôle indicateur de T° vapeur aval By pass HP | 2025-01-05 09:07 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
ec98515d-4e15-4658-9e88-2960eb40152a | Prévoir la remise en état indicateur de T°C vapeur soutirage N° 3 | 2025-01-05 09:07 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
1d803466-a290-477c-8a75-3aa4ca661340 | Prévoir la remise en état indicateur de T°C vapeur soutirage N° 4 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
2eae4b85-3f2a-4007-9ca6-0adc7f9e56b0 | Prévoir contrôle indicateur de T° eau noria sortie réfrigérant 10 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
bf185a73-96f8-4ad5-93eb-e809485c29aa | Prévoir contrôle indicateur de T° roulement n°8 / 9 LAC 20 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | T COUS9 VOITH PA20 | 34CT
940a93bf-8c00-4968-bdaa-cb9b49820713 | Prévoir contrôle indicateur de T° roulement n°10 LAC 20 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | T COUS10 VOITH PA20 | 34CT
56593144-f640-4240-8bf3-6ef4da0bd5e2 | Prévoir la remise en état indicateur de P. piston d'équilibre LAC 20 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | Indicateur de pression | 34CT
fcbf8f30-5c14-409c-a459-bd29324d90ad | Prévoir la remise en état indicateur de T° eau aspiration ppe LAC30 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | TEMP D'ASP PA 30 | 34CT
381e0142-13ac-4e82-aa19-2081728e925c | Prévoir la remise en état indicateur de Pression eau entrée RHP 6 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
adeddc00-7c21-4004-aab7-b1c0535a312c | Prévoir contrôle indicateur de P eau entrée sous refroidi externe BP1 | 2025-01-05 09:08 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
ec033ee2-1ae6-4335-b4cb-53e705eae740 | Prévoir contrôle indicateur de pression huile palier arrière ALT KKS (30MAV40CP071 ) | 2025-01-05 09:10 | Travaux terminés |  | BASSE PRESSION HUILE DE GRAISSAGE | 34CT
25621de4-73b8-4fcf-8e93-ef3c53be7049 | Prévoir contrôle indicateur de T°C vapeur soutirage N° 5 (écart) | 2025-01-05 09:10 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
f214e8ab-a862-4a7f-a42a-6b328a87daf6 | Prévoir contrôle indicateur de T°C vapeur soutirage N° 6 (écart | 2025-01-05 09:10 | Travaux terminés |  | INDICATEUR DE TEMPERATURE | 34CT
3ad8d8dd-0ee3-423a-8035-02133152e88d | FUITE D'AIR AU NIVEAU DISTRIBUTEUR VANNE ENTRE SAS CHAMPS 2B ( coté jdida) | 2025-01-06 02:09 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFIL | 34CT
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | prévoir un appoint d'huile des deux paliers côté moteur, et côté libre du moto ventilo soufflage B | 2025-01-07 01:21 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage B | 34MC
8ed3fd62-9310-4681-80d1-f90b0e5d4bc8 | Manomètre défaillant pression fioul admission brûleurs fioul des coins CD1, CD2, CD3, CD4 | 2025-01-07 01:32 | Travaux terminés |  | PRS FO 1 EL CD | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Manomètres pression vapeur de nettoyage brûleurs fioul 1430LCQ60CL00910 est indisponible | 2025-01-07 01:35 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
2084c012-1cb0-46eb-a58c-8ee61a80fd3d | l'indicateur de T° (30HLD10CT540) d'huile palier support de RLJ est indisponible | 2025-01-07 01:35 | En attente arrêt de l'unité |  | Air heating system (flue-gas-heated) | 34CT
08a05823-9f22-413d-a03d-be7df6963e34 | Défaillance de l'indicateur de niveau visuel ballon de purge continue 1% | 2025-01-07 01:35 | Travaux terminés |  | CONT BLOWDOWN TANK LEVEL | 34CT
d6560e9b-e24f-4324-9f4c-3943595336fc | Manomètre défaillant pression vapeur d'atomisation admission brûleur fioul des coins CD1, CD2, CD3, CD4 | 2025-01-07 08:20 | Travaux terminés |  | P VAP EVP APR VAN 1 EL CD | 34CT
ec61996d-e0b6-4714-b1cf-0cfaac1a2bc9 | prévoir la mise en état du ramoneur IR23 ( problème mécanique ) | 2025-01-08 10:18 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°23 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
ee93b952-9691-4547-a900-2c3bae1213ab | le ramoneur IR45 ne se lance pas | 2025-01-08 11:14 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°45 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
887900ed-7af8-4b63-883b-d7067d400bfc | Prévoir nettoyage échangeur noria N20 | 2025-01-09 07:50 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Percement au niveau du goulotte du décrasseur coté terre. | 2025-01-14 01:56 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
34ed5c49-69f2-47d0-8fc7-e2720f2d457d | SAFETY : Manque KKS de plusieurs vanne incendie tr 3 et 4 | 2025-01-14 07:37 | Travaux terminés |  | SPRINKLER STATION D'HUILE D'ÉTANCHÉITÉ H2 | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe lavage 20. | 2025-01-14 07:37 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Fuite d'eau par garniture mécanique au niveau de la pompe lavage 10. | 2025-01-14 07:39 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
0deb48b3-b83f-4ba2-86c4-bf176c9b8b1f | SAFETY : Fuite des condensats par percement coude conduite vidange Ballon des purges continus vers la bâche intermittente ( la fuite située à côté de la bâche intermittente NIV0) | 2025-01-14 07:40 | Travaux terminés |  | Ballon des purges continus | 34MD
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau coude conduite aval vanne de conditionnement côté SAFI du circuit de conditionnement de ramonage située à NIV 3 | 2025-01-14 07:40 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | SAFETY : Fuite de vapeur et condensats par percement coude conduite retour condensats des 4 vannes de conditionnement du circuit de ramonage vers la bâche intermittente ( la fuite située à côté de la bâche intermittente | 2025-01-14 07:40 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
618caa38-d741-4246-9bef-fa030b3950d7 | Prévoir la remise en état du distributeur de barbotage du champs 2B. (Distributeur non optimal) | 2025-01-14 08:45 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 2 ELECTROFILTRE B | 34CT
d41b5b57-1554-4b4a-bb8b-b9c4f7da2156 | prévoir la remise en état de registre d'air coin 3 plan D | 2025-01-14 08:45 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN D | 34CT
cccaa8bc-c76c-491a-a226-bb0ae67c07ea | prévoir la remise en état de registre d'air coin 3 plan DD | 2025-01-14 08:46 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN DD | 34CT
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | fuite d'air instrument et décalage de position DCS de registre CCOFA3 coin3 | 2025-01-14 08:46 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Elimination fuite de cendre lourde au niveau de goulotte de décrasseur | 2025-01-15 02:17 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | Fuite d'huile au niveau palier libre ventilateur tirage A | 2025-01-15 07:28 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34MC
a21eeb0d-7a17-4c05-b2cb-236f3b9b96e6 | Prévoir le contrôle des températures des injecteurs SO3. | 2025-01-15 07:28 | Travaux terminés |  | SYSTEME D'INJECTION SO3 | 34CT
9821499e-1f99-4d1f-bab4-4cd981a0302c | SAFETY : Prévoir la remise en état de l'interrupteur alimentation batterie 220CC (30BTA01-S1) , Manque du poignée | 2025-01-15 08:28 | Travaux terminés |  | Batteries | 34EL
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Prévoir nettoyage filtre du moteur Broyeur C | 2025-01-15 08:28 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
02e11ccb-9afa-4d71-8f13-7f2e7334f5f4 | SAFETY : dégagement de fumée par le moteur de ramoneur IR17, et rupture de course à l'intérieur de foyer | 2025-01-15 08:28 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR N°17 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
c250160c-3ed2-4f14-8378-399df72597e6 | SAFETY : Manque cache protectrice des 8 brûleurs fioul chaudière 3 | 2025-01-15 09:00 | Travaux terminés |  | SPRINKLER BRULEUR FUEL OIL | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Fuit d'eau de mer au niveau de la pompe de lavage 10 | 2025-01-15 09:19 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | Révision mécanique et graissage type C du broyeur alimentateur B U03 | 2025-01-15 12:25 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MC
e313e113-a5b3-42e2-a094-f3c011fc6f6e | fuite d'Air au niveau du distributeur de la vanne entrée sas coté EL JADIDA | 2025-01-15 12:48 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34CT
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | Prévoir un contrôle des stations hydraulique des clapet anti retour 30PAB10 (diminution fréquente du niveau huile) et 40PAB10 (gouttelette d'huile au niveau des flexibles de la station) | 2025-01-16 07:42 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
16c1c550-d383-4c4d-97d4-0089f59f5420 | SAFETY : Fuite de la vapeur au niveau de la tresse du ramoneur IK15 . | 2025-01-17 09:10 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Décalorifugé la résistance pour l'inspection du fuite d'air au niveau de la résistance du système SO3 U3. | 2025-01-17 11:34 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34MD
4e62f9a2-cf5f-4b52-b927-85ad631a9a6c | Corrosion avancé vanne isolement de niveau visuel RHP7 (30LAD70AA506) | 2025-01-17 11:34 | Travaux terminés |  | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Fuite charbon brute par 2 percement tôle de structure des convoyeurs charbon C54A, et C54B, et accumulation de charbon en dessus gaine amont RLJ â côté des oxygène mètres | 2025-01-18 09:10 | En préparation |  | unité 03 | HSE
bb1caf5e-60eb-43cb-807e-1fd339139b9d | Prévoir fixation conduite huile de commande soupape régulatrice 1430MAA12AA011 (vibration de conduite) | 2025-01-19 01:09 | Travaux terminés |  | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 34MD
89660941-ba92-4b02-8ab9-3a2c30e90c20 | Prévoir appoint d'huile pompe à vide N11 et nettoyage de la cuve (présence d'huile) | 2025-01-19 08:00 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 1 | 34MM
a1845a85-f97d-4545-80d5-593b480ae752 | Prévoir contrôle vérin clapet assisté amont soutirage 5 | 2025-01-19 08:00 | Travaux terminés |  | Soutirage Amont N° 5 | 34MM
b9a9a558-e35d-4870-941a-5e02877e0d53 | Manque de volant vanne d'isolement manomètre de mesure DP à l'aspiration LAC10. | 2025-01-19 08:01 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34MM
a1845a85-f97d-4545-80d5-593b480ae752 | Prévoir remise en état bobine clapet assisté amont soutirage 5 | 2025-01-19 09:13 | Travaux terminés |  | Soutirage Amont N° 5 | 34CT
e2e4a249-3b6e-45e1-b6b2-cc376e233145 | Indicateur de pression de sortie fioul du réchauffeur fioul 10 défaillant | 2025-01-19 10:42 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC SEPARATEUR | 34CT
d8fd0d06-e278-4b1c-af8f-c8ba204f31a8 | Mauvaise fixation de couvercle interrupteur de pression vanne déluge caisse à huile | 2025-01-19 10:43 | Travaux terminés |  | SPRINKLER CAISSE À HUILE TURBINE | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | défaillance de manomètre amont vanne déluge des alimentateurs charbon des unités 34 | 2025-01-19 10:43 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | prévoir la remise en état de l'interrupteur de pression refoulement de la vanne déluge des convoyeurs charbon des unités 34 | 2025-01-19 10:44 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
30d4e74d-6bde-45f1-838f-c41e6001e22e | Prévoir controle pression bache Alimentaire ecart entre N°1 et N°2 | 2025-01-20 02:39 | Travaux terminés |  | PRESSION DEGAZEUR | 34CT
773221ec-29c7-4517-9e22-22a2ac1ee5dc | Prévoir contrôle de la manche télescopique silo cendre volent. | 2025-01-20 02:39 | Travaux terminés |  | DETECTEUR DE NIVEAU MONTE EN BAS DE LA MANCHE TELE | 34CT
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | prévoir la mise en état du convoyeur BAS du système économiseur TR03 ( moteur en service et la chaine a l'arrêt ) | 2025-01-21 10:33 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir l'inspection des sas et joints entrées sas du champ 1A coté el Jadida U3 | 2025-01-21 11:05 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Prévoir l'inspection des sas et les joints entrées du champ 1A U3. | 2025-01-21 11:07 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34MC
a89c2245-23d5-45f6-9464-7125927d40e3 | Joint d'entrée sas sous champs 6B besoins d'inspection | 2025-01-21 11:10 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFILTRE B | 34MC
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Travaux de soudage des coquilles défectueuses de la chaine décrasseur | 2025-01-21 11:20 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
e313e113-a5b3-42e2-a094-f3c011fc6f6e | Dure mécanique au niveau de la vanne entrée sas du champ 1a U3. | 2025-01-21 11:44 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
8acef75d-9658-44e6-b899-6a75303a0e3d | Filtre huile de graissage turbine encrassé. | 2025-01-22 07:44 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC CONTACT DE DELTA P FILTRE HUILE DE | 34MM
f4849faa-b44f-488b-8738-a0469a16e228 | Bruit anormal sortant du " MOTEUR " ventilateur air secondaire B TR3 | 2025-01-22 07:46 | Travaux terminés |  | Moteur de souflage B | 34EL
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | SAFETY : Défaut d'isolement jeu de barre BBA | 2025-01-22 07:46 | En attente arrêt de l'unité |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Consommation élevé H2. | 2025-01-22 07:46 | En attente arrêt de l'unité |  | ALTERNATEUR | 34EL
efbd3c66-3da3-4577-b39b-8407180aa84c | Champ 1A en minimum de tension | 2025-01-22 07:46 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE A | 34EL
36aebc02-9078-410c-aedb-139d9f06c01d | prévoir nettoyage des filtres moteur du ventilateur soufflage -A- température bobinage 90°c | 2025-01-22 07:46 | Travaux terminés |  | Moteur de souflage A | 34EL
acff8422-4cf1-44ef-af12-00074b820b8f | SAFETY : Prévoir contrôlé le chauffage du réservoir d'huile de la station hydraulique By-Pass BP . | 2025-01-22 07:46 | Travaux terminés |  | RESERVOIR D'HUILE | 34EL
585fac2b-2d19-453a-bd59-60b114ad81bb | Montée des temperatures RHT | 2025-01-22 09:20 | En attente arrêt de l'unité |  | Echangeur RHT | 34MD
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2025-01-22 12:22 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite cendres volante champs 1 & 2 ELEC B | 2025-01-24 01:25 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Elimination fuite cendres volante champs 1 & 2 A | 2025-01-24 01:27 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
23aa289d-d4f9-4655-a431-902391dd3309 | Fuite eau de mer a la sortie du demi condenseur 23.(percement). | 2025-01-26 08:35 | En attente arrêt équipement |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MD
89ab43e4-93b7-4ace-b1fd-a212f7ea105e | SAFETY : La 2éme pompe Flygt de niveau -4 tranche 3 ne démarre pas. (la 1er ppe est en service depuis l'apparition de la fuite eau de mer, en cas de défaillance pas de secours). | 2025-01-26 10:55 | Travaux terminés |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34EL
ed19dbea-09a3-42b8-94b2-681fb09f4ede | SAFETY : Mesure de pureté H2 de l'alternateur instable; (CQ002 en défaut) | 2025-01-26 12:50 | En préparation |  | Q,H2-PURITY 2 | 14LCH
23aa289d-d4f9-4655-a431-902391dd3309 | Faible débit d'eau de mer a la sortie du demi condenseur 23 (l'encrassement a évolué). | 2025-01-27 07:26 | Travaux terminés |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM
b1b0c1c7-aadf-4c10-9a1e-c9d9345fe60f | Faible débit d'huile, station d'huile de graissage du broyeur B TR3 (débit est à 90 LPM aulieu de 150LPM) | 2025-01-27 08:52 | Travaux terminés |  | Debistat de Contrôle de débit Bas d'Huile de Graissage du Broyeur B | 34MC
fd7319ca-4f46-43ee-8173-bc4629ed3525 | CONTROLE ET ENTRETIEN DES PYROMETRES 1&2 | 2025-01-30 07:34 | Travaux terminés |  | FURANCE TEMP PROB | 34CT
3139e31f-dacb-469d-adb4-d83d3985607e | Prévoir contrôler inclinaison d'angle 2 de la chaudière 3 il est décaler par rapport aux autres. | 2025-01-30 11:18 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 2. | 34CT
cccaa8bc-c76c-491a-a226-bb0ae67c07ea | SAFETY : - Fuite d'air de commande ( au niveau de boitier) de registre d'air COOFA 3 angle 3 plan dd. | 2025-02-02 07:39 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN DD | 34CT
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Présence sifflement au niveau de foyer à coté du bruleur fioul AB4 | 2025-02-02 09:50 | En attente arrêt de l'unité |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
3ad0ac58-d0de-4c6b-8b85-c082547dac98 | Vanne d'entrée vapeur du réchauffeur fioul 10 non étanche | 2025-02-03 11:24 | Travaux terminés |  | RÉCHAUFFEUR FIOUL N°10 | 34MC
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | Prévoir un appoint d'huile de la station hydraulique pompe alimentaire N°30 | 2025-02-04 03:21 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 30 | 34MM
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | prévoir contrôle vanne a flotteur de décrasseur | 2025-02-04 09:56 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MC
afb06139-6b33-4dfc-ac87-be795bb5c742 | Prévoir inspection des sas sous champ 3A | 2025-02-04 09:56 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 3 ELECTROFILTRE A | 34MC
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | Prévoir nettoyage traces d'huile au niveau de palier libre tirage A | 2025-02-04 09:57 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34MC
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | prévoir appoint d'huile au niveau de palier coté moteur ventilo air primaire B | 2025-02-04 09:57 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Fuite par bride au niveau de la conduite d'évacuation commune des champs 1,2A entre les ventilateurs de tirage A et B | 2025-02-04 10:00 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
364c90b2-75c4-4dc1-9324-902df744b5f3 | Prévoir un contrôle des paramètres électriques des transformateurs des champs 3/4/5/6 File B | 2025-02-05 02:12 | Travaux terminés |  | ELECTROFILTRE B | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Extraction des données DCS pour EMC | 2025-02-06 01:22 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | fuite de charbon entrée broyeur C | 2025-02-06 08:51 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | bruit anormal au niveau du racleur de nettoyage alimentateur B | 2025-02-06 09:30 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
03e30f7e-df67-4075-8da1-85209c553d28 | Vanne de convoyage du champs 2B non étanche | 2025-02-06 11:15 | Travaux terminés |  | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 2 ELECTROFI | 34MC
42f78bcf-3a9a-4567-b1a8-70de2bbc28c7 | Présence sifflement au niveau de foyer à coté du bruleurs fioul AB1/CD1 | 2025-02-07 02:00 | En attente arrêt de l'unité |  | CHAUDIERE UNITE 3 | 34MD
ee76c405-7e43-4b71-bc08-547021dacdbb | Elimination fuite sur conduites CP Boryeurs ABCD | 2025-02-08 04:33 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A3 DISCHARGE | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Petit percement au niveau du décrasseur | 2025-02-09 07:16 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Consommation excessive d'huile de la Pompe Eau démi 20 | 2025-02-09 07:31 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
0e3d0d7d-383b-4792-a341-502b5c7813bc | Temperature Enroulement Moteur Broyeur B Haut | 2025-02-09 08:01 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 1 du Moteur Broyeur B | 34EL
e164bbc3-c197-4703-964d-5a442147c563 | Prévoir un appoint d'huile de la pompe à vide MQK N°2 | 2025-02-10 07:46 | Travaux terminés |  | POMPE A VIDE 2 | 34MM
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | Filtre de refoulement ventilateur dégradé U3. | 2025-02-11 08:05 | Travaux terminés |  | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34MM
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Prévoir éliminer fuite de charbon entrée broyeur C | 2025-02-11 08:14 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | - prévoir effectuer un appoint d'huile pour le palier libre ce moteur ventilateur d'air primaire B. | 2025-02-11 08:14 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MC
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | SAFETY : - Prévoir effectuer un appoint d'huile pour le réducteur de ramoneur réchauffeur d'air. | 2025-02-11 08:14 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MC
43333475-e37a-4965-8898-4b980294550d | Moteur du racleur déclenché (ne démarre pas). | 2025-02-12 03:19 | Travaux terminés |  | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34EL
e2956fe9-2c79-481f-bf55-b7f3544eb32a | Fuite d'air d'instrument au niveau d'orifice du vérin de registre CCOFA3, angle 3 . | 2025-02-12 08:56 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA3 | 34CT
580d3bc3-ef9f-4313-bdec-83e021981b1d | Prévoir de vérifier la vanne de nettoyage du fioul du brûleur AB2, qui se trouve en position intermédiaire entre ouverte et fermée. | 2025-02-12 08:57 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR DE LA VANNE TOR DE COMUNICATION FIOUL/ | 34CT
23aa289d-d4f9-4655-a431-902391dd3309 | fuite d'eau de circulation a la sortie de condenseur cote 23 (par boulon) | 2025-02-13 07:19 | Travaux terminés |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MM
8705800c-e177-442a-ba08-7bbbaceb3393 | Prévoir la remise en état l'indicateur de position vanne TOR inertage broyeur B | 2025-02-16 07:40 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage de broyeur B | 34CT
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | dur mécanique au niveau de la vanne d'appoint secoure du condenseur. la vanne nécessite une protection contre le jet d'eau de mer causé par la fuite au demi condenseur 23 (risque de blocage mécanique et corrosion) | 2025-02-16 10:35 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | La vanne d'appoint secoure en défaut (perte fin de course de fermeture). l'instrumentation de la vanne nécessite une protection contre le jet d'eau de mer causé par la fuite au demi condenseur 23. | 2025-02-16 11:03 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34CT
e2280afd-557f-4380-8cf1-8f663d80e98b | SAFETY : Fuite de vapeur par presse-étoupe dans le ramonage du réchauffeur d'air. | 2025-02-16 11:21 | Travaux terminés |  | Soupape | 34MC
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | prévoir control mesure transmetteur opacité | 2025-02-17 07:35 | En attente arrêt de l'unité |  | OPACIMETRE | 34CT
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | Prévoir appoint d'huile réducteur de ramoneur réchauffeur d'air | 2025-02-17 08:00 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
ed107230-6b6e-422b-8ca7-637626f2cad5 | contrôle des FDC ouverture vannes d'inertage broyeurs | 2025-02-17 09:50 | Travaux terminés |  | Isolement vapeur d'inertage du broyeur A | 34CT
cc584717-c626-4c20-a639-c9a2e30278f2 | Prévoir un contrôle de détendeur d'air système pressurisation gaines sortie alternateur | 2025-02-18 07:58 | Travaux terminés |  | DETENDEUR D'AIR | 34EL
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | vibration élevée au niveau de ventilateur air primaire B | 2025-02-18 08:00 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MC
53736d46-9dd4-440b-9709-2b9c4f8ef594 | prévoir controle palier ventilateur Air primaire 10, coté moteur (apparition vibration ) | 2025-02-19 08:00 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Horizontale Coté Moteur du Ventilateur d'Air Primaire B | 34MC
0decb252-9f5f-46f3-98fb-0af0fb2e9a04 | la vanne d'air étanchéité broyeur A TR3 ne se commande pas | 2025-02-20 03:03 | Travaux terminés |  | SEAL AIR FAN A INLET SHUTOFF | 34CT
98f87332-320e-4bf4-87f8-bafcd6a17736 | Fuite par presse étoupe ramoneur IK6 | 2025-02-20 07:35 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°6 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
d2977adc-86eb-4373-bfbf-39f5a90553c6 | Bruit anormal au niveau de ventilateur d'étanchéité broyeur. | 2025-02-20 07:37 | Travaux terminés |  | VENTILATEUR D'AIR D'ÉTANCHÉITÉ BROYEUR A | 34MC
6ae940b6-8312-468e-8f71-17c66fe5a3a6 | Fuite CP sortie broyeur D angle 3 (D3) | 2025-02-20 08:45 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur D / foyer angle 3 | 34MC
629d503e-4930-4fb5-a07b-9655c528e453 | Prévoir un contrôle des disjoncteurs de l'armoire contrôle du So3 | 2025-02-20 11:17 | Travaux terminés |  | Systéme SO3 | 34EL
16c1c550-d383-4c4d-97d4-0089f59f5420 | Fuite vapeur à localiser par percement conduite ramonage alimentant ramoneurs IK15/07 en dessous du ramoneur TK17 | 2025-02-20 12:03 | En préparation |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EX
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | Vibration excessive de tirage file A | 2025-02-21 08:00 | Travaux terminés |  | Ventilateur de tirage A | 34MC
0fd613ad-17ff-4e6f-977c-2344b240b171 | PREVOIR LA REMISE EN ETAT THERMOCOUPLE MESURE DE T° ENTRE CHAUDIERE BROYEUR A COIN 3 | 2025-02-23 03:27 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Conduite Charbon 3 Broyeur A | 34CT
a60088df-4759-4304-b94a-d5a4e1c08b33 | prévoir control mesure transmetteur température aspiration ppe HAG13 | 2025-02-23 03:28 | Travaux terminés |  | BWCP C SUCTION MANIFOLD | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | Percement du tole de la chaudière 3 angle 4 (au dessus du bruleur cd4) | 2025-02-23 08:46 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
5f0b5d11-a616-4fd0-92c7-763e699feed1 | SAFETY : Encrassement du filtre de refoulement de la station hydraulique du Broyeur B TR3 . | 2025-02-23 09:00 | Travaux terminés |  | P HUI GRAIS PULV B | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur RLJ | 2025-02-23 09:14 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | SAFETY : fuite CP sortie broyeur A | 2025-02-23 09:14 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
384e1c5a-0f64-4d68-8cba-1114ed99bcd5 | prévoir control ventilateur du groupe 1 déclenche | 2025-02-23 10:03 | Travaux terminés |  | ARMOIRE TRANSFORMATEUR DE SOUTIRAGE U3 | 34EL
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir la remise en état du cache du ventilateur du moteur de la pompe de lavage 20 | 2025-02-23 10:03 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | APPARITION FREQUENTE ALARME CANAL A REG 216 DECLENCHE | 2025-02-23 10:03 | Travaux terminés |  | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | APPARITION ALARME MASSE STATOR 100 % (tranche a l arrêt) | 2025-02-23 10:03 | Travaux terminés |  | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
8acef75d-9658-44e6-b899-6a75303a0e3d | L'indicateur de delta P du filtre d'huile de graissage défaillent (indique toujours l'encrassement). | 2025-02-24 08:27 | Travaux terminés |  | MANOMETRE AVEC CONTACT DE DELTA P FILTRE HUILE DE | 34CT
0847a017-4fbd-461e-b12b-dab8e30b164f | Fuite par presse-étoupe au niveau de la vanne TOR de désurchauffe VS | 2025-02-24 09:00 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC
fb3f5184-1e7c-49d0-b664-c6bc735f97d0 | prévoir nettoyage filtre eau de mer réfrigérant noria N°10 | 2025-02-25 08:21 | Travaux terminés |  | Echangeur Noria | 34MM
b312f185-ea08-4abb-a3f8-976fca95f33f | Fuite importante CP sortie broyeur A TR3 | 2025-02-25 09:15 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A2 DISCHARGE | 34MD
02cd7705-04dc-4e1d-b397-1815b824dd6e | VENTILATEUR TRANSFORMATEUR DE SOUTIRAGE TR3 A CONTROLER (déclenchement de disjoncteur) | 2025-02-25 09:40 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | prévoir appoint d'huile station huile de commande bypasse BP ( niveau très bas ) | 2025-02-25 10:04 | Travaux terminés |  | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
6213ea15-4871-4b3f-8109-2d11c1dff9b3 | Vanne de purge turbine MAL16 en défaut (perte fin de course de fermeture) (Mécaniquement la vanne est fermer). | 2025-02-25 10:15 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | Alarme fréquente (débit ppe inferieur a min1) au niveau de la pompe 2 du station by-pass BP. prévoir contrôle débitmètre, (pression de refoulement de la ppe normale). | 2025-02-25 10:21 | Travaux terminés |  | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34CT
0e23a2bc-e65f-41e1-b5d4-aca908def54a | prévoir soufflage filtre air réfrigérant huile station huile de commande bypasse HP | 2025-02-26 08:26 | Travaux terminés |  | FILTRE A AIR | 34MM
43097f65-1951-436c-9956-530ebfdf3a62 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau du bloc hydraulique de la station by-pass BP. | 2025-02-26 08:26 | Travaux terminés |  | STATION HYDRAULIQUE BP | 34MM
db5425f8-db84-4b76-ac27-e49d73b16086 | Blocage en position d'ouverture du BPBP | 2025-02-27 02:43 | Travaux terminés |  | BY-PASS BP | 34CT
6f4b449e-c48f-44ac-9dca-a721c0b302b4 | Apparition Alarm DECLANCH 30MKY10EW801 | 2025-02-27 10:58 | Travaux terminés |  | PROTECTION ALTERNATEUR | 34EL
db26c6a1-6abf-4778-94d2-376ce3de01c3 | Vipration au niveau ventilateur Tirage A | 2025-03-02 08:56 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Axiale Coté Libre du Ventilateur de Tirage A | 34MC
71028856-632d-4650-a8b7-3ec4dbeb82e0 | SAFETY : Manque d éclairage au niveau du parc a gaz H2 . | 2025-03-02 09:31 | Travaux terminés |  | VANNE D'ARRET BYPASS | 34EL
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Fuite CP au niveau du conduite sortie broyeur C (au dessus du broyeur) | 2025-03-02 11:14 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
811f7848-d256-401f-b86f-f6058ed9b6fe | prévoir la mise en état du registre de combustion du broyeur -B- | 2025-03-03 02:07 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN B | 34CT
ef2fe02d-cfe2-44a3-bf7a-d97752fae5c8 | le ramoneur IR32 reste inséré . goupille détériorée | 2025-03-03 09:00 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR N°32 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | Prévoir un appoint d'huile au niveau du station hydraulique de la pompe eau de mer N20 TR 3 | 2025-03-03 09:01 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Défaillance du distributeur de la vanne d'entrée sas côté El jadida champs 1B | 2025-03-03 09:01 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
145666e2-1a33-4314-9a15-ce4bfdb51219 | Prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -A- angle 4 | 2025-03-03 09:04 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN A | 34CT
7cf7f864-51a7-4c87-904c-115d533776e9 | prévoir la mise en état du registre coofa angle 01 | 2025-03-03 09:06 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA1 | 34CT
7afc2287-d6c7-49a3-838e-79eadd671225 | prévoir la mise en état du registre coofa angle 02 | 2025-03-03 09:09 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 2 PLAN OFA2 | 34CT
024c92c2-974c-4f90-80e3-7041741f1196 | contrôle des temperature sortie rechauffeur d'air TR3/4 | 2025-03-03 09:13 | Travaux terminés |  | AIR HEATER GAS OUTLET INLET TEMP OR OXYGEN ANALISI | 34CT
5ddba3f9-88e7-4a88-a873-cf4a28afacbf | controle des temperatures pour système SBA TR3/TR4 | 2025-03-03 09:26 | Travaux terminés |  | BOITE DE JONCTION | 34CT
1b07b6c9-d3e1-425e-8d9f-32a5a6675f45 | Fuite d'eau par PE de la vanne de purge normale HP7. | 2025-03-03 10:20 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 7 | 34MM
54dea8b9-637d-4a43-8c93-28a8c09551ad | soupape mécanique à l'aspiration pompe booster 20 non étanche | 2025-03-03 11:32 | Travaux terminés |  | SOUPAPE. | 34MM
02cd7705-04dc-4e1d-b397-1815b824dd6e | VENTILATEUR TRANSFORMATEUR DE SOUTIRAGE N5 A CONTROLER | 2025-03-04 02:37 | Travaux terminés |  | MOTEUR VENTILATEUR TRANSFO DE SOUTIRAGE | 34EL
2ec2cca2-bf58-4b9b-a113-ce5539cee718 | Prévoir le contrôle du transmetteur de niveau de la caisse à huile Tranche 3 | 2025-03-05 01:55 | Travaux terminés |  | Transmetteur de niveau caisse à huile de graissage | 34CT
b20db52e-2872-4336-8dcf-597ffd5fe229 | prévoir contrôle du transmetteur niveau Ballon 30HAD60CL024 (un écart entre les transmetteurs ) | 2025-03-05 01:56 | Travaux terminés |  | Transmetteur 1 de niveau ballon chaudière | 34CT
dc829f9a-7cee-40a6-bd49-c5320536f67e | Défaut convertisseur N3 excitation | 2025-03-05 02:14 | Travaux terminés |  | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL
e3d02997-4ed4-4dac-8fcf-e96cfb96bbb9 | La température d'enroulement du moteur broyeur A Haut | 2025-03-05 02:17 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Enroulement 2 du Moteur Broyeur A | 34EL
5c30d9d8-9a06-400d-b922-1a9d729fd00a | Preparation software de base pour PM665 | 2025-03-06 02:31 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT
432db810-f87c-4925-b0ae-7023c17bec56 | Fuite CP par bride sortie broyeur A angle 3 | 2025-03-06 08:00 | Travaux terminés |  | Vanne isolement CP Broyeur A / foyer angle 3 | 34MC
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3 | 2025-03-06 09:19 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
62e086ff-46d5-4240-adcc-e944f9ebf967 | scan des pièces de rechange des broyeurs u34 | 2025-03-07 04:50 | Lancé |  | Systeme de broyage U3 | 34MC
5c30d9d8-9a06-400d-b922-1a9d729fd00a | SAFETY : ¨revoir le contrôle du CPU master (affiche bF) | 2025-03-09 07:24 | Travaux terminés |  | Armoire de Contrôle Régulation et Sécurité Turbine | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Dysfoctionnement de distributeur vanne de decharge sas refus broyeur A tranche 3 | 2025-03-09 09:05 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34CT
f65ec947-7d4b-4ff2-8e67-f645a814d3d7 | prévoir soufflage prise de pression foyer HBK01CP008 | 2025-03-09 09:05 | Travaux terminés |  | Ttransmetteur de pression foyer .. | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Des tamis déchirés et dégradation des joints latéraux du filtre tambour tranche 3. | 2025-03-09 09:18 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Pression du busettes de nettoyage de filtre tambour très bas (la plupart des busettes bouchés et dégradés) | 2025-03-09 09:18 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Rechargement arbre usée | 2025-03-09 09:25 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
31cc5f93-ec88-4754-bceb-5a7f33371833 | Pression d'huile anormale (fixe) plus augmentation de la température d'huile. | 2025-03-09 09:29 | Travaux terminés |  | POMPE HYDROLIQUE BY-PASS LP 2 | 34MM
0deb48b3-b83f-4ba2-86c4-bf176c9b8b1f | SAFETY : Fuite des condensats par percement coude conduite de la vidange Ballon des purges continus vers la bâche intermittente ( la fuite située à côté de la bâche intermittente NIV0) | 2025-03-09 10:29 | Travaux terminés |  | Ballon des purges continus | 34MD
344a302f-5751-43ef-afec-e70e438c4bdc | SAFETY : Fuite de vapeur et condensats par percement coude conduite retour condensats des 4 vannes de conditionnement du circuit de ramonage vers la bâche intermittente (la fuite située à côté de la bâche intermittente). | 2025-03-09 10:29 | Travaux terminés |  | Systeme ramonage U3 | 34MD
6c00cfff-7320-4e12-a17d-9cd81a74bc21 | Bruit anormal coté accouplement pompe extraction N°02 | 2025-03-09 11:09 | Travaux terminés |  | POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34MM
a49910e3-adb6-428b-bea5-095f0d87f9e9 | Perte mesure de température enroulement 1 moteur pompe d'extraction 20 | 2025-03-10 02:39 | En attente arrêt de l'unité |  | Mesure de Température Enroulement 1 Moteur de la Pompe d'Extraction 20 | 34EL
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | Prévoir la remise en état de registre CCOFA 1 plan 4 | 2025-03-10 02:40 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
f6b5eaf0-c235-4ed0-8600-a941efdb60a0 | prévoir la remise en état fin de course de la vanne TOR inertage broyeur B | 2025-03-10 02:41 | Travaux terminés |  | INST AIR TO PULV B STM INERTING CTRL VALVE CONTROL | 34CT
fb25ca1e-2c92-4591-95c1-0bc546bb97a3 | Fuite d'eau important au niveau de la garniture mécanique du pompe alimentaire 20 (coté libre). | 2025-03-10 08:22 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 20 | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Prévoir contrôle bruit anormal au niveau de la pompe de lavage 20 | 2025-03-10 09:33 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | SAFETY : Fuite de vapeur par percement conduite d'alimentation ramoneur IK14 (à décalorifugé) | 2025-03-11 12:00 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MD
7e769ccc-6866-46a6-8af2-f16628799fd0 | Prévoir la vanne du décharge de sas refus broyeur A tranche 3 ( dur mécanique ) | 2025-03-12 08:00 | Travaux terminés |  | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34MC
83cb8a63-42f1-4c0d-8576-69d388f91c86 | Fuite d'air chaud au niveau de sas refus broyeur A tranche 3. | 2025-03-12 09:00 | Travaux terminés |  | SAS DE PYRITE A SORTIE BROYEUR A | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir contrôle alimentation électrique d'instrumentation du champs 1B | 2025-03-12 10:08 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
1b877883-df05-4652-a1e0-5e2db6164a56 | Prévoir controle capteur de vibration tirage A ( palier moteur ) | 2025-03-12 10:09 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Horizontale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34CT
d1d41a4c-bb1c-45b4-8e97-798d74bc1463 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK12 | 2025-03-12 11:01 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°12 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | SAFETY : Fuite de vapeur et condensat par presse étoupe de ramoneur IK14 | 2025-03-12 11:23 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
1f7f5169-beaf-4420-a96a-c28bd59e98ea | soupape de ramoneur IR45 est non étanche | 2025-03-12 11:24 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR N°45 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | Fuite de vapeur par bride et par évent du ramoneur IK14 | 2025-03-12 11:26 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
93bab9aa-7b55-4b74-ba9f-feaa64deea23 | Ramoneur IR33 CH3 reste insérait par dure mécanique | 2025-03-12 11:33 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°33 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
7e769ccc-6866-46a6-8af2-f16628799fd0 | Prévoir un contrôle de la vanne de décharge sas refus broyeur a ( Vanne bloqué ) | 2025-03-13 08:00 | Travaux terminés |  | VANNE DE DECHARGE SAS A SORTIE BROYEUR A | 34MC
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | Prévoir appoint d'huile | 2025-03-13 09:09 | Travaux terminés |  | Pompe eau stator | 34MM
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | Apparition alarme Reg 216 canal A et B non prêtes | 2025-03-13 10:42 | Travaux terminés |  | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
4177416a-3207-456b-8fe5-37afc66260e4 | apparition alarme masse stator 100% | 2025-03-13 10:42 | Travaux terminés |  | ARMOIRE AUX. POTECTION NUM. ALTERNATEUR PRINCIPAL | 34EL
30a2cea0-f644-4b23-90d1-4d4d7f1bd644 | soupape de ramoneur IR25 est non étanche | 2025-03-13 11:29 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE RAMONEUR N°25 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | prévoir un appoint d'huile réducteur Alimentateur -A- | 2025-03-14 08:00 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34MC
32fa4929-f5d9-4fa7-8a99-a4b7207ef07a | Indicateur de pression barillet défaillant | 2025-03-14 08:04 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34CT
6115e18a-0df1-4198-a580-f396f17aa886 | Consommation excessive d'huile par fuite au niveau moto-réducteur convoyeur de nettoyage alimentateur A | 2025-03-15 03:00 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
6532d018-6456-438f-ad99-2ffecec6ee8c | configuration et cablage des nouvelle mesure CO/CO2/O2 TR3 | 2025-03-15 10:48 | Travaux terminés |  | AIR HEATER GAS INLET TEMP OR OXYGEN ANALISIS | 34CT
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Fuite CP, et Cendres par dégradation péniches des coins chaudière 3 ( niveau3,4,5) | 2025-03-16 01:24 | En préparation |  | unité 03 | 34EX
2e5adce2-cbba-45fd-859f-4752e25a0136 | Une percement au niveau du conduite refoulement pompe eau de mer 20 aval de clapet tranche 3. | 2025-03-16 01:25 | Travaux terminés |  | Pompe Eau de Mer 20 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Eclatement tube SH de la chaudière situé au niveau 7 à côté IK12 | 2025-03-16 01:25 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
3e37d351-c3d0-4eeb-bab3-2516897828ea | SAFETY : Fuite de vapeur au niveau de la vanne d'isolement purgeur auto vapeur atomisation situé au niveau 3 coin 3 à côté de la vanne recirculation économiseur | 2025-03-16 01:26 | Travaux terminés |  | ATOMISING STEAM HEADER DRAIN TRAP XXXXXXXXX ISOLA | 34MD
a4ab65d3-9913-4101-a4f1-f1796a44d701 | Event ballon coté non étanche | 2025-03-17 08:00 | Travaux terminés |  | DRUM PURGE AND BLEED | 34MC
3d229c19-984c-41ac-941f-558a7161da21 | SAFETY : Défaut d'isolement JB | 2025-03-18 09:20 | En attente arrêt de l'unité |  | Medium-voltage distribution boards, normal system | 34EL
dc829f9a-7cee-40a6-bd49-c5320536f67e | PREVOIR LE CONTROL DES CLIMATISEURS SALLE D EXCITATION (TEMPERATURE ELEVEE) | 2025-03-18 09:20 | Travaux terminés |  | Disjoncteur d'excitation de l'alternateur | 34EL
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | déclenchement disjoncteurs éclairage des transformateurs Principales et soutirages 3 et 4 | 2025-03-18 09:20 | Travaux terminés |  | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Manque d'éclairage au niveaux 2,3,4,5 de la chaudière unité 3 | 2025-03-18 09:20 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
160ef068-a8af-442c-9bfa-9b7027cb896b | La cache de ventilateur de moteur de pompe de lavage 20 tranche 3 indisponible. | 2025-03-18 09:20 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | Conditionnement de chauffage génératrice du groupe électrogène U3 non opérationnel | 2025-03-18 09:20 | Travaux terminés |  | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
4d7359b2-fa7a-456f-b145-0cf6d6d0ce0e | SAFETY : Retard de démarrage de groupe électrogène U3 | 2025-03-18 09:21 | Travaux terminés |  | GROUPES ELECTROGENES U3 | 34EL
4c5785f1-28b6-457a-825c-c1554ee56197 | Défaut de surcouple vanne de refoulement LAC20 | 2025-03-18 09:21 | Travaux terminés |  | Vanne Refoulement Pompe N° 20 | 34EL
5e1a7302-2397-47c2-9479-62a07b2b6723 | Dur Mécanique vanne motorisé de refoulement LAC30 | 2025-03-18 10:51 | Travaux terminés |  | Vanne Refoulement Pompe N° 30 | 34EL
1f25a872-3442-4701-9f4c-47a02548b8e0 | Défaut de surcouple vanne de refoulement pompe extraction 20 | 2025-03-19 12:34 | Travaux terminés |  | VANNE AU REFOULEMENT DE LA POMPE D'EXTRACTION N°2 | 34EL
16c1c550-d383-4c4d-97d4-0089f59f5420 | fuite de vapeur par presse étoupe ramoneur IK15 | 2025-03-20 08:55 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°15 TYPE IK POUR LES ÉC | 34MC
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | Pression de refoulement basse ( 15 bars et diminue jusqu'à 5 bars ) | 2025-03-20 09:00 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
6115e18a-0df1-4198-a580-f396f17aa886 | SAFETY : Fuite d'huile au niveau de réducteur moteur racleur de nettoyage alimentateur A TR 3. | 2025-03-20 09:04 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
2f42a7d5-91ed-4e6d-89f0-6d6a685a3b1c | Prévoir un appoint d'huile au niveau du station hydraulique du clapet de refoulement de la pompe eau de mer 20. | 2025-03-20 09:13 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°2 | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3. | 2025-03-20 09:13 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
5e1a7302-2397-47c2-9479-62a07b2b6723 | La vanne ne se commande pas. | 2025-03-20 11:06 | Travaux terminés |  | Vanne Refoulement Pompe N° 30 | 34EL
6c9a041d-59e1-4c23-a1f3-0ad95a332764 | prévoir la mise en état du ramoneur IK13 ( problème de rétraction ) | 2025-03-20 11:06 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°13 TYPE IK POUR LES ÉC | 34EL
d1de1d3d-8590-4aad-b7a6-0372581a21d5 | Prévoir la mise en état du ramoneur IR31 ( fin de course retrait ) | 2025-03-20 11:06 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR31 | 34EL
ec354ff4-33ca-491f-a62b-f10c9dca013b | Prévoir un nettoyage des filtres d'aspiration pompe fioul 20 | 2025-03-21 08:30 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°2 | 34MC
ad59a672-809e-40f1-b2a1-75044a8ed008 | Prévoir la remise en état cache de l'actuateur de registre d'aspiration Ventilo tirage A (Blocage) | 2025-03-22 06:02 | Travaux terminés |  | ID FAN A INLET VANE ACTUATOR MTR | 34MC
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Une bruit anormal au niveau du pompe de lavage 20 tranche 3. | 2025-03-23 09:22 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
6ca4e42c-f651-469d-92ec-cb3a1539ee8e | Filtre autonettoyant du pompes de lavage filtre tambour encrassé (delta P max niveau) | 2025-03-23 09:22 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Pression de lavage du filtre a tambour basse | 2025-03-23 09:22 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
7b5da079-ae19-4e02-8724-cf896c4da540 | SAFETY : Fuite des cendres par dégradation soufflet de registre de refoulement ventilo tirage B | 2025-03-23 10:04 | Travaux terminés |  | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34MC
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | Prévoir soufflage tube de pîtto | 2025-03-23 10:49 | Travaux terminés |  | Ventilateur de souflage A | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir le contrôle des tamis et des joints latéraux du filtre a tambour TR3 (tamis déchirés) | 2025-03-24 08:53 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Canal de rejet du filtre a tambour retirée de ça place. | 2025-03-24 08:54 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 10 TR3. | 2025-03-24 08:54 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
9cfe78f3-f37e-46c5-8b49-d3c27fbd09f8 | Merci de verifier la course de la pompe | 2025-03-24 08:54 | Travaux terminés |  | POMPE DOSEUSE D'AMMONIAQUE | 34MM
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | Vanne d'isolement aval appoint normal condenseur désaccouplé | 2025-03-25 09:11 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir soufflage tube de pitaux 30HLB20 | 2025-03-25 09:22 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage tube de pitaux 30HLB10 | 2025-03-25 09:22 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
4e2cc411-c903-4578-b079-77f93efe6bc8 | prévoir control mesure sonde de démarrage HP | 2025-03-25 09:23 | Travaux terminés |  | T HPT STARTING TRIPLE ELE | 34CT
5a8229f2-ff5f-4f1f-a66b-96c9be990299 | Vanne d'isolement aval appoint normal condenseur désaccouplé | 2025-03-25 10:33 | Travaux terminés |  | VANNE D'ISOLEMENT APPOINT NORMAL CONDENSEUR | 34MM
48f8da42-e53a-4416-a48f-e0ca42936484 | Prévoir appoint d'huile cuve pompe alimentaire 30 | 2025-03-25 10:33 | Travaux terminés |  | ligne eau alimentaire 30 | 34MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : sifflement anormal (percement SH) entre IK6,et IK8 Niveau 8 de la chaudière | 2025-03-25 11:35 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Fuite condensats par percement au niveau de la chambre morte de la chaudière ( les traces d'eau au niveau calorifuge des 3 faces de la chaudière Niveau 9 ) | 2025-03-25 11:35 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MD
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Conduite de nettoyage du canal de rejet du filtre a tambour retiré de ça place. | 2025-03-25 12:51 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
d17ccffd-243d-4df0-a6bf-342787bba56d | Cablage et configuration nouvelles mesure des transmetteurs allez et retour fioul | 2025-03-27 03:05 | Travaux terminés |  | Système d'alimentation en fioul | 34CT
6213ea15-4871-4b3f-8109-2d11c1dff9b3 | prévoir control fin de cours la vanne MAL16AA201 | 2025-03-27 09:41 | Travaux terminés |  | VANNE ELECTROMAGNETIQUE DRAINAGE | 34CT
c4d81ba7-5a4d-4745-add2-2572ed1bfd57 | prévoir control mesure opacité | 2025-03-27 09:41 | Travaux terminés |  | OPACIMETRE | 34CT
1dd4fe9d-de73-40ac-8fa9-0a85c6ac05b8 | Percements au niveau de goulotte décrasseur tranche 3. | 2025-04-01 10:06 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETA | 34MD
4e62f9a2-cf5f-4b52-b927-85ad631a9a6c | SAFETY : Fuite de la vapeur au niveau de purge HP7 tranche 3. | 2025-04-01 10:06 | Travaux terminés |  | RECHAUFFEUR HP 7 | 34MD
6115e18a-0df1-4198-a580-f396f17aa886 | Prévoir un appoint d'huile du réducteur de convoyeur de nettoyage Alimentateur A | 2025-04-01 10:25 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
75227f44-047c-4ed6-83c9-bccc3da38cfb | le Ramoneur IR19 est désaccouplé suite à un dur mécanique | 2025-04-01 10:25 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°19 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir le changement du niveaustat de sas champ d'évacuation cendres volants 3B côte Safi tranche 3. | 2025-04-02 02:04 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
c8419a30-5293-45ce-a22f-22443e09e457 | Prévoir le contrôle d'écart entre les deux transmetteurs A et B du niveau Bache Alimentaire. | 2025-04-02 09:34 | Travaux terminés |  | NIVEAU BACHE ALIM | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Une percement au niveau de conduite de convoyage du champs d'évacuation cendres volants 1A2A après la vanne de convoyage champ 2A. | 2025-04-02 09:54 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Une fuite d'eau au niveau palie tambour bas du décrasseur côte terre tranche 3 | 2025-04-02 09:54 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
a391035c-d7c5-4e46-ba4b-3a997a7a28a6 | Dur mécanique au niveau du ramoneur IK9 | 2025-04-03 08:00 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34MC
651a28da-370d-4d04-aa44-f09cb8252c23 | le moteur du ramoneur IK9 est grillé | 2025-04-03 09:34 | Travaux terminés |  | MOTEUR RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR | 34EL
3a1aac2b-3bda-4124-9798-11cd461f56b3 | Prévoir remise en état câble de détecteur de fuite ALT (TRIP) (voir photo) | 2025-04-03 09:34 | Travaux terminés |  | VANNE D'ARRÊT FUITE DE L'ALTERNATEUR | 34EL
ffcffa32-8f66-40ac-940c-d1ac97b13724 | Défaut matériel vanne motorisé Soutirage 5 | 2025-04-03 09:34 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR CLAPET DE NON RETOUR | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Une bouchage au niveau de conduite de convoyage champ d'évacuation cendres volants 1B avant vanne de convoyage. | 2025-04-03 11:41 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
f85475b3-7f1c-4103-98d0-313e6bc812bd | Remise en état calorifuge de la conduite de ramoneur IK 14 | 2025-04-04 03:19 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE IK14 | 34MD
381fbeb6-da75-47d8-a311-6c55b05b730e | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3. | 2025-04-06 08:35 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
9131e92b-e1e0-45da-8340-8d3d2301b94b | Début d'encrassement du filtre d'huile de graissage du pompe alimentaire 20. | 2025-04-06 08:37 | Travaux terminés |  | DP F HG VOITH PA10 | 34MM
d56beceb-eb7c-4340-91d1-cf48644ac02d | Prévoir éliminer échafaudage et Baril d'huile dans salle caisse à huile turbine | 2025-04-06 08:38 | Travaux terminés |  | Système huile turbine | 34MM
f094489b-6520-4168-ad67-a82bcc86f894 | La vanne d'alimentation de la chaudière 30% passe en default fréquemment. | 2025-04-06 08:39 | Travaux terminés |  | Alimentaire chaudière Petit-débit | 34CT
4e707eb9-a1f8-4c2b-9c59-83d4d815be68 | SAFETY : La pompe de soulèvement du palier N4 tourne en sens inverse . | 2025-04-06 08:40 | En attente arrêt de l'unité |  | POMPE DE SOULÈVEMENT (PALIER N°4) | 34MM
b2dc20d4-2b4c-4c25-ab69-ac2b08d79286 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe eau déminéralisée 20 TR3. | 2025-04-06 08:40 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°2 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6798e145-11a6-46b0-98fe-07354b9c5e45 | Assistance equipe UTS pour installation cablage des transmetteur de debit allez et retour fioul TR3 | 2025-04-07 03:19 | Travaux terminés |  | FUEL OIL SUPPLEY HEADER LOW PESSURE ALARM | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Une percement du cendres volants au niveau de conduite de convoyage du champ 1B tranche 3.( à côte de silo cendres volants ) | 2025-04-07 10:34 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | Preparation de tous les programmes AC160/AC450 en PDF TR3/4 | 2025-04-08 01:10 | Travaux terminés |  | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Temperature enroulement moteur Broyeur A et C haute | 2025-04-08 08:56 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
703519df-4f48-4cac-8c13-e30a5772489c | Bouchage au niveau du champs d'évacuation 1B | 2025-04-08 09:00 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Ecart commande de l'inclinaison chaudiere 4 | 2025-04-08 09:31 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
1d79d210-ae86-4609-9fcf-e99fe583c332 | fuite de vapeur par conduite prise de pression désurchauffe VS | 2025-04-08 11:46 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Une percement au niveau de porte visite de champ d'évacuation 1B côte el Jadida tranche 3. | 2025-04-09 08:37 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MD
9c38a1da-3176-45f7-963e-b5853e76b68f | Prévoir vanne de convoyage non étanche champs 1A | 2025-04-09 09:00 | Travaux terminés |  | VANNE DE DECHARGE DES SAS SOUS CHAMP 1 ELECTROFI | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir le contrôle du joints + sièges vanne entrée sas du champ d'évacuation 3B côte Safi tranche 3. (vanne non étanche) | 2025-04-09 09:00 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
488c083f-aef4-40d4-8b6d-8dc7e59565ca | prévoir soufflage prise de pression DP Air primaire /Foyer | 2025-04-09 09:12 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
43333475-e37a-4965-8898-4b980294550d | prévoir un appoint d'huile réducteur alimentateur -A- ( fuite d'huile ) | 2025-04-11 09:00 | Travaux terminés |  | MOTEUR DE NETTOYAGE CONVOYEUR ALIMENTATEUR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir le contrôle du niveaustat du sas côte EL JADIDA du champ 1B TR3. | 2025-04-13 08:30 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34CT
9ce03561-6d9b-44c4-b79f-28433f5188e1 | Prévoir le nettoyage des filtres d'air de refroidissement moteur du broyeur C "T° enroulements en hausse" | 2025-04-13 10:46 | Travaux terminés |  | MOTEUR BROYEUR C | 34EL
0847a017-4fbd-461e-b12b-dab8e30b164f | SAFETY : Fuite d'eau par vanne de prise de test amont la vanne TOR désurchauffe VS au niveau 8.5 | 2025-04-14 09:00 | Travaux terminés |  | S.H.SPRAY WATER BLOCK | 34MC
98bd0ab2-18c5-4562-ab94-f344976c6194 | prévoir contrôle du vibration vent tirage -A- ( CY001 ET CY 003 ) | 2025-04-14 09:00 | Travaux terminés |  | Mesure de Vibration Axiale Coté Moteur du Ventilateur de Tirage A | 34MC
8a14c8c3-2d1c-4706-a02c-36234966b0aa | Bruit anormal au niveau de registre TOR au refoulement ventilateur de tirage 10 | 2025-04-14 09:00 | Travaux terminés |  | Registre au refoulement ventilateur de tirage A | 34MC
f5e0d268-cdfe-428d-9a8d-3ca4b2e4e94a | Prévoir un appoint d'huile pompe booster N°10 | 2025-04-14 09:01 | Travaux terminés |  | Pompe nouriciere (booster) N°10 | 34MM
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Présence sifflement à coté du ramoneur IK8/IK6 | 2025-04-15 03:18 | Travaux terminés |  | Chaudière | 34MD
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | changement cpu CLC suite a un defaut BF | 2025-04-15 04:12 | Travaux terminés |  | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
37fec215-5205-4b1d-a3a7-26a6fc9fe084 | La vanne ne commande pas. | 2025-04-15 10:54 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICE DE LA DIFFERENCE DE PRESSION RE | 34CT
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | fuite de vapeur par presse étoupe | 2025-04-15 11:21 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | DEBUT DE DECHERURE BONDE ALIMENTATEUR C | 2025-04-15 11:26 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
5dff1caa-b16b-48a8-b844-fcdea23039a1 | SAFETY : Arrachement d'une agrafe de la bande d'alimentateur B TR3 . | 2025-04-15 11:28 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER B | 34MC
7b5da079-ae19-4e02-8724-cf896c4da540 | SAFETY : Fuite gaz foyer par déchirure soufflet de registre de refoulement de ventilateur de tirage B U3 | 2025-04-16 09:00 | Travaux terminés |  | Registre au refoulement ventilateur de tirage B | 34MC
c52873d5-7cc5-474e-bb6a-993a7a33e449 | percement au cross over turbine | 2025-04-16 09:15 | Travaux terminés |  | LP turbine | 34MM
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | prévoir contrôle vibration ventilateur air primaire B | 2025-04-16 11:15 | Travaux terminés |  | Ventilateur d'air primair B | 34MC
ea657ebd-3606-4649-9c65-3752cf0ee51a | Blocage de la vanne régulatrice petit débit de collecteur vapeur auxiliaire à 50% | 2025-04-17 01:00 | Travaux terminés |  | V/R A P COLL VAP AUX | 34MC
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Fuite CP sortie broyeur A | 2025-04-17 02:45 | En réalisation |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Demande d'inspection de sas champ 1B tranche 4 .( présence d'eau + bouchage+ tamis du 2 sas dégradé ) | 2025-04-17 08:45 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | la vanne de ramonage réchauffeur d'air coté VS non étanche (crachement soupape) | 2025-04-17 09:00 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
38801460-031a-4544-942c-0c342578a25b | Le registre d'air de combustion du broyeur B angle 3 est fermé malgré la commande a 71%. | 2025-04-20 02:10 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN B | 34CT
fbd06315-4dae-4a2e-b297-e57be97ad005 | Le registre CCOFA 55 angle 3 est fermé malgré la commande a 80%. | 2025-04-20 02:10 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN OFA2 | 34CT
339db9e6-d2f1-4592-ac8e-8a21de00359d | Le registre CCOFA 55 angle 4 est fermé malgré la commande a 80%. | 2025-04-20 02:11 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA2 | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | Le registre CCOFA 50 angle 4 est fermé malgré la commande a 70%. | 2025-04-20 02:11 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
cb18e768-bbc7-44d8-88d4-9acc3d2b73a9 | SAFETY : les vannes d'admission des échantillons vapeur poste échantillonnage TR03 sont en défaut | 2025-04-20 02:49 | En préparation |  | VANNE D'ISOLEMENT | 14LCH
81c3a7bd-0b06-4106-87fe-f6345c6e9619 | la 1ere soupape grand débit de barrillet est non étanche ( conduite d'échappement est chaude) | 2025-04-20 08:53 | Travaux terminés |  | V/R B P COLL VAP AUX | 34MM
37c69dd1-9e31-4c0b-a065-53e16b0a2817 | Prévoir le contrôle de station hydraulique de clapet de pompe eau de mer PAC10 tranche 3. ( fuite d'huile au niveau du station à nettoyé +appoint d'huile ) | 2025-04-20 08:53 | Travaux terminés |  | CENTRALE HYDRAULIQUE CLAPET REFOULEMENT PPE EAU DE MER N°1 | 34MM
ea657ebd-3606-4649-9c65-3752cf0ee51a | prévoir contrôle vanne petit débit Alimentation Barillet ( écart entre commande 100% / ouverture 54% ) | 2025-04-20 10:52 | Travaux terminés |  | V/R A P COLL VAP AUX | 34CT
71311b9f-128c-4fcf-af1f-d78a6c4a3b0d | tube Pitot à nettoyer | 2025-04-20 10:53 | Travaux terminés |  | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT
69104256-4b97-467c-a6bb-f8c70948aa0f | Prévoir fixation du flexible d'air de la trappe de remplissage sas refus broyeur C | 2025-04-20 10:54 | Travaux terminés |  | Vannes de la Sas Refus broyeur C | 34CT
94a7ec69-3ba2-4a23-9937-37e8ac8c2a54 | Etat dégrader du joint hydraulique d'étanchéité de la chaudière coté décrasseur (présence des entrées d'air). | 2025-04-20 11:27 | Travaux terminés |  | DECRASSEUR | 34MD
a1845a85-f97d-4545-80d5-593b480ae752 | présence traces d'huile vanne motorisé soutirage 5 | 2025-04-21 01:37 | Travaux terminés |  | Soutirage Amont N° 5 | 34MM
a7319db9-81c1-464e-b1f8-d634d3f49305 | Prévoir un soufflage de tube de Pitot de la ventilateur soufflage B (écart important de mesure de débit d'air avec l'autre ventilo). | 2025-04-21 01:59 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur B"." | 34CT
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Bruit anormal au niveau du pompe de lavage 20 tranche 3 | 2025-04-21 02:37 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34EL
bb180499-c728-496e-ae94-d918f03c7e5b | fuite par presse étoupe ramoneur IK14 | 2025-04-21 11:09 | Travaux terminés |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°14 TYPE IKPOUR LES ÉCH | 34MC
8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc | Début de fuite d'eau par garniture mécanique coté accouplement. | 2025-04-22 02:39 | Travaux terminés |  | Pompe alimentaire principale N° 10 | 34MM
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | SAFETY : Travaux d'élimination fuite H2 au niveau réfrigérant | 2025-04-22 08:34 | Travaux terminés |  | ALTERNATEUR | 34EL
dd883e61-cf34-4118-8b46-965932026f18 | soupape mécanique du barillet non étanche (petit débit ) | 2025-04-24 09:00 | Travaux terminés |  | vannes vapeur auxiliaire | 34MC
58c6fbfd-14a6-4e2e-a72d-bf7a13740614 | Bonde alimentateur A décentrée | 2025-04-27 08:58 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER A | 34MC
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | SAFETY : Fuite charbon à l'entrée de broyeur A | 2025-04-27 08:58 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 34MD
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | SAFETY : Fuite charbon à l'entrée de broyeur B | 2025-04-27 08:58 | Travaux terminés |  | broyeur B | 34MD
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | prévoir serrage porte visite alimentateur C (fuite d'air et charbon) | 2025-04-27 08:58 | Travaux terminés |  | COAL FEEDER C | 34MC
a8805cbd-7634-47b9-91e5-7e934b930684 | prévoir serrage porte visite alimentateur C (fuite d'air et charbon) | 2025-04-27 08:58 | Provisoire |  | COAL FEEDER C | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | prévoir la remise en état convoyeur Eco bas | 2025-04-27 08:58 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MD
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Prévoir élimination dépôt de charbon et CP au dessus de du broyeur C | 2025-04-27 08:58 | Lancé |  | broyeur C | 14ENV
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Prévoir élimination dépôt de charbon et CP au dessus de du broyeur B | 2025-04-27 08:59 | Lancé |  | broyeur B | 14ENV
f1319de3-8673-4e9e-9b0c-2353e048d251 | prévoir soufflage tube Pitot ( B ) | 2025-04-27 09:12 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°2 aspiration ventillateur B"." | 34CT
fdcc56e3-6649-4a8b-84d5-cc1b14270066 | Présence sifflement au niveau de SMT côté terre (les deux regard au milieu de la façade) | 2025-04-27 09:31 | Travaux terminés |  | Chaudière | 34MD
7cf7f864-51a7-4c87-904c-115d533776e9 | Registre CCOFA 1 angle 1 fermé "commande a 80%" | 2025-04-28 02:42 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN OFA1 | 34CT
9ac7a88c-c76b-40c0-9040-6171cb0a58b3 | Prévoir le contrôle du distributeur de la vanne entrée sas cote SAFI.. | 2025-04-28 02:43 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 5 ELECTROFIL | 34CT
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | Prévoir élimination dépôt de charbon et CP au dessus de du broyeur A | 2025-04-28 09:00 | Travaux terminés |  | BROYEUR A | 14ENV
6d6cb71c-9542-497d-a265-5aad8d8e6ca4 | SAFETY : changement du détendeur de l'échantillon purge ballon situe au sien du poste échantillonnage TR03 | 2025-04-28 09:02 | En préparation |  | VANNE D'ISOLEMENT | LAB
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Contrôle et remise en etat pyrometre | 2025-04-29 09:30 | Travaux terminés |  | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Bruit anormal gaine air total entrée broyeur C | 2025-04-29 10:04 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MD
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | Projet relais arc flash des tableaux BT | 2025-04-29 11:53 | Travaux terminés |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
e9db58da-c3d2-4dc0-96c3-a4a8ae00aa2c | Prévoir contrôler le bon fonctionnement de la vanne d'alimentation de vapeur du préchauffeur d'air (non étanche) | 2025-05-01 09:00 | Travaux terminés |  | Régulatrice alimentation vapeur Réchauffeur d'air | 34MC
71311b9f-128c-4fcf-af1f-d78a6c4a3b0d | PREVOIR NETTOIYAGE TUBE DE PITOT AIR SECONDAIRE (B) | 2025-05-01 10:28 | Travaux terminés |  | TUBE DE PITOT DE MESURE DE DEBIT AIR SECONDAIRE B | 34CT
af29419e-4099-4f46-ba8b-a1bc48e436d0 | Blocage mécanique du 4eme soupape régulatrice 30MAA11AA012 à plusieurs position | 2025-05-01 12:00 | Travaux terminés |  | SOUPAPE REGULATRICE TURBINE | 12MM
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | La vanne d'appoint secours condenseur 30LCP10AA002 est non étanche | 2025-05-01 12:00 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34MM
7ef96086-6aa4-429a-82b3-d0f67c9064a5 | Sifflement dans la chaudière entre AB4 et AB1 U3. | 2025-05-02 11:55 | Travaux terminés |  | Auxiliaires Chaudière | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | Travaux d'atelier: Révision des pendulaire | 2025-05-04 09:00 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir le contrôle du champs électriques 1A 4A 5A 6A et 5B tranche 3. (déclenché par minimum tension) | 2025-05-05 09:17 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34EL
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Manque d'indication volet de finesse coté terre broyeur C | 2025-05-06 02:10 | Travaux terminés |  | broyeur C | 34MC
b1a6a3e4-8d6e-45f8-8b5d-e6882498c5c6 | ARRET 7JRS : REVISIONS CONDENSEUR PRINCIPALE U3 | 2025-05-09 03:51 | Travaux terminés |  | CONDENSEUR PRINCIPAL / MAIN CONDENSER | 34MM
ea657ebd-3606-4649-9c65-3752cf0ee51a | la vanne régulatrice petit débit du barillet ne déplace pas 57% a l'ouverture (coincé) malgré la commande a 100%. | 2025-05-10 09:00 | Travaux terminés |  | V/R A P COLL VAP AUX | 34MC
2f735556-cfee-4bb3-8971-7903431169b4 | soupape mécanique grand débit de la vapeur auxiliaire non étanche 30LBG07AA702 | 2025-05-10 09:00 | Travaux terminés |  | vannes vapeur auxiliaire | 34MC
0d9d052c-1db5-4bde-89c6-a9e0f116ef2e | Manque volant vanne isolement manomètre aval la vanne petit débit alimentation barillet | 2025-05-11 09:00 | Travaux terminés |  | MANOMETRE | 34MC
c7f11ef1-cc58-41f9-b3fc-d5bc81ae9464 | changement servomoteur fuiare | 2025-05-12 04:06 | Travaux terminés |  | Purge normale HP 6 | 34MM
0e68d9e4-bd7c-48a9-8ae2-57e27c633acf | fuite d'huile goute à goute par joint pompe d'huile palier guide LG tr3 | 2025-05-12 11:06 | Travaux terminés |  | MOTEUR PP A HUILE LUB PALIER GUIDE RECH D'AIR | 34MC
aa227e2b-280d-47fe-8eef-e28034a8202d | fuite de vapeur purgeur automatique vapeur de nettoyage bruleurs fioul. | 2025-05-12 11:37 | Travaux terminés |  | STEAM WAND SOUTH SIDE STATION DRAIN TRAP STRAINER | 34MC
f8933cf3-fa88-473f-8990-e86fdaeaeb00 | test | 2025-05-13 09:50 | Travaux terminés |  | DP FLTR ASPI PDS10 d | 34CT
5b4a9c58-fb5b-498b-a3b4-3cb1d7701184 | Prévoir le contrôle de vanne entrée sas du champ d'évacuation cendres volants 1B côte Safi tranche 3.(dur mécanique) | 2025-05-13 11:02 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS B SOUS CHAMP 1 ELECTROFIL | 34MC
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir le contrôle du champs électriques 1A 4A 5A 6A et 5B tranche 3. (déclenché par minimum tension) | 2025-05-13 11:10 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34MC
47dd1e18-9c05-4745-a4cd-3dff1612d670 | FUITE D'HUILE PAR BRIDE AU NIVEAU DE FILTRE DE STATION DE GRAISSAGE DE BROYEUR B TRANCHE 3. | 2025-05-14 03:19 | Lancé |  | PULV B LUBE OIL HEATER | 34MC
a4dce002-331e-49b5-ab70-13081d44ab74 | FUITE GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DE LA VANNE DE PERMUTATION DES FILTRES DE GRAISSAGE DE GROUPE TURBO ALTERNATEUR DE LA TRANCHE 3. | 2025-05-14 08:43 | Travaux terminés |  | VANNE D'EGALISATION PRESSION FILTRE | 34MM
6371091c-ae6d-44a8-905c-4e7ab8d4d66c | prévoir la mise en état du transmetteur température pompe HAG 12 mesure irone | 2025-05-14 09:12 | Travaux terminés |  | Mesure de Température de la Pompe de Circulation Chaudière 20 | 34CT
08058358-6166-46f3-bbf8-8b2344f3015e | prévoir la mise en état de la vanne de vapeur d'atomisation du bruleur fuel CD4 | 2025-05-14 12:41 | Travaux terminés |  | CORNER 4 EL. BC ATOMAZING STEAM ISOLATION | 34CT
0d1bd83c-f19d-4052-815b-e7b26efa69d3 | prévoir la mise en état de la vanne débit min pompe d'extraction | 2025-05-14 12:42 | Travaux terminés |  | VANNE RÉGULATRICE | 34CT
ceb244de-7c75-4f39-aae2-b6e5220af76d | prévoir la mise en état du registre de combustion broyeur -A- angle 1 | 2025-05-15 02:46 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN A | 34CT
da546af2-ffb0-4c66-87f5-7d0756f1b4d0 | prévoir la mise en état du registre coofa angle 4 | 2025-05-15 02:46 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 4 PLAN OFA1 | 34CT
3a620953-8d5d-436d-8b6a-adef7512f77c | prévoir la mise en état des registres END AIR ouverture 85% OUT 25% | 2025-05-15 02:49 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 3 PLAN AA | 34CT
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | Prévoir la fermeture du portes visite du le canal de rejet intérieure de filtre a tambour tranche 3 pour gardé la pression de busettes pour le nettoyage de canal. | 2025-05-15 08:52 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
a32442f3-45ee-426d-8199-2b4afd073b87 | prévoir un appoint d'huile au pompe MKF32 eau de stator | 2025-05-15 09:35 | Travaux terminés |  | Pompe eau stator | 34MM
5ebbc08e-9dd7-4f83-94d2-576cfcc521cb | VIBRATION AU POMPE 10 D' EAU DE MER A CONTROLER | 2025-05-15 11:28 | Travaux terminés |  | Capteur de vibration radiale coté Moteur de la Pompe Eau de Mer 10 | 34CT
2470bcc4-56fc-4032-bd7b-e1d836232fe5 | vanne regulation niveau condenseur non étanche | 2025-05-16 11:17 | Travaux terminés |  | Vanne Régulatrice Niveau Condenseur | 34MM
74019770-33f2-4140-9a56-580770d1fd54 | SAFETY : FUITE DE CHARBON PULVIRISE PAR PERCEMENT AU NIVEAU DE LA GAINE SORTIE BROYEUR B ANGLE 4.(COTE CHAUDIERE) | 2025-05-17 09:09 | Travaux terminés |  | PULVERIZER B3 DISCHARGE | 34MD
3f109005-d3a0-44f5-98dc-91a03880acaf | SAFETY : Fuite CP par percement conduite sortie broyeur B, au niveau conduite B2. | 2025-05-18 03:24 | En réalisation |  | PULVERIZER B2 DISCHARGE | 34MD
aa073f69-c056-49d4-8576-ec281140ad4b | SAFETY : Fuite Charbon Brute par percement goulotte d'entrée Broyeur A, au dessous Alimentateur A | 2025-05-18 03:24 | En réalisation |  | BROYEUR A | 34MD
bb34881a-13b5-40ff-862f-d31063c05f17 | SAFETY : Fuite CP par percement conduite sortie Broyeur A, conduite A1 | 2025-05-18 03:24 | Travaux terminés |  | PULVERIZER A1 DISCHARGE | 34MD
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Prévoir la remise en état de la lampe suspendue située à côté de la vanne incendie RLJ U3 | 2025-05-18 03:46 | Travaux terminés |  | unité 03 | 34EL
a907a90b-0ab4-4c42-864c-ed3fa97e1ec8 | Prévoir la remise en état du pressostat du sas sous champs 1B | 2025-05-19 01:03 | Travaux terminés |  | Pressostat de Contrôle de Pression Sas XXXXXXXXXXXX | 34CT
559c1171-2fb1-411d-be02-35ba41added4 | Bruit anormal au niveau de compresseur 12 tranche 3. | 2025-05-19 10:50 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR C TYPE GGGGGGG | 34MC
8e2f9d17-fcb2-4f2a-8e1d-eac0f6beeb58 | Défaut de position inclinaison coin 1 par rapport au autres coins. | 2025-05-20 03:09 | Travaux terminés |  | COMMANDE DES INCLINAISON BRÛLEURS COIN 1. | 34CT
c454de61-0805-4573-8689-a3ca8217d5aa | Ecart important entre DCS et la position locale des registres END AA des 4 coins | 2025-05-20 03:10 | Travaux terminés |  | REGISTRE D'AIR COIN 1 PLAN AA. | 34CT
59f13b04-9c27-4058-9319-ba0762a7accf | prévoir la remise en état du registre CCOFA4 Angle 4 ( registre fermé ) | 2025-05-20 03:10 | Travaux terminés |  | POS CLAPS EL COOFA 4 | 34CT
a391035c-d7c5-4e46-ba4b-3a997a7a28a6 | prévoir contrôler le moteur du ramoneur IK9 | 2025-05-20 03:31 | Préparé |  | RAMONEUR LONG RETRACTABLE N°9 TYPE IK POUR LES ÉCH | 34EL
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | SAFETY : Fuite Charbon Brute par percement goulotte d'entrée Broyeur B, au dessous Alimentateur B | 2025-05-20 12:50 | En préparation |  | broyeur B | 34MD
7eb99305-ad0b-429a-b351-94867a9c0831 | Fuite CP au niveau Porte visite Alimentateur D | 2025-05-21 08:47 | Lancé |  | broyeur D | 34MC
95e7836b-9ffd-47dc-89d3-965713602e93 | Fuite d'huile par bride du filtre duplex de la station d'huile broyeur B (Filtre côté Safi 30HFV20AT001A) | 2025-05-21 08:48 | Lancé |  | broyeur B | 34MC
55b9df53-0d81-409f-a72c-298da34c464b | prévoir contrôle de la vanne régulatrice de ramonage RLJ Sortie VS ( 50 Bar au circuit avec vanne non étanche ) | 2025-05-21 08:49 | Travaux terminés |  | Conditionnement circuit de ramonage | 34MC
75022d79-e433-4226-ac00-a083d0c7b933 | Racleur Alimentateur C hors service | 2025-05-21 08:50 | Lancé |  | broyeur C | 34MC
06b8d627-49d5-479f-90d1-288893aac21b | prévoir soufflage transmetteur différentiel air primaire foyer | 2025-05-25 08:29 | Travaux terminés |  | Transmetteur différentiel d'air primaire chaud/foyer | 34CT
affdd928-a126-487f-b7bb-51462e608213 | PREVOIR CONTROL Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage B | 2025-05-25 08:30 | Travaux terminés |  | Mesure de Température Palier 1 Moteur du Ventilateur de Tirage B | 34CT
421c2f19-f7c2-470e-93d6-018da8d94756 | soupape mécanique avale vanne grand débit du barellet non étanche. | 2025-05-26 01:35 | Travaux terminés |  | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MC
1143ef74-6321-4993-929f-35558563df87 | Percement au niveau de la conduite de ventilation BP4 | 2025-05-27 02:29 | En préparation |  | RÉCHAUFFEUR BASSE PRESSION N°4 | 34MD
f864cdab-13e5-4dbd-93ea-23d11dcc24df | percement au conduite de purge des condensats du bâche a égoutture (près des injection chimique) | 2025-05-27 02:29 | En préparation |  | FILTRE AMONT LA POMPE DE DRAINAGE FIOUL COTÉ CHAUD | 34MD
1dc24f7a-a230-4e3c-b1d7-4797b68bfd0d | Aggravation des fuites de vapeur dans le réchauffeur fioul 10 | 2025-05-27 11:04 | Travaux terminés |  | SOUPAPE DE SURETÉ RECHAUFFEUR DE FIOUL N°10 | 34MC
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | Trip convoyeur Eco bas par protection thermique due à un dur mécanique (à contrôler) | 2025-05-27 11:05 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34MC
3be86d44-228f-4934-8313-44b83abfd9b4 | Prévoir une inspection des sas sous champs 1b | 2025-05-27 11:08 | Travaux terminés |  | SAS A SOUS CHAMP 1 ELECTROFILTRE B | 34MC
66f882f1-0da8-4837-829f-1756fa2b9d84 | Prévoir le montage de la conduite de barbotage des sas sous champs 6a | 2025-05-27 11:09 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS CHAMP 6 ELECTROFIL | 34MC
957dacec-f3aa-4775-ab81-ab734c254e6e | SAFETY : Présence sifflement entre l'angle1, et l'angle2 (entre coin CD1, et coin CD2) au niveau du foyer chaudière 3 | 2025-05-28 03:52 | En préparation |  | unité 03 | 34MD
db6eeca1-338f-415b-93ab-6fb14e9c43e2 | Déclenchement fréquent par température du premier élément | 2025-05-29 02:00 | Travaux terminés |  | COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GA90W | 34MC
421c2f19-f7c2-470e-93d6-018da8d94756 | soupape mécanique avale vanne petit débit du barellet non étanche. | 2025-05-29 10:44 | Travaux terminés |  | Barrillet vapeur auxiliaire | 34MC
03de3ddb-f8e6-4dda-be47-a7dcad698491 | Dur mécanique au niveau Ramoneur foyer IR 31 | 2025-05-29 10:55 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
b631291f-4c89-4c69-b1dc-828b78e64e33 | SAFETY : Fuite de vapeur par presse étoupe. | 2025-05-29 11:03 | Travaux terminés |  | RAMONEUR DE RÉCHAUFFEUR D'AIR | 34MC
13f645ae-f01a-4fe7-aec1-459acf3f1d1e | Ramoneur IR 41 Désaccoupler | 2025-05-29 11:25 | Travaux terminés |  | RAMONEUR D'EFFACEMENT IR41 | 34MC
03de3ddb-f8e6-4dda-be47-a7dcad698491 | le ramoneur IR31 est désaccouplé | 2025-05-29 11:34 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°31 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
95231e55-7058-4fa2-a259-ca0e5f85baa6 | Trappe de remplissage de la sas refus broyeur D bloquée en position de fermeture | 2025-05-29 11:44 | Travaux terminés |  | VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SORTIE BROYEUR D | 34MC
68a2e386-a9d7-4649-8e43-456020ec1051 | Manque signalisation disj 30BHM04GS110 | 2025-06-01 09:02 | Lancé |  | Low voltage distribution boards / Motor Control Center | 34EL
68a2e386-a9d7-4649-8e43-456020ec1051 | Apparition Alarme Disj 30BHM01GS110 | 2025-06-01 09:02 | Travaux terminés |  | Low voltage distribution boards / Motor Control Center | 34EL
fc524f20-ec41-48ea-a027-e402f8834946 | Apparition Alarme Jeu de Barre 30BRA00EG001 | 2025-06-01 09:02 | Préparé |  | Tableau distribution 220 AC UPS -U3 | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | CONTROL MESURE TENSION PRINCIBALE 30BFB00CE002 | 2025-06-01 09:02 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
756a9a86-8e69-40a8-af9f-217eba342198 | CONTROL MESURE TENSION PRINCIBALE 30BFB00CE002 | 2025-06-01 09:02 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
430c1b53-c8dc-4450-9884-079d0e04ba0a | prévoir control résistance sécheur défaut électrique | 2025-06-01 09:02 | Préparé |  | RECHAUFFEUR D'AIR 1SECHAGE SILICAGEL | 34EL
756a9a86-8e69-40a8-af9f-217eba342198 | prévoir mise en état mesure de courant 30BFB02CE011 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
427ac886-da6b-433e-8dc7-03b42d723995 | prévoir mise en état mesure de courant 30BFE02CE031 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | TABLEAUX BT STATION EAU DE MER | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | prévoir mise en état mesure de courant 30BFC02CE012 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
27e0d792-45fc-4c59-a7a4-78b93b752850 | prévoir mise en état mesure de courant 30BFD01CE011 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
27e0d792-45fc-4c59-a7a4-78b93b752850 | prévoir mise en état mesure tension jeu de barre 30bfd00ce002 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | prévoir mise en état mesure de tension jeu de barre 30BFC00CE002 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
756a9a86-8e69-40a8-af9f-217eba342198 | prévoir mise en état mesure de tension jeu de barre 30bfb00ce002 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | prévoir mise en état mesure de tension principale 30BFB02CE012 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
1fb3ab47-1ce3-46c6-a272-2178e35f67d5 | prévoir mise en état mesure de tension principale 30BFC01CE012 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
27e0d792-45fc-4c59-a7a4-78b93b752850 | prévoir mise en état mesure de tension principale 30BFD01CE012 | 2025-06-01 09:03 | En attente arrêt de l'unité |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
135e5ba7-4dc4-45a8-85a6-735dca963293 | SAFETY : la borne d'alimentation moteur IR21 est dégradé (câbles détachés et nus) | 2025-06-01 09:03 | Lancé |  | MOTEUR RAMONEUR N°21 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34EL
99b01d71-8044-4b44-9483-28a70de00082 | Prévoir la remise en état du vanne du bypasse d'aspiration LAC30 | 2025-06-02 08:49 | En attente arrêt équipement |  | By-Pass Vanne Aspiration Pompe N° 30 | 34MM
ea54ffa7-e960-4e1c-8ca5-8e321b34d2e2 | Bruit anormale au niveau de la pompe de lavage 20 et pompe de lavage 10 indisponible) | 2025-06-02 08:49 | Travaux terminés |  | Pompe eau de lavage du tambour 10 | 34MM
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Prévoir un contrôle de la vanne double effet pac10 ( vanne non étanche ) | 2025-06-02 08:50 | En attente arrêt de l'unité |  | Pompe Eau de Mer 10 | 34MM
699e06c4-ffd0-4800-a294-da09e08e1da6 | le moteur du convoyeur ECO Haut ne fonctionne pas lors de la commande de marche | 2025-06-02 09:08 | Travaux terminés |  | CONVOYEUR CENDRE VOLANTE TREMIE ECONOMISEUR | 34EL
80bc2d4a-0e7b-401b-b6fc-baae79ead34d | Corrosion avancé au niveau du cache moteur pompe fioul 10 | 2025-06-02 09:08 | Préparé |  | MOTEUR POMPE ALIMENTATION FUEL | 34EL
50cf0a79-a531-40b1-822a-dedcd638f4c3 | Prévoir un contrôle de niveaustat sas sous champs 2b (évacuation successive sans arrêt) | 2025-06-02 09:55 | Travaux terminés |  | Pressostat de Contrôle de Pression Sas XXXXXXXXX | 34CT
0d37d8de-91da-4367-8234-d1fa16e1cf34 | Contrôle et remise en état station ingénieur TR3 | 2025-06-02 11:56 | Travaux terminés |  | Armoires d' automates Advant 450 | 34CT
e496c839-4a93-4e90-b050-c7a0fa381eaf | SAFETY : L'éclairage salle d'excitation déclenche | 2025-06-03 10:28 | Travaux terminés |  | ECLAIRAGE DE LA SALLE MACHINE UNITE 3 LP | 34EL
27e0d792-45fc-4c59-a7a4-78b93b752850 | SAFETY : Levier de consignation disj 400 ETP 11 défectueuse voir PJ | 2025-06-03 10:28 | Préparé |  | Low voltage main distribution boards | 34EL
23aa289d-d4f9-4655-a431-902391dd3309 | Début de percement dans la conduite eau de mer en aval de la vanne d'entre condenseur 23 | 2025-06-04 02:25 | En préparation |  | Entrèe & sortie eau de mer condenseur | 34MD
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | Prévoir la remise en état des calorifuges des sas sous champs électriques d'esp tranche 3. | 2025-06-04 02:25 | En préparation |  | Electrofiltre | 34MD
22c90841-ef49-4e00-b4d3-d7ddc8ba4b86 | pompe fiuol N10 ne fonctionne pas correctement (chute de pression) | 2025-06-04 08:42 | Travaux terminés |  | POMPE FUEL PRINCIPALE N°1 | 34MC
5f905758-4240-4347-b167-02dc843b408f | la vanne motorisée de purge 3% est non étanche | 2025-06-04 08:43 | Lancé |  | Purge ballon chaudière 3% | 34MC
72afefdb-9723-4464-9cbc-c8cee2c68f92 | moteur ppe lavage N2 tranche 3 grillé | 2025-06-04 09:27 | Travaux terminés |  | MOTEUR POMPE DE LAVAGE TOMBOUR FILTRANT | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Contrôle et remise en état des coffrets de commande et de câblage et nettoyage des filtre d'air | 2025-06-05 03:16 | Travaux terminés |  | SYSTEM ETG | 34CT
1d79d210-ae86-4609-9fcf-e99fe583c332 | prévoir la mise en état de la vanne régulatrice désurchauffe vapeur VS ( LAE10AA002 ) reste bloquée 18% ( commande 0% position 18% ) | 2025-06-06 13:00 | En préparation |  | S.H.SPRAY WATER CONTROL | 34MC
802038b2-f67c-45bd-9468-8cc880bd2b2f | 2 fuite cv au niveau du champs 1B et 1A ( vanne de convoyage percée et fuite par bride ) | 2025-06-09 08:47 | Lancé |  | Electrofiltre | 34MC
6e0f5f5f-4193-4512-b324-8d23c3e55255 | Apparition fréquente de l'Alarm MAX3- Niveau eau condenseur | 2025-06-10 01:04 | Travaux terminés |  | L HOTWELL | 34CT
22d33161-d3ce-4c8c-a323-163c57208151 | Prévoir soufflage Tube de Pitaux ventilateur soufflage A | 2025-06-10 08:30 | Travaux terminés |  | Tube de pitaux N°1 aspiration ventillateur A"." | 34CT
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir le contrôle du moteur frappeurs esp tanche 3.( 4A 3B émissive et 2A 5A 6A 2B 3B réceptrice hors service). | 2025-06-10 09:10 | Préparé |  | SYSTEM ETG | 34EL
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Prévoir le contrôle de frappeurs esp tanche 3.( 4A 3B émissive et 2A 5A 6A 2B 3B réceptrice hors service). | 2025-06-10 12:25 | Lancé |  | SYSTEM ETG | 34MC
2fac3f5e-1153-417f-a914-462bce08415f | Contrôle et remise en état des pyromètre optique chaudière | 2025-06-11 02:45 | Travaux terminés |  | FOYER DE LA CHADIERE. | 34CT
6115e18a-0df1-4198-a580-f396f17aa886 | FUITE D'HUILE AU NIVEAU DE REDUCTEUR DE RACLEUR D'ALIMENTATEUR A TARNCHE 3 ET PREVOIR UNE APPOINT D'HUILE URGENT. | 2025-06-11 08:11 | Travaux terminés |  | RÉDUCTEUR DE VITESSE DE CONVOYEUR DE NETTOYAGE ALI | 34MC
443b2284-cc73-4042-af8d-3b0d4b8d2263 | Demande d'appoint d'huile au niveau du compresseur 10 tranche 3. | 2025-06-12 01:54 | Lancé |  | COMPRESSEUR D'AIR A TYPE GGGGGGG | 34MC
782f5826-0f27-4eff-9b51-3e70d894b40f | Discordance du vanne entrées sas du champ d'évacuation cendres volants 2A tranche 3. (présence d'eau au niveau circuit d'air de commande.) | 2025-06-12 08:31 | Travaux terminés |  | SERVOMOTEUR DE LA VANNE DE REMPLISSAGE SAS A SOUS | 34CT
0e053df0-7cbd-4ed1-b552-a13a2a72e0c3 | le ramoneur IR41 est désaccouplé | 2025-06-12 11:05 | Travaux terminés |  | RAMONEUR N°41 D'EFFACEMENT TYPE IR | 34MC
70cbcbb0-8d6e-4058-920f-154836bb804a | fuite au niveau de la conduite de retour des condensates des rechauffeurs fioul TR3 . | 2025-06-13 12:14 | En préparation |  | VANNE RÉGULATRICES DE PRESSION FIOUL | 34MD
07897b1e-0283-4197-aa36-171000bb437a | Fuite d'eau par presse-étoupe au niveau vanne purge secours HP7 | 2025-06-15 08:47 | Travaux terminés |  | Purge secours HP7 | 34MM
98b29ddb-bb7c-4c11-ac4a-4c83304980b9 | remis en état de la conduite du nettoyage du canal de rejet du filtre a tambour. | 2025-06-15 08:47 | Travaux terminés |  | Tombour filtarnt | 34MM
5906eae5-95f7-4686-b1c1-fd1ae66ce46f | Une percement au niveau de conduite de transport du champ d'évacuation cendres volants 1A 2A tranche 3. | 2025-06-15 08:52 | En préparation |  | SYSTEM ETG | 34MD
3e37d351-c3d0-4eeb-bab3-2516897828ea | Fuite de vapeur dans la conduite de purgeur automatique de la vapeur d'atomisation angle 3 chaudiere TR3. | 2025-06-15 08:52 | En préparation |  | ATOMISING STEAM HEADER DRAIN TRAP XXXXXXXX ISOLA | 34MD
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Prévoir un appoint d'huile au niveau de la pompe GHC10 TR3. | 2025-06-15 08:54 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
6d8aae53-81aa-4027-8ecd-249ca7f8e7d8 | Demande l'appoint d'huile au niveau de pompe GHC 10 tranche 3. | 2025-06-15 08:54 | Travaux terminés |  | POMPE D'APPOINT N°1 (EAU DÉMINÉRALISÉE) | 34MM
106b6018-b59f-4f98-859d-8b9e7e251c4f | Endommagement du condenseur | 2025-06-15 09:15 | Lancé |  | SECHEUR POUR COMPRESSEUR D'AIR B TYPE GGGGGGG | 34MC

## Fichier des suivi Exploitation
Unité/ Installation | Description anomalie
U3 | Circuit de mise sous vide boite à eau condenseur (MAJ50 manque motopompe / MAJ60 prête)
U3 | Clapet de refoulement PAC20 non étanche
U3 | Turbine : Dilatation différentielle corps MP élevée 6,64 mm(dépasse la valeur d'alarme qui est 6,27mm), Dilatation différentielle BP est 9,78mm (valeur normale est de 10 à 11mm) Dilatation différentielle HP ( mesure erronée -2 mm) MAL 11 en défaut Mesure erronée ( sonde corps HP) Mesure erronée ( t métal Bâti d'admission 0611bc19-f409-4272-8ccd-997330dc2359) Blocage mécanique a plusieurs position ( 4eme soupape régulatrice af29419e-4099-4f46-ba8b-a1bc48e436d0)
U3 | montée fréquente du niveau condensat dans le poste HP6
U3 | Apparition d’une alarme vibratoire au niveau du palier moteur pompe alimentaire 8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc atteint le seuil 0.09 mm . La vanne desurchauuffe de la pompe 8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc est non etanche Fuite par garniture booster LAC 10 Bruit anormale moto pompe alimentaire 8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc
U3 | La température du transformateur 400V ID00123 alimentant JDB commun 00 BHF a atteint 91°C. (Marche entre 60°C et 70°C).
U3 | Servomoteur vannes VAR et vapeur auxiliaire vers boite étanche non opérationnelle (Basculement non operationnel)
U3 | Vanne barbotage bâche alimentaire non étanche 8ad351b8-3e67-4834-abbf-8c76729321cc
U3 | La vanne d’interconnexion Vapeur auxiliaire hors tension.
U3 | Défaut d’isolement JB BBA.
U3 | Ramonage Réchauffeur d'air depuis la vapeur auxiliaire VS indisponible
U3 | La vanne regulation du niveau condenseur ID04567 non etanche(au demarrage de tranche)
U3 | Courant moteur broyeur C ( mesure erronée)
U3 | vanne de refoulement LAC 10 et 30 en défaut CONTACT D
U3 | Perte mesure température enroulement ID07890
U3 | L’inertage indisponible.
U3 | pression fixe station Bypass BP
U3 | pompes LCM indisponible
U3 | pompe de soulèvement n° 3 tourne a faible vitesse ( clapet non étanche)
U3 | fuite par p-étoupe débit nul extraction
U3 | fissuration conduite de prise de pression décharge Bypass BP
U3 | soupape ballon 1 pour cent non étanche
U3 | Vanne de vidange RHP 7 non étanche
U3 | Déclenchement humidificateur excitatrice
U3 | perte mesure analyseur H2 n° 1
U3 | défaut de communication sécheur 10 QFA
U3 | alarme humidité sécheur 30 QFA
U3 | Niveaux tremies charbon non operationnelles
U3 | Vanne d'appoint secours condenseur 84TRM65QZ917 non étanche
U3 | Les deux conductivimetrs condenseur 45NLX64ZR398 et 67FPL92NZ381 non operationnels

## EMC
Num_equipement | Description Anomalie | CONDITION | Date de detection
3d2d6ab4-aefc-40e5-867e-81289464dc82 | Augmentation de la pression de refoulement pompe de circulation eau de mer CWP 10 | Watch List | 2024-10-01
7bf63445-d3a8-45c0-9434-16f12c2d7da2 | Condenser tubes clogging with a great impact on vacuum and circulating pumps discharge, this affects unit Heat Rate and condenser reliability (Condenser tube rupture with a sea water leak in the Steam-Water cycle) | Unacceptable | 2025-01-30
ef830103-4570-4c13-b27e-6bdd4648395a | Increase of thrust bearing temperature 'Runner Shaft' | Watch List | 2023-10-11
866fed41-fc69-4a60-bf43-104d1ee3d275 | Motor temperature increase in all sensors | Marginal | 2025-01-21
5609010c-3777-4292-8d08-896c0271df5c | Augmentation des vibrations paliers moteur et ventilateur air secondaire SA Fan B U3. | Marginal | 2025-01-03
379ae9de-8c9c-428c-93a2-db29f17e0076 | évolution progressive des vibrations des paliers ventilateur de tirage A | Marginal | 2025-03-04
345bbc6f-de8a-4ebb-b6f5-c992ba1421e7 | Increase of Fan OB bearing vibration | Unacceptable | 2024-07-18
0793fb3d-f9c9-4020-a8b5-928615f68be9 | Baisse de niveau caisse à huile turbine U3 après le dernier démarrage | Watch List | 2024-09-20
0793fb3d-f9c9-4020-a8b5-928615f68be9 | Diminution de la pression d'huile de graissage et baisse assez rapide de niveau de la caisse à huile . | Marginal | 2025-01-02
c3a29db2-610c-4ece-ad17-7413a20156c4 | Montée de la pression de refoulement pompe de circulation eau de mer CWP 10 U4. | Watch List | 2025-01-03
bc8127b1-2491-48cb-96fa-b6c8cb616f25 | An abnormal increase of several metal temperature sensors on reheater and superheater during load change U3 | Unacceptable | 09-DEC-24
bc8127b1-2491-48cb-96fa-b6c8cb616f25 | Boiler metal tube increase for more than 30 to 40 °C difference during the load up on several sensors in 'SBT' and in 'RHT' reaching 596 °C. | Marginal | 2024-10-03
bc8127b1-2491-48cb-96fa-b6c8cb616f25 | Unbalanced metal temperature during low load of unit 3, with an impact on center tube assemblies. Sensors xxxxxx are still showing high values (Reaching 583 °C). | Marginal | 2024-10-03
bc8127b1-2491-48cb-96fa-b6c8cb616f25 | Unit 3 boiler reheater temperature increase on sensors form 7 to 11 after the start of pulverizer A. | Unacceptable | 2025-01-30
0793fb3d-f9c9-4020-a8b5-928615f68be9 | évolution en continu du niveau de la caisse à huile de graissage turbine | Marginal | 2025-03-05
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | Hydrogen purity sensors are reading wrong values at different time intervals | Marginal | 15-APR-24
829387c9-c03d-40e9-95b0-47b35bc64783 | évolution des vibrations alternateurs post démarrage unité | Marginal | 26-FEB-25
51ad412d-3a7a-4686-813b-f767336cae04 | Dégradation du vide condenseur en parallèle avec l'augmentation des pressions de refoulement des deux pompes eau de mer | Marginal | 2025-03-18
2e99db93-6f08-410f-b07f-7625db80323f | Back-up drain valve reaching 100 % with the normal drain valve already at 100 %. The LP 2 heater can potentially be leaking internally | Marginal | 15-APR-24
2e99db93-6f08-410f-b07f-7625db80323f | Détection d'une diminution de la température sorite réchauffeurs HP ce qui impacte le rendement de la chaudière et le heate rate. | Unacceptable | 07-MAY-25
bc8127b1-2491-48cb-96fa-b6c8cb616f25 | Augmentation de la delta P réchauffeur d'air et de la température des gaz sortie AH en parallèle avec des détections fréquentes des faibles teneur O2 sortie chaudière. | Marginal | 25-APR-25
de35beb4-e3f5-413d-94e0-666ad50a1a59 | Montée progressive de la mesure de température palier moteur ID FAN B U4 | Watch List | 2025-03-20
7c3ac66b-9cdd-4ac6-b3cf-9a4b7bcd8871 | Augmentation des vibrations paliers ventilateurs air primaire B U4 (gap important après chaque démarrage) | Unacceptable | 10-FEB-25
e1b19768-04ec-419e-b606-261a622c4a6c | Continuous decrease of steam temperature at the exhaust of the HP bypass, suspecting the spray water valve to be leaking | Unacceptable | 2025-01-06
e1b19768-04ec-419e-b606-261a622c4a6c | Vibration excessive paliers MP turbine U4 lors du replis de charge par arrêt pompe eau de mer ( plus que 125 µm ) | Marginal | 22-AUG-24